# INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI

ul. Targowa 18	Prezes 41/34-42-316
	25-520 Kielce	Sekretariat 41/34-30-250
		Tel./Fax 41/34-42-316
	SPÓŁDZIELNIA PRACY

Dt.  07. 2023 r.                            	Pracownia      P.P.

| ## Nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja WOD - KAN. |
| --- | --- |
| ## Nazwa zamierzenia budowlanego | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY |
| ## Adres obiektu bud. | ## INOWROCŁAW, UL WOJSKA POLSKIEGO |
| ## Kategoria obiektu budowlanego | XIII |
| ## Nazwa jedn. ewidencyjnej ## Nazwa i nr obrębu ewid. Numery działek ewidencyjnych | Inowrocław obręb 241 działka 4/172, 4/173 |
| ## Inwestor - adres: | Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Bydgoski Sp. z o.o. ul. Studzienna 12/14 lok.22, , 88-100 Inowrocław |

| Zakres opracowania | Pełniona funkcja projektanta | Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień budowlanych | Data oprac. | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJE SANITARNE Instalacja WOD –KAN. | PROJEKTANT | mgr inż..Grażyna Urbanowicz -Ślusarek specjalność instalacyjno –inżynierska ( instalacje i sieci sanitarne) bez ograniczeń nr upr. KL-657/94, KL-658/94 | 07.2023r. |  |
|  | SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jadwiga Dziedzic specjalność instalacyjno –inżynierska ( instalacje i sieci sanitarne) bez ograniczeń nr upr. KL-373/94, KL-254/88 | 07.2023r. |  |
|  | OPRACOWAŁ | mgr inż. Szymon Biegała | 07.2023r. |  |

OPRACOWANIE ZAWIERA

1. Opis techniczny

2. Rysunki:

- rzut parteru - kanalizacja                 	1:100        rys. nr 1

- rzut parteru  - woda                  	1:100        rys. nr 2

- rzut piętra 1-7 piętra                  	1:100        rys. nr 3

- rzut dachu                          	1:100        rys. nr 4

- rozwinięcie instalacji wody               1: 100        rys. nr 5 - 6

- rozwinięcie pionów KS                     1: 100        rys. nr 7 - 8

- rozwinięcie pionów   KD                  1: 100        rys. nr 9

- szachty instalacyjne                            1: 25        rys. nr 10

## OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego  instalacji wod.-kan

budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Inowrocławiu.

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Plan sytuacyjny uzbrojenia sanitarnego w skali 1:500.

- P.B. przyłączy sanitarnych  – opracowania równoległe.

- P.B. branżowe  – opracowania równoległe.

- Podkłady architektoniczno-budowlane.

- Wytyczne, normy i literatura techniczna.

###### ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest:

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody ciepłej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja kanalizacji deszczowej

###### CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Budynek  posiada 8 kondygnacji nadziemnych.

Budynek  posiada  łącznie 107 mieszkań.

W każdym mieszkaniu przewidziano następujące wyposażenie: zlewozmywak i zmywarka              w kuchni oraz wannę,  umywalkę, pralkę i WC w łazience.

Na parterze, oprócz mieszkań znajdują się komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne.

Źródłem ciepła dla ogrzania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej będzie węzeł cieplny zasilany z sieci cieplnej wspomagany pompami ciepła.

###### OPIS INSTALACJI

- Instalacja wody zimnej

Projektowany budynek zasilany będzie w wodę zimną z wodociągu ulicznego za pomocą projektowanego przyłącza wody.

Projekt przyłącza wody  według oddzielnego opracowania.

Zimna woda wprowadzona będzie do pomieszczenia wodomierza zlokalizowanego                                 w wydzielonym pomieszczeniu wraz z zestawem hydroforowym. Na wejściu przyłącza do budynku należy zastosować uszczelnienie bezciśnieniowe     typ WGC.

Główne przewody rozprowadzające wodę zimną prowadzone są pod stropem parteru.

Instalację wody zimnej projektuje się z następujących materiałów:

- piony i poziomy rozprowadzające na parterze projektuje się z rur PP

-  rozprowadzenia lokalowe od pionów do poszczególnych urządzeń  sanitarnych wykonać             z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT produkowanych z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ II) opornego na wysokie temperatury (rura bazowa), taśm aluminiowej zgrzewanej doczołowo ultradźwiękami (warstwa środkowa) oraz polietylenu o podwyższonej gęstości PE-RT (warstwa zewnętrzna) zabezpieczającego warstwę aluminium.

Połączenia przewodów wykonać za pomocą systemowych kształtek, wykonanych                                    z polifenylosulfonu (PPSU) lub z mosiądzu CW617N łączonych z rurą przewodową za pomocą symetrycznych tulei nasuwanych, wykonanych z polifluorku winylidenu PVDF.

Rury i kształtki, w zakresie średnic 16-32 mm układać w podłodze w warstwie styropianu.

Pomiar zużycia zimnej wody w poszczególnych mieszkaniach za pomocą wodomierzy skrzydełkowych typ  JS 1,5 dn 15 mm  z nadajnikiem impulsów. z zaworami odcinającymi kulowymi 20 mm na korytarzach w wentylowanych szafkach. Szafki wg projektu architektury.

Całą instalację projektuje się jako krytą i zaizolowaną. Poziomy i piony wody zimnej zaizolować otulinami z pianki poliolefinowej gr. 9 mm, np. ThermaSmart PRO, lub równoważnej. Materiały izolacyjne powinny być w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia i uszkodzenia. Powierzchnia na której wykonana jest izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonania izolacji cieplnej na powierzchni zanieczyszczonej ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschnięta lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Po zmontowaniu instalacji a przed jej zakryciem należy wykonać dokładne płukanie instalacji  oraz próby ciśnieniowe. Płukanie instalacji należy wykonać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty.                    Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić jako próbę wstępną,  główną i końcową.  Przy próbie wstępnej należy  zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5 krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być w okresie 30 min wytworzone 2-krotnie, w odstępie 10min. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej  należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godz. W tym czasie ciśnienie próbne odczytane po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2bar.

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową).   W próbie tej, w 4-ch cyklach co najmniej 5-minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie  bezciśnieniowym. W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność.

Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół podpisany przez Inwestora i Wykonawcę. Po wykonaniu prób ciśnieniowych poziomy i piony należy zaizolować otulinami z pianki poliolefinowej o grubości 13 mm, np. ThermaSmart PRO, lub równoważnej.

Przy przejściach rurami przez przegrody budowlane należy stosować rury osłonowe. Wolną przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a osłonową wypełnić materiałem plastycznym nie powodującym korozji rur. Rura osłonowa powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu     o minimum 2cm.

Wszystkie przejścia pomiędzy odrębnymi strefami pożarowymi należy wykonać jako typowe szczelne o odporności ogniowej odpowiadającej wymaganej odporności ogniowej danej przegrody.

Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić jako próbę wstępną,  główną i końcową.  Przy próbie wstępnej należy  zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5 krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być w okresie 30 min wytworzone 2-krotnie, w odstępie 10min. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej  należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godz. W tym czasie ciśnienie próbne odczytane po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2bar.

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową).   W próbie tej, w 4-ch cyklach co najmniej 5-minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie  bezciśnieniowym. W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność.

Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół podpisany przez Inwestora i Wykonawcę. Po wykonaniu prób ciśnieniowych poziomy i piony należy zaizolować otulinami z pianki poliolefinowej o grubości 9 mm, np. ThermaSmart PRO.

Przy przejściach rurami przez przegrody budowlane należy stosować rury osłonowe. Wolną przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a osłonową wypełnić materiałem plastycznym nie powodującym korozji rur. Rura osłonowa powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu     o minimum 2cm.

Wszystkie przejścia pomiędzy odrębnymi strefami pożarowymi należy wykonać jako typowe szczelne o odporności ogniowej odpowiadającej wymaganej odporności ogniowej danej przegrody.

# Zapotrzebowanie wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze – z ilości urządzeń.

- 107 mieszkań

Określenie przepływu obliczeniowego qo.

Normatywny wypływ wody  z punktów czerpalnych  wynosi:

- zlewozmywaki (baterie)		             szt. 107 x 0,14 = 14,98 l/s

- umywalki (baterie)			             szt. 107 x 0,14 = 14,98 l/s

- wanny  (baterie)			             szt. 107 x 0,30 = 32,10 l/s

- WC (płuczki ustępowe)		             szt. 107 x 0,13 = 13,91 l/s

- pralki (zawory ze złączką ø15)                     szt. 107 x 0,25 = 26,75 l/s

- zmywarki (zawory ze złączką ø15)              szt. 107 x 0,15 = 16,05 l/s

qn = 118,8 l/s

Zgodnie z PN-92/B-01706 - tabela 2 dla qN=118,80 l/s,  qo = 3,95 l/s  = 14,22 m3/h

Dobór wodomierza dla budynku  wg normy PN-92/B-01706.

Dla przepływu qo=3,95 l/s  = 14,22 m3/h dobrano wodomierz  o następujących danych technicznych:

- średnica nominalna                                         DN 40 mm

- nominalny strumień objętości                         Q3 = 16,0  m3/h

- maksymalny strumień objętości                      Q4 = 20,0  m3/h

Dobór zaworu antyskażeniowego.

Dla qo = 3,95 l/s =14,22 m3/h dobrano zawór antyskażeniowy typ EA291NF ø50mm.

Strata ciśnienia na zaworze antyskażeniowym  wynosi  Δp = 0,70m.

Dobór filtra siatkowego.

Dla qo = 3,95 l/s =14,22 m3/h dobrano filtr siatkowy typ Y222P ø50mm.

Strata ciśnienia na filtrze siatkowym wynosi Δp = 0,90m.

Dobór zestawu hydroforowego.

Sprawdzenie wymaganego ciśnienia dla budynku

Wymagane ciśnienie dla celów bytowo-gospodarczych dla budynku

(q = 3,95 l/s):

- wymagane ciśnienie         ----------------------------------------49,0 m,

- ciśnienie dyspozycyjne   -----------------------------------------22.0 m,

----------------------

∆H = 27,0 m

Dobrano zestaw hydroforowy  z przetwornicą częstotliwości HYDR02 32.9015.2, przeznaczony do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie. Wykorzystywany do podwyższania ciśnienia w instalacjach. Zasilany bezpośrednio z sieci wodociągowej.

- Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji

Ciepła woda dla budynku przygotowana będzie w węźle cieplnym z pompami ciepła.

Główne przewody rozprowadzające wodę ciepłą i cyrkulację prowadzone są  pod stropem parteru, na wspornikach łącznie z instalacją wody zimnej do poszczególnych pionów.

Instalację wody ciepłej projektuje się z następujących materiałów:

- piony i poziomy rozprowadzające projektuje się z rur PP GLAS, PN 16.

Są to rury wielowarstwowe, zbrojone włóknem szklanym (40% grubości ścianki rury),

co decyduje o wysokiej wytrzymałości rury i jej niskiej wydłużalności cieplnej.

- rozprowadzenia lokalowe od pionów do poszczególnych urządzeń  sanitarnych projektuje się z rur PE-RT/Al/PE-RT (jak wody zimnej),  rozprowadzonych w warstwie styropianu,                              w podłodze.

Pomiar zużycia ciepłej wody w poszczególnych mieszkaniach za pomocą wodomierzy skrzydełkowych typ  JS 1,0 dn 15 mm z nadajnikiem impulsów, usytuowanych wraz z zaworami odcinającymi kulowymi 15 mm na korytarzach w wentylowanych szafkach. Szafki wg projektu architektury.

Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów poziomych na parterze budynku poprzez samokompensację, na co pozwala trasa prowadzenia przewodów, na pionach, z powodu braku samokompensacji zastosowano przesztywnienia na każdym odejściu (punkty stałe).

Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową – podobnie jak wody zimnej a następnie instalację przepłukać i zaizolować otulinami  z pianki poliolefinowej, np. ThermaSmart PRO lub równoważnej, o grubości zgodnie z zaleceniami producenta (dobór izolacji wg Rozp. Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.690 z późn. zm.).

Regulację instalacji cyrkulacyjnej projektuje się za pomocą  wielofunkcyjnych termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych typ MTCV  wersja  z automatyczną funkcją dezynfekcyjną – B, opartych na metodzie termicznego równoważenia instalacji. Zawór ten w sposób automatyczny zapewnia utrzymanie stałej temperatury w każdym pionie instalacji niezależnie od zmieniających się parametrów wody. Regulacja sprowadza się do nastawy żądanej temperatury        w układzie cyrkulacji.

Po wykonaniu nastawy należy skontrolować rzeczywistą temperaturę za pomocą termometru. Termostatyczny zawór cyrkulacyjny w sposób automatyczny  utrzymuje minimalny przepływ

w cyrkulacji przy jednoczesnym utrzymaniu żądanej temperatury.

Zawór MTCV wersja B umożliwia w sposób automatyczny przeprowadzenie dezynfekcji.

Przy wzroście temperatury wody cyrkulacyjnej ponad 650 C funkcję regulacyjną przejmuje moduł dezynfekcyjny otwierając przepływ przez gniazdo dezynfekcyjne. Proces ten realizowany jest do osiągnięcia temperatury 70oC. Przy dalszym wzroście temperatury następuje zmniejszenie przepływu aż do 750C, przy której następuje zanik przepływu wody cyrkulacyjnej.

W celu uniknięcia poparzeń użytkowników przed rozpoczęciem dezynfekcji należy obowiązkowo powiadomić lokatorów o jej planowanym terminie.

Dezynfekcję należy przeprowadzać w porze nocnej.

Przy przejściach rurami przez przegrody budowlane należy stosować rury osłonowe. Wolną przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a osłonową wypełnić materiałem plastycznym nie powodującym korozji rur. Rura osłonowa powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu     o minimum 2cm.

Wszystkie przejścia pomiędzy odrębnymi strefami pożarowymi należy wykonać jako typowe szczelne o odporności ogniowej odpowiadającej wymaganej odporności ogniowej danej przegrody.

- Kanalizacja sanitarna.

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej za pomocą projektowanych przyłączy sanitarnych. Zaprojektowano 2 przyłącza kanalizacyjne.

Projekt przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej według oddzielnego opracowania.

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek  PP o połączeniach na  uszczelki gumowe. Poziomy  wykonane z rur PVC  prowadzone będą w gruncie pod budynkiem.

Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną wyprowadzoną powyżej „czapki” kominów.

Na parterze montować rewizje (czyszczaki) mające szczelne zamknięcie   i umożliwiające łatwą eksploatację.

Na wyjściu rur kanalizacyjnych z budynku należy zastosować uszczelnienia bezciśnieniowe     typ WGC.

Piony z PP należy mocować na każdej kondygnacji za pomocą jednego mocowania stałego i co najmniej jednego przesuwnego. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem.

W pomieszczeniu węzła cieplnego zaprojektowano studzienkę schładzającą z kręgów betonowych ø800mm i głębokości h=1,0m.

W pomieszczeniu węzła  zaprojektowano zlew oraz  kratki średnicy 100mm..

Przy przejściach rurami przez przegrody budowlane (dylatacje) należy stosować rury osłonowe. Wolną przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a osłonową wypełnić materiałem plastycznym nie powodującym korozji rur. Rura osłonowa powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu     o minimum 2cm.

- Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z budynku odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej za pomocą projektowanych przyłączy kanalizacji deszczowej.

Projekt przyłączy kanalizacji deszczowej według oddzielnego opracowania.

Budynek posiada geometrię  dachu płaskiego.

Wpusty dachowe podgrzewane elektrycznie.

Element grzejny zasilany jednofazowym  prądem zmiennym 230V.

Instalację kanalizacji deszczowej projektuje się jako grawitacyjną - z rur i kształtek PP,                 o połączeniach na uszczelki.

Poziomy odprowadzające wody deszczowe z poszczególnych pionów  prowadzone będą pod posadzką parteru, w gruncie.

###### UWAGI KOŃCOWE

1.Całość robót wykonać zgodnie z:

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7” wydanymi przez  COBRTI  INSTAL w lipcu 2003r. i zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych – zeszyt 12” wydanymi przez  COBRTI  INSTAL we wrześniu 2006r. i zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury),

- instrukcją montażu rur PP,

- wytycznymi wykonania instalacji rur z tworzyw sztucznych,

- normą  PN-92/B-01706, PN-B-01706/Az1(inst. wod.),

- normą  PN-92/B-01707(inst. kan.).

2. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty                             i dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie.

3. W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ.

4. Po zakończeniu czynności montażowych i rozruchowych należy sporządzić protokół               w obecności osoby upoważnionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokół przekazać Inwestorowi.

5. Należy przestrzegać wytycznych co do wymogów odnośnie izolacji oraz sposobu podparcia (zawieszenia) rurociągów.

6. Materiały i producenci zostały przyjęte w projekcie do celów wymiarowania instalacji      i  określenia standardu technicznego instalacji. Stanowią one poziom odniesienia – na zasadzie „nie gorsze niż”. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub lepsze parametry techniczne.

7. Izolacje rurociągów muszą odpowiadać klasie reakcji na ogień nie gorszej niż „B”.

8. Przy przejściu pionów w poziomy zabezpieczyć kolano redukcyjne przed wypięciem.

9. Spadek posadzki w pomieszczeniu wodomierza w kierunku studzienki.

10. Studzienkę schładzającą wykonać wg dołączonego rysunku szczegółowego.

11. Wysokość podejść pod przybory:

umywalka: ks - 55cm, woda -  60

wanna: woda - 75cm

prysznic; woda 115-120 cm

pralka ks - 60cm,  woda dowolnie

zlew: woda - 60cm, ks - 45cm

10. Studzienkę schładzającą wykonać wg dołączonego rysunku szczegółowego.

11. Na zakończeniach podejść wody do baterii stojących, wc i pralki montować

zawory kątowe grzybkowe.

Opracowała:

mgr inż..Grażyna Urbanowicz -Ślusarek

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów

(wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U.02.75.690 z późn. zm.)

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K)1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | Równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |
| 8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 40 mm |
| 9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 80 mm |
| 10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2) | 50 % wymagań z poz. 1-4 |
| 11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2) | 100 % wymagań z poz. 1-4 |

Uwaga:

1)	przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,

2)	izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.