# INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI

ul. Targowa 18	Prezes 41/34-42-316
	25-520 Kielce	Sekretariat 41/34-30-250
		Tel./Fax 41/34-42-316
	SPÓŁDZIELNIA PRACY

Dt.  31.07. 2023 r.                            TOM  III	Pracownia      P.P.

| ## Nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT TECHNICZNY – CZĘŚĆ SANITARNA - Instalacja WOD - KAN. - Instalacja CENTRALNEGO OGRZEWANIA - WĘZEŁ CIEPLNY z POMPAMI CIEPŁA - Instalacja WENTYLACJI |
| --- | --- |
| ## Nazwa zamierzenia budowlanego | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY |
| ## Adres obiektu bud. | ## INOWROCŁAW, ulica Wojska Polskiego |
| ## Kategoria obiektu budowlanego | XIII |
| ## Nazwa jedn. ewidencyjnej ## Nazwa i nr obrębu ewid. Numery działek ewidencyjnych | 040701_1 Inowrocław - M obręb 0002 Inowrocław działka 4/172, 4/173 |
| ## Inwestor - adres: | Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Bydgoski Sp. z o.o. ul. Studzienna 12/14 lok.22, , 88-100 Inowrocław |

| Zakres opracowania | Pełniona funkcja projektanta | Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień budowlanych | Data oprac. | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJE SANITARNE - Instalacja WOD - KAN. - Instalacja CENTRALNEGO OGRZEWANIA - Instalacja GAZOWA - KOTŁOWNIA GAZOWA z POMPAMI CIEPŁA - Instalacja WENTYLACJI | PROJEKTANT | mgr inż..Grażyna Urbanowicz -Ślusarek specjalność instalacyjno –inżynierska ( instalacje i sieci sanitarne) bez ograniczeń nr upr. KL-657/94, KL-658/94 | 07.2023r. |  |
|  | SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jadwiga Dziedzic specjalność instalacyjno –inżynierska ( instalacje i sieci sanitarne) bez ograniczeń nr upr. KL-373/94, KL-254/88 | 07.2023r. |  |
|  | OPRACOWAŁ | mgr inż. Szymon Biegała | 07.2023r. |  |

OPRACOWANIE ZAWIERA

1. Opis techniczny                                                                                                                         str. 1-13

2. Załączniki:

-   wymagane oświadczenia i zaświadczenia projektanta i sprawdzającego                                 str. 14-18

3. Rysunki:

- rzut parteru  - kanalizacja sanit. I deszcz.                1:100        rys. nr 1           str.19

- rzut parteru  - inst. wod.-kan.             	                  1:100        rys. nr 2            str. 20

- rzut kond. powt. – inst. wod.-kan.		    1:100        rys. nr 3            str. 21

- rzut parteru  - inst. CO	             	                  1:100        rys. nr 4            str.22

- rzut kond. powt. – inst CO         		    1:100        rys. nr 5           str. 23

- rzut parteru  - inst. wentylacji	             	                  1:100        rys. nr 6           str. 24

- rzut kond. powt. - inst. wentylacji		    1:100        rys. nr 7           str. 25

- rzut dachu                    .                                           1:100        rys. nr 8           str. 26

-  schemat technologiczny węzła cieplnego                                rys. nr 9           str. 27

UWAGA

Użyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiałów i urządzeń należy traktować jako rozwiązania techniczne umożliwiające obliczenia instalacji i realizację pozostałych elementów obiektu.

Mogą one być zastąpione innymi rozwiązaniami technicznymi, materiałami             i urządzeniami o równoważnych lub lepszych parametrach.

## OPIS TECHNICZNY

do Projektu Technicznego  Instalacji Sanitarnych

budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Inowrocławiu

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Plan sytuacyjny uzbrojenia sanitarnego w skali 1:500.

- P.T. przyłączy sanitarnych  – opracowania równoległe.

- P.T. branżowe  – opracowania równoległe.

- Podkłady architektoniczno-budowlane.

- Wytyczne, normy i literatura techniczna.

###### ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest:

- Instalacja WOD -  KAN.

- Instalacja CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- WĘZEŁ CIEPLNY z POMPAMI CIEPŁA

- Instalacja WENTYLACJI

###### CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Budynek  posiada 8 kondygnacjI nadziemnych.

Budynek  posiada  łącznie 107 mieszkań.

W każdym mieszkaniu przewidziano następujące wyposażenie: zlewozmywak i zmywarka              w kuchni oraz wannę,  umywalkę, pralkę i WC w łazience.

Na parterze, oprócz mieszkań znajdują się komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne.

Źródłem ciepła dla ogrzania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej będzie węzeł cieplny zasilany z sieci cieplnej wspomagany pompami ciepła.

###### OPIS INSTALACJI WOD – KAN.

- Instalacja wody zimnej

Projektowany budynek zasilany będzie w wodę zimną z wodociągu ulicznego za pomocą projektowanego przyłącza wody.

Projekt przyłącza wody  według oddzielnego opracowania.

Zimna woda wprowadzona będzie do pomieszczenia wodomierza zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu wraz z zestawem hydroforowym. budynku. Na wejściu przyłącza do budynku należy zastosować uszczelnienie bezciśnieniowe     typ WGC.

Główne przewody rozprowadzające wodę zimną prowadzone są pod stropem parteru.

Instalację wody zimnej projektuje się z następujących materiałów:

- piony i poziomy rozprowadzające w piwnicach projektuje się z rur PP

-  rozprowadzenia lokalowe od pionów do poszczególnych urządzeń  sanitarnych wykonać             z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT produkowanych z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ II) opornego na wysokie temperatury (rura bazowa), taśm aluminiowej zgrzewanej doczołowo ultradźwiękami (warstwa środkowa) oraz polietylenu o podwyższonej gęstości PE-RT (warstwa zewnętrzna) zabezpieczającego warstwę aluminium.

Połączenia przewodów wykonać za pomocą systemowych kształtek, wykonanych                                    z polifenylosulfonu (PPSU) lub z mosiądzu CW617N łączonych z rurą przewodową za pomocą symetrycznych tulei nasuwanych, wykonanych z polifluorku winylidenu PVDF.

Rury i kształtki, w zakresie średnic 16-32 mm układać w podłodze w warstwie styropianu.

Pomiar zużycia zimnej wody w poszczególnych mieszkaniach za pomocą wodomierzy skrzydełkowych typ  JS 1,5 dn 15 mm  z nadajnikiem impulsów. z zaworami odcinającymi kulowymi 20 mm na klatkach schodowych w wentylowanych szafkach. Szafki wg projektu architektury.

Całą instalację projektuje się jako krytą i zaizolowaną. Poziomy i piony wody zimnej zaizolować otulinami z pianki poliolefinowej gr. 9 mm, np. ThermaSmart PRO, lub równoważnej. Materiały izolacyjne powinny być w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia i uszkodzenia. Powierzchnia na której wykonana jest izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonania izolacji cieplnej na powierzchni zanieczyszczonej ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschnięta lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Po zmontowaniu instalacji a przed jej zakryciem należy wykonać dokładne płukanie instalacji  oraz próby ciśnieniowe. Płukanie instalacji należy wykonać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty.                    Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić jako próbę wstępną,  główną i końcową.  Przy próbie wstępnej należy  zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5 krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być w okresie 30 min wytworzone 2-krotnie, w odstępie 10min. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej  należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godz. W tym czasie ciśnienie próbne odczytane po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2bar.

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową).   W próbie tej, w 4-ch cyklach co najmniej 5-minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie  bezciśnieniowym. W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność.

Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół podpisany przez Inwestora i Wykonawcę. Po wykonaniu prób ciśnieniowych poziomy i piony należy zaizolować otulinami z pianki poliolefinowej o grubości 13 mm, np. ThermaSmart PRO, lub równoważnej.

Przy przejściach rurami przez przegrody budowlane należy stosować rury osłonowe. Wolną przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a osłonową wypełnić materiałem plastycznym nie powodującym korozji rur. Rura osłonowa powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu     o minimum 2cm.

Wszystkie przejścia pomiędzy odrębnymi strefami pożarowymi należy wykonać jako typowe szczelne o odporności ogniowej odpowiadającej wymaganej odporności ogniowej danej przegrody.

Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić jako próbę wstępną,  główną i końcową.  Przy próbie wstępnej należy  zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5 krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być w okresie 30 min wytworzone 2-krotnie, w odstępie 10min. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej  należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godz. W tym czasie ciśnienie próbne odczytane po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2bar.

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową).   W próbie tej, w 4-ch cyklach co najmniej 5-minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie  bezciśnieniowym. W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność.

Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół podpisany przez Inwestora i Wykonawcę. Po wykonaniu prób ciśnieniowych poziomy i piony należy zaizolować otulinami z pianki poliolefinowej o grubości 9 mm, np. ThermaSmart PRO.

Przy przejściach rurami przez przegrody budowlane należy stosować rury osłonowe. Wolną przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a osłonową wypełnić materiałem plastycznym nie powodującym korozji rur. Rura osłonowa powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu     o minimum 2cm.

Wszystkie przejścia pomiędzy odrębnymi strefami pożarowymi należy wykonać jako typowe szczelne o odporności ogniowej odpowiadającej wymaganej odporności ogniowej danej przegrody.

# Zapotrzebowanie wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze – z ilości urządzeń.

- 107 mieszkań

Określenie przepływu obliczeniowego qo.

Normatywny wypływ wody  z punktów czerpalnych  wynosi:

- zlewozmywaki (baterie)		             szt. 107 x 0,14 = 14,98 l/s

- umywalki (baterie)			             szt. 107 x 0,14 = 14,98 l/s

- wanny  (baterie)			             szt. 107 x 0,30 = 32,10 l/s

- WC (płuczki ustępowe)		             szt. 107 x 0,13 = 13,91 l/s

- pralki (zawory ze złączką ø15)                     szt. 107 x 0,25 = 26,75 l/s

- zmywarki (zawory ze złączką ø15)              szt. 107 x 0,15 = 16,05 l/s

qn = 118,8 l/s

Zgodnie z PN-92/B-01706 - tabela 2 dla qN=118,80 l/s,  qo = 3,95 l/s  = 14,22 m3/h

Dobór wodomierza dla budynku  wg normy PN-92/B-01706.

Dla przepływu qo=3,95 l/s  = 14,22 m3/h dobrano wodomierz  o następujących danych technicznych:

- średnica nominalna                                         DN 40 mm

- nominalny strumień objętości                         Q3 = 16,0  m3/h

- maksymalny strumień objętości                      Q4 = 20,0  m3/h

Dobór zaworu antyskażeniowego.

Dla qo = 3,95 l/s =14,22 m3/h dobrano zawór antyskażeniowy typ EA291NF ø50mm.

Strata ciśnienia na zaworze antyskażeniowym  wynosi  Δp = 0,70m.

Dobór filtra siatkowego.

Dla qo = 3,95 l/s =14,22 m3/h dobrano filtr siatkowy typ Y222P ø50mm.

Strata ciśnienia na filtrze siatkowym wynosi Δp = 0,90m.

Dobór zestawu hydroforowego.

Sprawdzenie wymaganego ciśnienia dla budynku

Wymagane ciśnienie dla celów bytowo-gospodarczych dla budynku

(q = 3,95 l/s):

- wymagane ciśnienie         ----------------------------------------49,0 m,

- ciśnienie dyspozycyjne   -----------------------------------------22.0 m,

----------------------

∆H = 27,0 m

Dobrano zestaw hydroforowy  z przetwornicą częstotliwości HYDR02 32.9015.2, przeznaczony do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie. Wykorzystywany do podwyższania ciśnienia w instalacjach. Zasilany bezpośrednio z sieci wodociągowej.

- Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji

Ciepła woda dla budynku przygotowana będzie w węźle cieplnym z pompami ciepła.

Główne przewody rozprowadzające wodę ciepłą i cyrkulację prowadzone są  pod stropem parteru, na wspornikach łącznie z instalacją wody zimnej do poszczególnych pionów.

Instalację wody ciepłej projektuje się z następujących materiałów:

- piony i poziomy rozprowadzające projektuje się z rur PP GLAS, PN 16

- rozprowadzenia lokalowe od pionów do poszczególnych urządzeń  sanitarnych projektuje się z rur PE-RT/Al/PE-RT (jak wody zimnej),  rozprowadzonych w warstwie styropianu,                              w podłodze.

Pomiar zużycia ciepłej wody w poszczególnych mieszkaniach za pomocą wodomierzy skrzydełkowych typ  JS 1,0 dn 15 mm z nadajnikiem impulsów, usytuowanych wraz z zaworami odcinającymi kulowymi 15 mm na klatkach schodowych w wentylowanych szafkach. Szafki wg projektu architektury.

Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów poziomych w piwnicy budynku poprzez samokompensację, na co pozwala trasa prowadzenia przewodów.

Odległości mocowania podpór w zależności od różnicy temperatur i średnicy - według tabeli     w instrukcji dotyczącej zasady montażu rur.

Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową – podobnie jak wody zimnej a następnie instalację przepłukać i zaizolować otulinami  z pianki poliolefinowej, np. ThermaSmart PRO lub równoważnej, o grubości zgodnie z zaleceniami producenta (dobór izolacji wg Rozp. Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.690 z późn. zm.).

Regulację instalacji cyrkulacyjnej projektuje się za pomocą  wielofunkcyjnych termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych typ MTCV  wersja  z automatyczną funkcją dezynfekcyjną – B, opartych na metodzie termicznego równoważenia instalacji. Zawór ten w sposób automatyczny zapewnia utrzymanie stałej temperatury w każdym pionie instalacji niezależnie od zmieniających się parametrów wody. Regulacja sprowadza się do nastawy żądanej temperatury        w układzie cyrkulacji.

Po wykonaniu nastawy należy skontrolować rzeczywistą temperaturę za pomocą termometru. Termostatyczny zawór cyrkulacyjny w sposób automatyczny  utrzymuje minimalny przepływ

w cyrkulacji przy jednoczesnym utrzymaniu żądanej temperatury.

Zawór MTCV wersja B umożliwia w sposób automatyczny przeprowadzenie dezynfekcji.

Przy wzroście temperatury wody cyrkulacyjnej ponad 650 C funkcję regulacyjną przejmuje moduł dezynfekcyjny otwierając przepływ przez gniazdo dezynfekcyjne. Proces ten realizowany jest do osiągnięcia temperatury 70oC. Przy dalszym wzroście temperatury następuje zmniejszenie przepływu aż do 750C, przy której następuje zanik przepływu wody cyrkulacyjnej.

W celu uniknięcia poparzeń użytkowników przed rozpoczęciem dezynfekcji należy obowiązkowo powiadomić lokatorów o jej planowanym terminie.

Dezynfekcję należy przeprowadzać w porze nocnej.

Przy przejściach rurami przez przegrody budowlane należy stosować rury osłonowe. Wolną przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a osłonową wypełnić materiałem plastycznym nie powodującym korozji rur. Rura osłonowa powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu     o minimum 2cm.

Wszystkie przejścia pomiędzy odrębnymi strefami pożarowymi należy wykonać jako typowe szczelne o odporności ogniowej odpowiadającej wymaganej odporności ogniowej danej przegrody.

- Kanalizacja sanitarna.

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej za pomocą projektowanych przyłączy sanitarnych. Zaprojektowano 2 przyłącza kanalizacyjne.

Projekt przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej według oddzielnego opracowania.

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek  PP o połączeniach na  uszczelki gumowe. Poziomy  wykonane z rur PVC  prowadzone będą w gruncie pod budynkiem.

Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną wyprowadzoną powyżej „czapki” kominów.

Na parterze montować rewizje (czyszczaki) mające szczelne zamknięcie   i umożliwiające łatwą eksploatację.

Na wyjściu rur kanalizacyjnych z budynku należy zastosować uszczelnienia bezciśnieniowe     typ WGC.

Piony z PP należy mocować na każdej kondygnacji za pomocą jednego mocowania stałego i co najmniej jednego przesuwnego. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem.

W pomieszczeniu węzła cieplnego zaprojektowano studzienkę schładzającą z kręgów betonowych ø800mm i głębokości h=1,0m.

W pomieszczeniu węzła  zaprojektowano zlew oraz  kratki średnicy 100mm..

Przy przejściach rurami przez przegrody budowlane (dylatacje) należy stosować rury osłonowe. Wolną przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a osłonową wypełnić materiałem plastycznym nie powodującym korozji rur. Rura osłonowa powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu     o minimum 2cm.

Wszystkie przejścia pomiędzy odrębnymi strefami pożarowymi należy wykonać jako typowe szczelne o odporności ogniowej odpowiadającej wymaganej odporności ogniowej danej przegrody.

- Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z budynku odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej poprzez rury spustowe średnicy 200mm.

Instalację kanalizacji deszczowej wykonać z rur PP o połączeniach na uszczelki gumowe.

Wpusty dachowe podgrzewane elektrycznie.

###### OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Przyjęte parametry pracy instalacji  75/650C.                                                            Zapotrzebowanie ciepła dla budynku  Q =  250 kW

1.  Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania systemu zamkniętego , pompową,  dwururową..

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania naczyniem wzbiorczym przeponowym – wg  P.T. węzła.

Poziomy i piony główne  instalacji centralnego ogrzewania  oraz zasilanie grzejników

na klatce schodowej i w pomieszczeniach ogólnodostępnych projektuje się z rur PP.

Prowadzenie poziomów instalacji c.o.  pod stropem parteru  (wraz z przewodami

wody) z zastosowaniem typowych podpór ślizgowych i punktów  stałych.

Podejścia do pionów głównych z zachowaniem ramienia kompensacyjnego.

Przejścia  przewodów instalacji c.o. przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych.

Średnica tulei  ochronnych powinna być większa od rury przewodowej o  2,0 cm przy przejściu

przez przegrodę pionową i o 1,0 cm przy przejściu przez strop .

Końce rur ochronnych uszczelnić  materiałem trwale plastycznym , nie agresywnym

i odpornym na wysoką temperaturę. W tulejach ochronnych nie mogą znajdować się żadne

połączenia rur.

Prowadzenie pionów centralnego ogrzewania w szachtach instalacyjnych zlokalizowanych na

klatce.

Na odgałęzieniach  do  mieszkań  projektuje się zainstalowanie zaworów odcinających ,

filtrów siatkowych  i  liczników ciepła .

Jako liczniki ciepła projektuje się ciepłomierze kompaktowe CQM-III-K, który posiadają

zespolony w jednej obudowie przepływomierz JS90-06NE dn= 15mm , z dołączoną parą

czujników temperatury, montowane na przewodzie powrotnym.

W  przewód zasilający odgałęzienia wstawić łącznik do montażu czujnika temperatury.

Montaż  liczników ciepła  dla poszczególnych mieszkań  w szachcie instalacyjnym.

Odcinki od odgałęzienia  od pionu  do rozdzielaczy zaprojektowano  w warstwach

podłogowych z rur polietylenowych wielowarstwowych  PE-RT/Al./PE-RT, dn=20 x2,8 mm.

Przewody prowadzone w warstwach podłogowych  montować w otulinie izolacyjnej

z pianki polietylenowej gr. 6,0 mm.

Instalację centralnego ogrzewania w mieszkaniach projektuje się z rur  polietylenowych

wielowarstwowych  typ PE- RT/Al./ PE-RT    dn = 16 x2,2 mm, systemu UltraLine.

Instalację mieszkaniową projektuje się z zastosowaniem rozdzielaczy mieszkaniowych ,

montowanych w szafkach rozdzielaczowych natynkowych, montowanych w przedpokojach

mieszkań..

Zasilanie grzejników na klatkach i pomieszczeniach pomocniczych  - boczne

Prowadzenie przewodów zasilających grzejniki w warstwach podłogowych w otulinie

izolacyjnej  z pianki polietylenowej gr. 6,0 mm.

Po zmontowaniu instalacji lecz przed wykonaniem wylewek , należy przeprowadzić

próbę szczelności instalacji układanej w warstwach podłogowych , zgodnie z wytycznymi

producenta rur.

W trakcie wykonywania wylewek , przewody powinny pozostawać pod ciśnieniem

min. 3 atm , co ułatwi szybkie wykrycie ewentualnego uszkodzenia i jego naprawę.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez :

- odpowietrzniki w węźle

- odpowietrzniki na zakończeniu pionów

- odpowietrzniki.  montowane na rozdzielaczach mieszkaniowych

- odpowietrzniki indywidualne na każdym grzejniku

Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania poprzez :

-  odwodnienie instalacji  w węźle cieplnym

-  odwodnienie instalacji mieszkaniowej (przewody prowadzone w warstwach podłogowych)

poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem .

2. Grzejniki

Jako elementy grzejne w pokojach i kuchniach zaprojektowano grzejniki stalowe , płytowe  typ   Integra Plint o wysokości 20cm. Są to grzejniki z podejściem od dołu, z wbudowanym zaworem grzejnikowym termostatycznym

W łazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe  typ Santorini z  zaworami grzejnikowymi kątowymi z głowicami termostatycznymi oraz zaworem odcinającym na powrocie.

Podejścia do grzejników łazienkowych  wykonać w bruzdach ściennych.

Na klatkach, wiatrołapach i wózkarniach zaprojektowano grzejniki z podejściem z boku.

Głowice termostatyczne instalowane przy grzejnikach w pomieszczeniach mieszkalnych  powinny posiadać blokadę uniemożliwiającą obniżenie temperatury   poniżej 16˚C .

Usytuowanie grzejników  wg  rzutów poszczególnych kondygnacji .

  - 3. Armatura

Armaturę odcinającą stanowić będą zawory odcinające kulowe w wykonaniu do wody gorącej.

Armaturę regulacyjną stanowić będą :

•   Zawory grzejnikowe z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną

•   Zawory regulacyjne, montowane na pionach na parterze:

•  Regulator różnicy ciśnienia , PN16,  STAP, utrzymuje stałą różnicę ciśnienia

w zakresie dP = 10 -40 kPa,

Zabudowa regulatora na powrocie regulowanego obiegu.

•   Zawór równoważący z płynną nastawą wstępną STAD

z możliwością podłączenia rurki impulsowej do regulatora różnicy ciśnienia.

4.  Próby szczelności , izolacje

Zmontowaną instalację poddać próbie szczelności na ciśnienie Ppr= 0,4 MPa .  Ze względu na pracę termiczną rur oraz odkształcenia spowodowane ciśnieniem , podczas próby szczelności mogą wystąpić spadki ciśnienia . Próbę należy przeprowadzić jako wstępną  i zasadniczą.

Podczas próby wstępnej należy w okresie 30 min. wytworzyć dwukrotnie ciśnienie próbne w odstępach co 10 min.

Po ostatnim uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej , w okresie następnych 30 min. ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,06 MPa.

Próba zasadnicza odbywa się zaraz po próbie wstępnej i trwa 2 godziny.  W tym czasie dalszy spadek ciśnienia ( od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 0,02 MPa.

Rurociągi zasilające poziome prowadzone pod stropem w korytarzu oraz piony prowadzone

w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych izolować otulinami izolacyjnymi z pianki polietylenowej o grubości wg załączonej tabeli . Izolacja o klasie reakcji na ogień B.

Poziomy izolować zgodnie w poz. 1-3 w/w tabeli, piony zgodnie z poz. 6. Przewody w posadzkach izolować pianką polietylenową - poz 7.

###### WĘZEŁ CIEPLNY z POMPAMI CIEPŁA.

Technologia węzła ciepła.

Zaprojektowano węzeł kompaktowy w układzie równoległym do celów CO i CCW,

z zastosowaniem wymienników płytowych.

Po stronie niskich parametrów CO węzeł pracował będzie w układzie zamkniętym z naczyniem

wzbiorczym przeponowym „Reflex”. Na zasilaniu – pompa obiegowa CO.

Uzupełnienie zładu niskich parametrów CO z powrotu wysokich parametrów.

W węźle przygotowywana będzie woda ciepła do celów użytkowych.  Projektowana temperatura wody ciepłej - 60o z możliwością przegrzewu do 70o C (okresowa dezynfekcja).

Ciepła woda podgrzewana będzie wstępnie w zasobniku o pojemności 1000l do temperatury 30o C za pomocą pompy ciepła powietrze-woda. Pompa ciepła powietrze-woda w zabudowie kompaktowej do ustawienia na zewnątrz. Wykonanie dwustopniowe (dwusprężarkowe) z podziałem mocy 50/50%. sprężarki. Całkowicie bezobsługowe wykonanie hermetyczne. Przy awarii jednej sprężarki możliwość dalszej pracy urządzenia z wydajnością 50%. W układzie pompy ciepła przewidziano zbiornik buforowy o pojemności 400l.

Na wejściu zimnej wody do węzła zaprojektowano zmiękczacz.

Projektowany węzeł będzie pracować bezobsługowo, w pełnej automatyce pogodowej

Projektowana nominalna wydajnośc węzła

- dla potrzeb CO–  250 kW

- dla potrzeb CCW – 140 kW (50% z sieci cieplnej + 50% z pompy ciepła)

###### WENTYLACJA .

1.     Określenie ilości powietrza wentylacyjnego dla lokali mieszkalnych.

Ilość powietrza, jaką ze względów higienicznych należy odprowadzić 
i jednocześnie doprowadzić z lokali mieszkalnych określona jest 
w PN-83/B-03430/Az3 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 2.1.2 normy:

-  kuchnia wyposażona w kuchenkę elektryczną wymaga 50 m3/h powietrza wentylującego,

-   łazienka (z ustępem lub bez) – 50 m3/h,

-   wc – 30 m3/h

-  garderoba – 15 m3/h.

2.	Sposób rozwiązania wentylacji lokali mieszkalnych w budynku.

Dla wentylacji lokali mieszkalnych zaprojektowano system wentylacji mechanicznej średniociśnieniowej składający się z:

- nawiewnik okienny, higrosterowany EXR.HP,

- kratka wyciągowa, higrosterowana BXC773,

- dachowy wentylator wyciągowy HAT.200.1C.HD.

Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń lokali mieszkalnych przewiduje się przez montowane w stolarce okiennej nawiewniki dwusystemowe typu EXR.HP z regulowaną automatycznie powierzchnią czynną szczeliny napływu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przepływu, stopień otwarcia następuje automatycznie (bez ingerencji użytkownika) 
w zależności od wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu. Uzależnienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotności w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczędności energii cieplnej zużywanej do ogrzania powietrza wentylującego.

Rozpatrywany zestaw EXR.HP składa się z trzech części. Pierwszym podstawowym elementem zestawu jest nawiewnik z przepustnicą regulującą strumień powietrza napływającego oraz czujnikiem wilgotności. Drugą częścią zestawu jest łącznik – ramka montażowa, który umożliwia zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatnią zewnętrzną częścią zestawu jest okapnik wyposażony 
w samoczynny regulator przepływu. Ogranicza on ilość powietrza nawiewanego w przypadku występowania dużej różnicy ciśnienia między wnętrzem pomieszczenia a stroną zewnętrzną oraz zabezpiecza zestaw przed wpływami warunków atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymalnym stopniu otwarcia nawiewnika, osiągamy wytłumienie dźwięków dochodzących do pomieszczenia z zewnątrz o 35 dB.

Liczbę nawiewników higrosterowanych doprowadzających odpowiednią ilość powietrza wymaganą ze względów higienicznych można obliczyć w oparciu o wzór:

n = Vn / Vs

gdzie:

n -	wymagana liczba nawiewników,

Vn-	ilość powietrza wynikająca z warunków higienicznych, [m3/h]

Vs-	ilość powietrza jaka może przepłynąć przez nawiewnik przy p = 10Pa, [m3/h],

dla nawiewników EXR.HP Vs= 27 m3/h.

Instalację wentylacji wywiewnej należy wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kołowym typu Spiro, z kształtkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Na poszczególnych kondygnacjach przewidziano trójniki z odejściem 125 do podłączenia kratek wentylacyjnych BXC773. Kratki BXC773 wyposażone są w czujnik wilgotności, który otwiera lub zamyka przepustnicę umieszczoną w kratce w funkcji poziomu wilgotności względnej wentylowanych pomieszczeń.

W szachtach pionów wentylacji, w poziomie każdego stropu wykonać poziome przepony.

Jako wentylatory wyciągowe na dachu budynku zastosowano jednostki HAT.200.1C wyposażone w automatykę HD. Wentylatory montowane będą na czapach kominowych na podstawach montażowych SBC.250.200.C.

Na instalacji po stronie ssawnej winny być zamontowane w kanałowe tłumiki szumów 
o długości co najmniej 700 mm.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków przewodami wentylacji, wszystkie piony wentylacyjne należy zaizolować akustycznie matami lamelowymi gr. 20 mm z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej. Wszystkie przewody i prefabrykaty znajdujące się na zewnątrz budynku należy izolować matami z wełny mineralnej gr. min 100 mm w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.

3.      Sposób rozwiązania wentylacji komunikacji w budynku.

Do wentylacji ciągów komunikacyjnych w budynku zaprojektowano wentylatory HAT.200.1C wyposażone w automatykę HD. Wentylatory montowane będą na czapach kominowych na podstawach SBC.250.250.C. Na instalacji po stronie ssawnej winny być zamontowane w kanałowe tłumiki szumów o długości 700 mm. Wyciąg powietrza będzie się odbywał za pomocą kratek wyciągowych typu BAT.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków przewodami wentylacji, wszystkie piony wentylacyjne należy zaizolować akustycznie matami lamelowymi z wełny mineralnej grubości 20 mm w płaszczu z folii aluminiowej.

Nawiew powietrza do klatki schodowej przewiduje się przez nawiewniki okienne  ciśnieniowe EFR.  Pomiędzy klatkami schodowymi a komunikacjami należy zapewnić transfer powietrza poprzez kratki kontaktowe wyposażone w klapy p.poż. EI60S typu ABS 2.

4.         Sposób rozwiązania instalacji do podłączenia okapów kuchennych.

Zaprojektowana instalacja do podłączenia okapów kuchennych w lokalach mieszkalnych składa się z:

-           regulatora przepływu powietrza MRM.125.2

- 	klapy zwrotnej magnetycznej ZIP.125.M,

- 	kolana wyrzutowego BSA.

W pomieszczeniach kuchni zaprojektowano dodatkowo piony wentylacyjne do podłączenia okapów kuchennych. Pion taki wykonany zostanie z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, z kształtkami z fabrycznie montowanymi uszczelkami EPDM, prowadzonymi w szachtach. Na poszczególnych kondygnacjach przewidziano trójniki z odejściem Ø125 do podłączenia okapów, zakończone klapą zwrotną ZIP Ø125. Klapy zwrotne należy zamontować w ten sposób, aby zabezpieczały napływ powietrza z pionu do mieszkania. Na etapie budowy należy zaślepić otwory deklami. Okap i jego podłączenie do przewodu wentylacji stanowi przedmiot wyposażenia mieszkania, będący w gestii użytkownika.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków przewodami wentylacji, wszystkie piony wentylacyjne należy zaizolować akustycznie matami z wełny mineralnej grubości 20 mm 
w płaszczu z folii aluminiowej.

5.     Wentylacja komórek lokatorskich zlokalizowanych przy klatkach schodowych

Wyciąg powietrza z komórek lokatorskich realizowany będzie za pomocą wentylatorów HAT.125.1B. wyposażonych w automatykę HD. Wentylatory montowane będą na czapach kominowych na podstawach SBC.250.B. Na instalacji po stronie ssawnej winny być zamontowane 
w kanałowe tłumiki szumów o długości co najmniej 700 mm. Wyciąg powietrza będzie się odbywał za pomocą kratek wyciągowych typu BAT.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków przewodami wentylacji, wszystkie piony wentylacyjne należy zaizolować akustycznie matami lamelowymi z wełny mineralnej grubości 20 mm w płaszczu z folii aluminiowej.

###### UWAGI KOŃCOWE

1.Całość robót wykonać zgodnie z:

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7” wydanymi przez  COBRTI  INSTAL w lipcu 2003r. i zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych – zeszyt 12” wydanymi przez  COBRTI  INSTAL we wrześniu 2006r. i zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury),

- instrukcją montażu rur PP,

- wytycznymi wykonania instalacji rur z tworzyw sztucznych,

- normą  PN-92/B-01706, PN-B-01706/Az1(inst. wod.),

- normą  PN-92/B-01707(inst. kan.).

2. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty                             i dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie.

3. W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ.

4. Po zakończeniu czynności montażowych i rozruchowych należy sporządzić protokół               w obecności osoby upoważnionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokół przekazać Inwestorowi.

5. Należy przestrzegać wytycznych co do wymogów odnośnie izolacji oraz sposobu podparcia (zawieszenia) rurociągów.

6. Materiały i producenci zostały przyjęte w projekcie do celów wymiarowania instalacji      i  określenia standardu technicznego instalacji. Stanowią one poziom odniesienia – na zasadzie „nie gorsze niż”. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub lepsze parametry techniczne.

7. Izolacje rurociągów muszą odpowiadać klasie reakcji na ogień nie gorszej niż „B”.

Opracowała:

mgr inż..Grażyna Urbanowicz -Ślusarek

Grażyna Urbanowicz – Ślusarek                                                                                                      08.2023

Uprawnienia nr:   Kl-658/94

Członek  Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Nr ewid. SWK/IS/0723/01

Jadwiga Dziedzic

Uprawnienia nr:   KL-254/88

Członek  Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Nr ewid. SWK/IS/0045/03

# O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy:     PROJEKTU TECHNICZNEGO instalacji SANITARNYCH                                     w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ulicy Wojska Polskiego w Inowrocławiu,

na działkach nr 4/172 i 4/173.

Oświadczamy, że projekt instalacji SANITARNYCH                                 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami                          oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis ....................................................

Podpis ....................................................