Zawartość opracowania

1. opis techniczny	3

1.1. Podstawa opracowania	3

1.2. Charakterystyka obiektu	3

1.3. Zasilanie budynku	4

1.4. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	4

1.5. Tablice rozdzielcze, wewnętrzne linie zasilające i pomiar energii elektrycznej	5

1.6. Instalacja odbiorcza w mieszkaniach	5

1.7. Instalacja odbiorów administracyjnych	9

1.8. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	9

1.9. Instalacja ochrony od porażeń	10

1.10. Instalacja ochrony odgromowej	10

1.11. Instalacje elektryczne zewnętrzne	11

1.12. Uwagi 	11

2. OBLICZENIA	12

Załączniki

- Kopia uprawnień projektanta.

- Kopia przynależności do ŚIIB projektanta.

- Kopia uprawnień sprawdzającego.

- Kopia przynależności do ŚIIB sprawdzającego.

- Warunki przyłączeniowe

RYSUNKI

- Legenda…………...	rys. nr 1

- Schemat zasilania...	rys. nr 2

- Schemat zespołu tablic licznikowych TGL1	rys. nr 3

- Schemat zespołu tablic licznikowych TGL2 	rys. nr 4

- Rzut parteru. Instalacje elektryczne i telekomunikacyjne	rys. nr 5

- Rzut piętra 1 - 7. Instalacje elektryczne i telekomunikacyjne.	rys. nr 6

- Rzut dachu. Instalacja uziemiająca, odgromowa i fotowoltaiczna	rys. nr 7

- Schemat tablicy administracyjnej TA	rys. nr 8

- Schemat tablicy TW1	rys. nr 9

- Schemat tablicy TW2	rys. nr 10

- Schemat tablicy pożarowej TP	rys. nr 11

- Schemat instalacji oddymiania	rys. nr 12

- Schemat instalacji fotowoltaicznej	rys. nr 13

- Schemat tablicy mieszkaniowej	rys. nr 14

# opis techniczny

### Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- podkłady budowlane,

- warunki przyłączenia ENEA Operator Sp. z o.o. nr 8411/2023/OD1/RR2,

- aktualne przepisy i normy, w tym:

- Rozp. MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- normy: PN-HD 60364, PN-EN 1838,  PN-EN 61439,  PN-EN 50172, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 62305,  N SEP-E-001,  N SEP-E-002,  N SEP-E-004,  N SEP-E-007:2017-09, PN-EN 12464-1

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D. Roboty elektryczne”, ITB Warszawa 2020

### Charakterystyka obiektu

Ilość kondygnacji	–	8
Ilość mieszkań	–	107
Budynek będzie wyposażony w instalacje:
	zimnej i centralnej ciepłej wody
	centralnego ogrzewania
	kanalizacji sanitarnej
	kanalizacji deszczowej
Dane znamionowe instalacji elektrycznych

Napięcie znamionowe		– 230/400 V, 50 Hz

### Zgodnie z ww. warunkami, budynek będzie zasilony z dwóch złącz kablowych.

Moc zainstalowana ZK1		– 599.0 kW
Moc szczytowa (na podst. N SEP-E-002)	– 94.1 kW

Moc zainstalowana ZK2 		– 583.0 kW

Moc szczytowa na podst. N SEP-E-002)		– 87.5 kW

Pomiar energii elektrycznej:
	dla administracji	–	moc przyłączeniowa 82.0 kW, 				półpośredni wspólny dla siły i 				światła, 230/400 V, z 				zabezpieczeniem 160A 
	dla każdego ze 107 mieszkań	–	moc przyłączeniowa 11.0 kW, 				bezpośredni 230/400 V z zabezp. 				przedlicznikowym 20 A 
	dla oświetlenia terenu	–	moc przyłączeniowa 5.0 kW, 				bezpośredni 230/400 V z zabezp. 				przedlicznikowym 10 A 
Ochrona przed porażeniem 	–	szybkie wyłączenie zasilania
układ sieci	–	TN–S

### Zasilanie budynku

Budynek będzie zasilany zgodnie z wydanymi warunkami nr 8411/2023/OD1/RR – kopia w załączeniu. Kable zasilające operatora doprowadzić do złącz kablowych ZK1 i ZK2 i tam rozdzielić przewód PEN na N i PE. W złączach ZK1 i ZK2 zaprojektowano rozłączniki główne z wyzwalaczami wzrostowymi. Kable wprowadzać do budynku w rurach ochronnych. Zastosować przepusty wodo- i gazoszczelne.

### Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Zaprojektowano dwa przeciwpożarowe wyłączniki prądu PWP, przy każdym z dwóch wejść do budynku i jednocześnie w pobliżu budynkowych złącz kablowych ZK1 i ZK2. Po zbiciu przez strażaka szybki któregoś z przycisków PWP zostanie podane napięcie na cewki napięciowe wzrostowe obydwu rozłączników, znajdujących się w obudowie złącz Zk1 i ZK2. Zespóły kablowe łączące PWP1 i PWP2 z rozłącznikami w ZK1 i ZK2 powinny mieć klasę odporności ogniowej PH90.

W miejscu zainstalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) umieścić tabliczkę informacyjną zgodne z PN-N-01256-4.

Zasilanie sygnalizacji stanu PWP zaprojektowano z tablicy pożarowej TP.

### Tablice rozdzielcze, wewnętrzne linie zasilające i pomiar energii elektrycznej

Zaprojektowano dwa zespoły licznikowych tablic rozdzielczych – w każdym z dwóch pionów. Zgodnie z wymaganiami podanymi w warunkach przyłączenia, zespoły te zlokalizowano na parterze budynku, w korytarzu. Zaprojektowano zabezpieczenie zwarciowe wlz-tów mieszkań wkładkami bezpiecznikowymi topikowymi, a zabezpieczenie przeciążeniowe – tzw. ogranicznikami mocy, o wartości prądu zabezpieczenia zgodnej z warunkami 8411. Zasilanie mieszkań będzie wykonane przewodami 5×6 mm2 , a od 5 piętra – przewodami 5x10mm2. Przewody będą prowadzone w szachtach elektrycznym, w rurach pod posadzką i w tynku. Zabezpieczenie obwodów odbiorczych mieszkaniowych wyłącznikami instalacyjnymi różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym 30 mA. W mieszkaniach przewidziano wykonanie tablic mieszkaniowych w obudowach o II klasie izolacji oraz telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych TSM typu multimedialnych. W trakcie wykonywania prac budowlanych należy przygotować wnęki na tablice rozdzielcze.
Należy zapewnić realizację transmisji danych pomiarowych z liczników. Do tego celu przewidziano miejsce na modemy. Należy również doprowadzić od modemu do każdej szafki licznikowej przewód UTP 4×2×0.5, pozostawiając 0.5 mb zapasu. Tablice zawierające elementy przedlicznikowe przystosować do przedniego plombowania zgodnie z wymaganiami operatora. Drzwiczki i tablice należy opisać w sposób trwały. Przewody UTP oznaczyć w przedziale licznikowym i przy modemie w sposób trwały. W szafkach zestawów TL stosować zamki w systemie Master Key.

Tablice licznikowe wykonać zgodnie z wymogami operatora sieci, tj. Enea Operator.

### Instalacja odbiorcza w mieszkaniach

#### Instalacje elektryczne

Instalację odbiorczą w mieszkaniach wykonać przewodami HDXpżo 3(4 i 5)×1,5(2,5) mm2 w tynku. Linię zasilającą kuchenkę zakończyć puszką przyłączeniową. Puszkę instalować na wysokości 10 cm nad posadzką. Podłączenie kuchenki wykonać przewodem giętkim LYg 5×2,5 długości ok. 1m. Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości 30 cm nad podłogą w pokojach i przedpokojach oraz 120 cm w kuchniach i łazienkach. Łączniki instalować na wysokości 140 cm. Wypusty oświetleniowe zakończyć złączem świecznikowym 3 biegunowym i haczykiem o obciążalności 3 kg. 
Lokalizacje tablic mieszkaniowych pokazano na planach instalacji.

W instalacji przewodowej całego budynku należy zastosować przewody o klasie CPR (wg N-SEP-E-007:2017-09):

- w obrębie dróg ewakuacyjnych: B2ca -s1b, d1, a1,

- poza obrębem dróg ewakuacyjnych D2ca -s2, d1, a3.

#### Instalacje telekomunikacyjne

W poziomie parteru zlokalizowano pomieszczenie telekomunikacyjne wyposażone w szafę RACK. W pomieszczeniu telekomunikacyjnym przewidziano lokalizację przełącznicy światłowodowej, centralki domofonu, łączówek telefonicznych, internetowych dla kabla UTP oraz koncentrycznych dla kabla antenowego. W pomieszczeniu telekomunikacyjnym przewidziano miejsce dla urządzeń aktywnych zewnętrznych dostawców usług telekomunikacyjnych oraz możliwość przyłączenia poszczególnych mieszkań do sieci dostawców.
W mieszkaniach dla instalacji telekomunikacyjnej zaprojektowano tablice multimedialne. Do nich należy doprowadzić : 
- dwa jednodomowe włókna światłowodowe z przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym w piwnicy,
- dwa kable współosiowe kategorii RG-6 z multiswitchy
- dwa kable UTP kategorii 6 z szafy RACK w pomieszczeniu telekomunikacyjnym
- kabel UTP kategorii 5e do instalacji telefonicznej z szafy RACK w pomieszczeniu telekomunikacyjnym
- kabel UTP kategorii 5e do instalacji domofonu. 
Szafę RACK zasilić tablicy administracyjne TA i uziemić. Instalację powinna wykonywać doświadczona, specjalistyczna firma, gwarantująca zgodność parametrów instalacji z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Gniazda antenowe, internetowe RJ45, światłowodowe SC (lub zaślepki jeśli lokator nie będzie chciał) montować w ramkach wielokrotnych jako zestawy gniazd multimedialnych na wysokości 30cm nad podłogą. Od szafek telekomunikacyjnych TSM do miejsca zainstalowania zestawów gniazd multimedialnych ułożyć rury RL28 z pilotem w warstwie wyrównawczej podłogi. W rury wciągać zgodnie z życzeniami lokatorów przewody koncentryczne, skrętki UTP i ewentualnie luźne tuby do włókien światłowodowych.

Instalacja antenowa RTV

Od szafek telekomunikacyjnych TM do miejsca zainstalowania gniazd antenowych ułożyć rury RL28 z pilotem w warstwie wyrównawczej podłogi. W rury wciągać zgodnie z życzeniami lokatorów przewody koncentryczne. W miejscach przewidzianych dla gniazd antenowych zainstalować puszki wielokrotne podtynkowe końcowe (zestawy gniazd multimedialnych). Puszki instalować na wysokości 30 cm od podłogi, w pobliżu gniazda wtyczkowego. Rurowanie instalacji RTV wykonać przed wykonaniem posadzek.

Instalacja telefoniczna

Do poszczególnych mieszkań od szafy RACK wykonać obwody abonenckie przewodem UTP kategorii 5e. Przewody prowadzić w szybie instalacyjnym klatki schodowej w rurze RKE 50. Dla wykonania odejścia do mieszkań, na każdej kondygnacji w szachtach instalacyjnych zamontować puszkę PO–nt 140×140. Od puszki do szafki telekomunikacyjnej TM w mieszkaniu przewód prowadzić w tynku. Od  szafki telekomunikacyjnej do gniazda telefonicznego ułożyć przewód UTP kategorii 5e  /RK1F 20. Obwód zakończyć gniazdem telefonicznym RJ11.

Instalacja domofonowa

Dla instalacji domofonowej przewidziano miejsce na zainstalowanie centralki domofonu  w pomieszczeniu telekomunikacyjnym. Od miejsca zainstalowania centralki do mieszkań ułożyć przewody UTP kategorii 5e. Przewody prowadzić w szybie instalacyjnym klatki schodowej w rurze RKE 50. Dla wykonania odejścia do mieszkań, na każdej kondygnacji w pionach instalacyjnych  zamontować puszkę PO–nt 140×140. Od puszki do mieszkania przewód prowadzić w tynku. Obwód zakończyć domofonem mieszkaniowym. Typ systemu domofonowego na etapie realizacji ustalić z Inwestorem.

Instalacja światłowodowa

Projektuje się doprowadzenie do każdego mieszkania dwóch włókien światłowodowych jednomodowych. W pomieszczeniu telekomunikacyjnym w poziomie piwnic przewidziano zainstalowanie przełącznicy światłowodowej. Od przełącznicy do szafek telekomunikacyjnych TSM w mieszkaniach światłowody należy prowadzić w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych i w korytkach w warstwie stropu podwieszanego, z zachowaniem odpowiednich promieni ich gięcia. W skrzynkach TSM światłowody zakończyć złączem typu SC/APC. Z pomieszczenia teletechnicznego do każdego szachtu doprowadzić kable łatwego dostępu jednomodowe W szachtach kable prowadzić w pionie do najwyższej kondygnacji. Przewidzieć zapas kabla 20m (na najwyższej kondygnacji). Zapas instalować na stelażu. Na każdej kondygnacji, w szachcie, na kablu przewidzieć montaż osłon odgałęźnych po 1 sztuce na każdym piętrze. Od osłon do każdego mieszkania poprowadzić luźną tubę i przez nią wciągnąć po 2 włókna.
		Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Podczas budowy linii optycznej należy zwracać szczególną uwagę na kontakt z włóknem szklanym . Włókno po wniknięciu w skórę może prowadzić do lokalnych zapaleń. W przypadku wniknięcia włókna w skórę należy je usunąć np. pincetą. W tym celu na stanowisku pracy powinna znajdować się pinceta, szkło powiększające oraz środek odkażający , np. spirytus rektyfikowany.
Uwaga: Cząstki włókna, które wtargnęły w ciało nie dadzą się wykryć za pomocą promieni rentgenowskich. Odpadki włókna szklanego należy starannie zebrać do szczelnego pojemnika i dokładnie zamknąć aby się nie wysypały. Szczególnie należy zwracać uwagę na oczy, gdyż ułamki włókna są bardzo ostre. Zabrania się spożywania posiłków w czasie prac przy łączeniu czy obróbce włókien.
Kolejnym zagadnieniem jest praca z silnym źródłem światła, np. laserem. Osoba, której oko zostało podrażnione światłem laserowym, powinna być jak najszybciej poddana badaniom w specjalistycznym zakładzie optycznym. Należy pamiętać, że fale świetlne wykorzystywane w telekomunikacji są niewidzialne, dlatego też nie można stwierdzić wzrokowo czy źródło je emituje. W związku z tym nie powinno się wykonywać żadnych prac na włóknach optycznych, zanim nie uzyska się pewności, że sygnał świetlny nie jest  przesyłany danymi włóknami. Linia optyczna jak i urządzenia końcowe powinny być zaopatrzone w sposób trwały w napisy lub tabliczki z odpowiednimi informacjami.
Personel pracujący przy urządzeniach laserowych powinien być przeszkolony oraz poinformowany jakiego typu jest źródło światła i jaki jest stopień zagrożenia.

Instalacja dzwonkowa

Dzwonki o napięciu znamionowym 230 VAC instalować w przedpokojach. Zasilanie instalacji dzwonkowej z obwodu oświetleniowego. Przyciski dzwonkowe instalować od strony klatki schodowej przy drzwiach wejściowych do mieszkania, na wysokości 140 cm od posadzki.

### Instalacja odbiorów administracyjnych

Z tablicy administracyjnej będą zasilone następujące odbiory:

### pompa ciepła,

- rozdzielnice wentylatorów dachowych,

- oświetlenie i gniazda siłowe pomieszczeń technicznych i ogólnodostępnych,

- oświetlenie klatek schodowych i korytarzy.

Do tablicy administracyjnej bedzie przyłączony fotowoltaiczny generator prądu.

Tablica administracyjna będzie wyposażona w dwukierunkowy licznik energii.

Instalację oświetlenia klatek schodowych wykonać przewodem HDHp-J 3×1,5 mm2 w tynku. Oprawy oświetleniowe typu LED z czujnikiem ruchu. 
Z tablicy administracyjnej zasilone będą dwie tablice zasilające wentylatory dachowe. Tablice te zlokalizowano na korytarzu 7 piętra – osobna tablica dla każdego z dwóch pionów. Obudowy tablic należy uziemić.

### Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN 1838. Dobrano oprawy oświetlenia awaryjnego zgodne z normami PN-EN 50172 i PN-EN 60598-2-22, z indywidualnym źródłami zasilania w postaci akumulatorów oraz samoczynnym testem. Czas autonomii 1 godzina.

W obliczeniach natężenia oświetlenia przyjęto min. 1 lx na drogach ewakuacyjnych i 5 lx w pobliżu urządzeń ppoż.

Oświetlenie awaryjne zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych, skrzyżowaniach korytarzy, klatkach schodowych, na zewnątrz każdego wyjścia końcowego prowadzącego do miejsca bezpiecznego, w pobliżu hydrantów i wyjść ewakuacyjnych, przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń technicznych oraz w pomieszczeniach oświetlonych jedynie światłem sztucznym.

Poszczególne oprawy oświetlenia awaryjnego łączyć z lokalnymi obwodami oświetlenia ogólnego, przewodami 4×1,5 mm2.

Oprawy ewakuacyjne wyposażyć w piktogramy wskazujące kierunek ewakuacji.

Instalację oświetlenia awaryjnego wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838, a zastosowane oprawy oświetleniowe powinny odpowiadać wymogom PN-EN 50172 i PN-EN 60598-2-22.

### Tablica pożarowa

Zgodnie z wytycznymi ochrony przeciwpożarowej, zaprojektowano tablicę TP zasilającą urządzenia, które powinny działać w czasie pożaru. Są to:

### centrale zasilająco-sterujące oddymiania grawitacyjnego,

- zasilacze pożarowe siłowników drzwiowych,

- przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

Tablica pożarowa będzie zasilona ze złącza ZK2, sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu i będzie opomiarowana. Zespoły kablowe zasilania pożarowego muszą mieć odporność ogniową PH90.

Tablica pożarowa TP będzie zlokalizowana w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo.

### Instalacja oddymiania grawitacyjnego

Zgodnie z wytycznymi ochrony przeciwpożarowej, zaprojektowano dwie instalacje oddymiania grawitacyjnego – w każdej w dwóch klatek schodowych.

Każda z central będzie wyzwalana automatycznie, za pomocą punktowych czujek dymu oraz ręcznie – za pomocą przycisków alarmowych.

W instalacji przewidziano również przyciski przewietrzania, zlokalizowane na najwyższej kondygnacji.

W razie pożaru centrala otworzy dwoje drzwi napowietrzających w przedsionku wejściowym oraz klapę oddymiającą w dachu.

Systemy oddymiania w klatce 1 i klatce 2 działają niezależnie od siebie.

### Instalacja ochrony od porażeń

Ochroną przed dotykiem pośrednim jest szybkie wyłączenie realizowane przez wyłączniki instalacyjne oraz wyłączniki różnicowoprądowe. Układ przewodów S, oddzielny przewód N i PE. Rozdzielenie przewodu ochronnego PE i neutralnego N w obudowie głównego pożarowego wyłącznika prądu. W złączach należy wykonać uziom roboczy przewodu PEN sieci kablowej. W poziomie parteru należy wykonać główne połączenie wyrównawcze Fe/Zn 25×4 mm. Do pomieszczeniach technicznych na parterze, do pomieszczenia telekomunikacyjnego, do pomieszczenia węzła cieplnego, do szachtów kablowych i do tablic TW1 i TW2 należy doprowadzić wypusty uziemiające. Systemem połączeń wyrównawczych objąć wszystkie metalowe instalacje nieelektryczne budynku, punkty PE tablic rozdzielczych. W mieszkaniach należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze LPW, łączące punkt PE tablicy mieszkaniowej z szyną wyrównawczą zamontowaną w łazience w pobliżu wanny oraz z metalowymi instalacjami nieelektrycznymi mieszkania.

W szachtach kablowych, na każdej kondygnacji zainstalować lokalną szynę wyrównawczą.

### Instalacja ochrony odgromowej

Przewidziano wykonanie instalacji odgromowej, zgodnie z normą PN-HD 62305. Przyjęto poziom ochrony III.

Instalacja odgromowa będzie składać się ze zwodów poziomych, wykonanych metodą nienaprężną oraz z przewodów odprowadzających, ułożonych w warstwie ocieplenia w dedykowanych rurach osłonowych grubościennych.

Obróbki blacharskie na dachu można łączyć trwale ze zwodami poziomymi, jeśli pokrycie dachu spełnia wymagania normy  PN-HD 62305.

Zwody i przewody odprowadzające wykonać drutem ocynkowanym FeZn 8mm. Instalacje antenowe chronić masztami odgromowymi. Zachować odległości iskrobezpieczne.

Złącza kontrolne zainstalować w puszkach mocowanych w warstwie ocieplenia. Pokrywy puszek powinny być przykręcane.

Zaprojektowano ochronę przeciwprzepięciową w oparciu o aparaty klasy 1 i 2, ograniczające przepięcia.

### Instalacje elektryczne zewnętrzne

#### Oświetlenie terenu – wg odrębnego opracowania.

### Uwagi

Po wykonaniu instalacji przeprowadzić niezbędne pomiary: oporności izolacji, oporności uziemienia, rezystancji pętli zwarciowej  i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a wyniki zaprotokółować i przekazać inwestorowi. Całość prac wykonać zgodnie z aktualną normą PN-IEC 60364 oraz aktualnymi przepisami prawa.

Rozdzielnice i szafy teletechniczne powinny posiadać deklaracje zgodności. Prefabrykaty wykonać zgodnie z PN-EN 61439. W rozdzielnicach stosować osłony przyłączy i maskownice.

Parametry obwodów zasilających węzeł cieplny, tablice wentylatorów  zweryfikować stosownie do parametrów wybranych urządzeń.

Wszystkie materiały przewidziane do wykorzystania w inwestycji powinny posiadać aktualne polskie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz wartość rezystancji pętli zwarciowej potwierdzić pomiarami po wykonaniu przyłącza do sieci elektroenergetycznej. Protokół pomiarów przekazać Inwestorowi.

Instalację elektryczną w pomieszczeniu węzła cieplnego zgłosić do odbioru lokalnemu operatorowi sieci ciepłowniczej.

Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 81-73 należy zainstalować łącznik ręcznego zjazdu windy na wypadek pożaru. Aparat przyłączyć do szafy sterowniczej dźwigu według wytycznych dostawcy windy.

Przed podjęciem robót uzgodnić z dostawcą windy szczegóły rozwiązania zjazdu pożarowego, biorąc pod uwagę działanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

# OBLICZENIA

Przewody instalacyjne dobrano zgodnie z zaleceniami normy PN-HD 60364-5-523, przyjmując układanie przewodów bezpośrednio w tynku.

Obciążalność długotrwała Idd dobranych przewodów w żadnym przypadku nie jest mniejsza od wymaganej minimalnej obciążalności prądowej przewodów.

Obliczone spadek napięcia na obwodach od złączy Enea opetaroa do tablic licznikowych nie przekraczają 2%.

Wszystkie urządzenia ochronne oraz przekroje przewodów instalacyjnych dobrano w oparciu o obliczenia. Wyniki bilansu mocy przedstawiono na schematach tablic rozdzielczych.

Dobór kabla wlz w obwodzie ZK1 – TGL1:

PS = 89.1 kW, IOBL = 138.6 A

Przewód N2XH-J 5x70 mm2, sposób ułożenia: B2 (zabudow.), Iddp = 196 A,

IZ = 196.0 A

Dobrano wyłącznik DPX3-250 200A z wyzwalaczem termicznym` IN = 180 A, k2 = 1.2

1) IZ > IN > IOBL: 196.0 A > 180.0 A > 138.6 A

2) 1.45 x IZ = 284.2 A > k2 x IN = 216.0 A

Dobór kabla wlz w obwodzie ZK2 – TB:

PS = 179.5 kW, IOBL = 279.3 A

Przewód N2XH-J 4x150 mm2, sposób ułożenia: B2 (zabudowany), Iddp = 318 A,

IZ = 318.0 A

Dobrano wyłącznik DPX3-630 320A z wyzwalaczem termicznym` IN = 288.0 A, k2 = 1.2

1) IZ > IN > IOBL: 318.0 A > 288.0 A > 279.3 A

2) 1.45 x IZ = 461.1 A > k2 x IN = 345.6 A

Dobór kabla wlz w obwodzie TGL2 - TM:

PS = 11.0 kW, IOBL = 17.1 A

Przewód N2XH-J 5x6 mm2, sposób ułożenia E: Iddp = 54.0 A,

współczynnik zmniejszający = 0.78, IZ = 0.78 x 54.0 = 42.1 A

Dobrano wyłącznik-ogranicznik mocy IN = 20 A, k2 = 1.45

1) IZ > IN > IOBL: 42.1 A > 20.0 A > 17.1 A

2) 1.45 x IZ = 61.0 A > k2 x IN = 29.0 A