# INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI

ul. Targowa 18	Prezes 41/34-42-316
	25-520 Kielce	Sekretariat 41/34-30-250
		Tel./Fax 41/34-42-316
	SPÓŁDZIELNIA PRACY

Dt.  07. 2023 r.                            	Pracownia      P.P.

| ## Nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| --- | --- |
| ## Nazwa zamierzenia budowlanego | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY |
| ## Adres obiektu bud. | ## INOWROCŁAW, UL. WOJSKA POLSKIEGO |
| ## Kategoria obiektu budowlanego | XIII |
| ## Nazwa jedn. ewidencyjnej ## Nazwa i nr obrębu ewid. Numery działek ewidencyjnych | Inowrocław obręb 241 działka 4/172, 4/173 |
| ## Inwestor - adres: | Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Bydgoski Sp. z o.o. ul. Studzienna 12/14 lok.22, , 88-100 Inowrocław |

| Zakres opracowania | Pełniona funkcja projektanta | Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień budowlanych | Data oprac. | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJE SANITARNE Centralne Ogrzewanie | PROJEKTANT | mgr inż..Grażyna Urbanowicz -Ślusarek specjalność instalacyjno –inżynierska ( instalacje i sieci sanitarne) bez ograniczeń nr upr. KL-657/94, KL-658/94 | 07.2023r. |  |
|  | SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jadwiga Dziedzic specjalność instalacyjno –inżynierska ( instalacje i sieci sanitarne) bez ograniczeń nr upr. KL-373/94, KL-254/88 | 07.2023r. |  |
|  | OPRACOWAŁ | mgr inż. Szymon Biegała | 07.2023r. |  |

OPRACOWANIE ZAWIERA

1. Opis techniczny

2. Rysunki:

- rzut parteru  	                  	1:100        rys. nr 1

- rzut piętra 1-7                     	1:100        rys. nr 2

- rozwinięcie instalacji                        1: 100        rys. nr 3

- rozwinięcie instalacji                        1: 100        rys. nr 4

- szacht instalacyjny                            1: 25          rys. nr 5

## OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego  instalacji centralnego ogrzewania

budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Inowrocławiu.

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Plan sytuacyjny uzbrojenia sanitarnego w skali 1:500.

- P.B. branżowe  – opracowania równoległe.

- Podkłady architektoniczno-budowlane.

- Wytyczne, normy i literatura techniczna.

###### DANE OGÓLNE i ZAKRES  OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy swoim zakresem obejmuje wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania w projektowanym  Budynku Mieszkalnym Wielorodzinnym .

Źródłem ciepła dla projektowanego budynku będzie kotłownia gazowa z pompami ciepła , zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym na dachu budynku..

Projekt  kotłowni  wg  oddzielnego opracowania.

Przyjęte parametry pracy instalacji  75/650C.                                                            Zapotrzebowanie ciepła dla budynku  Q =  250 kW                                                           Wymagane ciśnienie:                           Hd = 50 kPa                                                           Pojemność zładu :                                 Vzł = 3173 l

Budynek  posiada 8 kondygnacji nadziemnych.

W budynku znajduje się  łącznie 107 mieszkań.

###### ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE I PODSTAWOWE METODY REALIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA .

1. Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania

Ciepło dla ogrzewania budynku przygotowane będzie w węźle cieplnym kompaktowym znajdującym się w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku.

Główne przewody rozprowadzające prowadzone  pod stropem parteru, na wspornikach łącznie                z instalacją wody  do poszczególnych pionów.

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania systemu zamkniętego , pompową,  dwururową..

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania naczyniem wzbiorczym przeponowym – wg  P.B. węzła cieplnego .

Poziomy i piony główne  instalacji centralnego ogrzewania projektuje się z rur PP stabilizowanych włóknem szklanym.

Prowadzenie poziomów instalacji c.o.  pod stropem parteru  (wraz z przewodami wody)

z zastosowaniem typowych podpór ślizgowych i punktów  stałych  dla rur.

Podejścia do pionów głównych z zachowaniem ramienia kompensacyjnego..

Przejścia  przewodów instalacji c.o. przez ściany i stropy wykonać w tulejach

ochronnych. Średnica tulei  ochronnych powinna być większa od rury przewodowej

o  2,0 cm przy przejściu przez przegrodę pionową i o 1,0 cm przy przejściu przez strop .

Końce rur ochronnych uszczelnić  materiałem trwale plastycznym , nie agresywnym

i odpornym na wysoką temperaturę. W tulejach ochronnych nie mogą znajdować się żadne połączenia rur.

Prowadzenie pionów centralnego ogrzewania w szachtach instalacyjnych  zlokalizowanych

na korytarzu.

Na odgałęzieniach  do  mieszkań  projektuje się zainstalowanie zaworów odcinających ,

filtrów siatkowych  i  liczników ciepła .

Jako liczniki ciepła projektuje się ciepłomierze ultradźwiękowe dn= 15mm , Qn = 0,60 m3/h, montowane na przewodzie powrotnym.

W  przewód zasilający odgałęzienia wstawić łącznik do montażu czujnika temperatury.

Montaż  liczników ciepła  dla poszczególnych mieszkań  w szachtach instalacyjnych.

Odcinki od odgałęzienia  od pionu  do rozdzielaczy oraz od rozdzielaczy do grzejników zaprojektowano z rur PE-RT/Al/PE-RT produkowanych z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ II) opornego na wysokie temperatury (rura bazowa), taśm aluminiowej zgrzewanej doczołowo ultradźwiękami (warstwa środkowa) oraz polietylenu o podwyższonej gęstości PE-RT (warstwa zewnętrzna) zabezpieczającego warstwę aluminium.

Połączenia przewodów wykonać za pomocą systemowych kształtek, wykonanych                                    z polifenylosulfonu (PPSU) lub z mosiądzu CW617N łączonych z rurą przewodową za pomocą symetrycznych tulei nasuwanych, wykonanych z polifluorku winylidenu PVDF.

Rury i kształtki, w zakresie średnic 16-20 mm układać w podłodze w warstwie styropianu.

Przewody prowadzone w warstwach podłogowych  montować w otulinie izolacyjnej  z pianki polietylenowej gr. 6,0 mm.

Instalację mieszkaniową projektuje się z zastosowaniem rozdzielaczy mieszkaniowych ,

montowanych w szafkach rozdzielaczowych natynkowych, montowanych

w przedpokojach.

Po zmontowaniu instalacji lecz przed wykonaniem wylewek , należy przeprowadzić

próbę szczelności instalacji układanej w warstwach podłogowych , zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W trakcie wykonywania wylewek , przewody powinny pozostawać pod ciśnieniem min. 3 atm , co ułatwi szybkie wykrycie ewentualnego uszkodzenia i jego naprawę.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez :

- odpowietrzniki automatyczne  dn=15mm , montowane na wierzchołkach pionów –

(piony 1-5 - zwiększenie średnicy pionu na długości  0,50m)

- odpowietrzniki j.w.  montowane na rozdzielaczach mieszkaniowych

- odpowietrzniki indywidualne na każdym grzejniku

Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania poprzez :

-  odwodnienie awaryjne instalacji poprzez zawory zamontowane w pomieszczeniu sprzątaczek

-  odwodnienie pionów poprzez zawory regulacyjne zamontowane na podejściach do pionów ,

posiadające kurki spustowe oraz korki na dole pionu,

-  odwodnienie instalacji mieszkaniowej (przewody prowadzone w warstwach podłogowych)

poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem .

2. Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe , płytowe  typ Plint o wysokości 20cm.                Są to grzejniki z podejściem od dołu, z wbudowanym zaworem grzejnikowym termostatycznym.

W łazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe  typ Santorini z zaworami grzejnikowymi kątowymi z nastawą wstępną i z głowicami termostatycznymi oraz zaworem odcinającym na powrocie – zawory chromowane. Podejścia do grzejników łazienkowych  wykonać w bruzdach ściennych.

Na klatkach  schodowych i w wózkarniach zaprojektowano grzejniki płytowe z podejściem z boku, z zaworami grzejnikowymi prostymi z nastawą wstępną i z głowicami termostatycznymi oraz zaworem odcinającym na powrocie

Głowice termostatyczne instalowane przy grzejnikach w pomieszczeniach mieszkalnych  powinny posiadać blokadę uniemożliwiającą obniżenie temperatury   poniżej 16˚C .

Usytuowanie grzejników  wg  rzutów poszczególnych kondygnacji .

3. Armatura

Armaturę odcinającą stanowić będą zawory odcinające kulowe w wykonaniu do wody gorącej.

Armaturę regulacyjną stanowić będą :

•   Zawory grzejnikowe z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną, proste i kątowe

chromowane przy grzejnikach łazienkowych, montowane na gałązce zasilającej

•   Zawory grzejnikowe odcinające, proste i kątowe chromowane przy grzejnikach łazienkowych,

umożliwiające odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej instalacji, montowane na gałązce

powrotnej.

•   Przyłącze grzejnikowe kątowe chromowane do grzejników z wbudowanym zaworem

umożliwiające odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej instalacji, montowane na gałązce

powrotnej.

•   Zawory regulacyjne  podpionowe, montowane na pionach  na   parterze :

•  Regulator różnicy ciśnienia STAP, z gw. wewn, PN16, utrzymuje stałą  różnicę ciśnienia

w zakresie dP = 10 .. 40 kPa.   Zabudowa regulatora na powrocie regulowanego obiegu.

•   Zawór równoważący skośny STAD, gw. wewn, PN25  nr  kat.  52 851-0**, z cyfrową

płynną nastawą wstępną, z króćcami pomiarowymi umożliwiającymi pomiar spadku ciśnienia,

przepływu i temperatury. Z możliwością wykonania blokady nastawy oraz z funkcją

odcięcia. Do zastosowania w instalacji o temperaturze max 120°C, min -20 °C.

Montowany na przewodzie zasilającym.

4.  Próby szczelności  , izolacje

Zmontowaną instalację poddać próbie szczelności na ciśnienie Ppr= 0,4 MPa .

Ze względu na pracę termiczną rur oraz odkształcenia spowodowane ciśnieniem , podczas próby szczelności mogą wystąpić spadki ciśnienia . Próbę należy przeprowadzić jako wstępną

i zasadniczą.

Podczas próby wstępnej należy w okresie 30 min. wytworzyć dwukrotnie ciśnienie próbne

w odstępach co 10 min.

Po ostatnim uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej , w okresie następnych  30 min. ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,06 MPa.

Próba zasadnicza odbywa się zaraz po próbie wstępnej i trwa 2 godziny.  W tym czasie dalszy spadek ciśnienia ( od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 0,02 MPa.

Piony prowadzone w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych izolować otulinami izolacyjnymi z pianki polietylenowej o grubości wg załączonej tabeli . Izolacja o klasie reakcji na ogień B.

Poziomy izolować zgodnie w poz. 1-3 w/w tabeli, piony zgodnie z poz. 6. Przewody w posadzkach izolować pianką polietylenową - poz 7.

###### UWAGI OGÓLNE DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obliczenia  współczynników przenikania ciepła , obciążenia cieplnego budynku oraz hydrauliki instalacji znajdują się w egzemplarzu archiwalnym Biura Projektów.

Po zmontowaniu instalację centralnego ogrzewania należy dokładnie wypłukać i poddać próbie szczelności. Podczas płukania wszystkie zawory muszą być całkowicie otwarte . Nastawy na zaworach regulacyjnych wykonywać po wypłukaniu instalacji.

Montaż przewodów z tworzyw sztucznych , próby szczelności i izolacje  wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów.

Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r  oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych  COBRTI  INSTAL ( zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury )

Zamknięcia szachtów instalacyjnych na klatkach schodowych  wg proj. Architektury Budynku .

Materiały i producenci zostały przyjęte w projekcie do celów wymiarowania instalacji

i  określenia standardu technicznego instalacji. Stanowią one poziom odniesienia –

na zasadzie „nie gorsze niż”. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub lepsze parametry techniczne.

Jako liczniki ciepła projektuje się ciepłomierze kompaktowe CQM-III-K, który posiadają

zespolony w jednej obudowie przepływomierz JS90-06NE dn= 15mm , z dołączoną parą

czujników temperatury, montowane na przewodzie powrotnym. Ciepłomierz z modułem

komunikacyjnym do zdalnego odczytu.

W  przewód zasilający odgałęzienia wstawić łącznik do montażu czujnika temperatury.

Montaż  liczników ciepła  dla poszczególnych mieszkań  w szachcie instalacyjnym.

Opracowała:

mgr inż..Grażyna Urbanowicz -Ślusarek

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów

(wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Dz.U.02.75.690 z późn. zm.)

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K)1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewn. rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |
| 8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 40 mm |
| 9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 80 mm |
| 10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2) | 50 % wymagań z poz. 1-4 |
| 11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2) | 100 % wymagań z poz. 1-4 |

Uwaga:

1)	przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,

2)	izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.