Załącznik nr 1 do SWZ

|  | ###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ###### I ODBIORU ROBÓT |
| --- | --- |
| Obiekt | Budynek nr 1 - biurowo-sztabowy |
| Adres obiektu budowlanego | ###### woj. lubelskie - m. Jawidz 3 RBlog 21 – 077 Spiczyn |
| Zamawiający | #### 32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 22 – 400 Zamość ul. Wojska Polskiego 2 f |
| Nazwa zamówienia | Remont pomieszczeń w budynku nr 1 |
| Rodzaj robót | CPV – 45453000 – 7 – Roboty remontowe i renowacyjne |
| Data opracowania | luty 2025 rok |

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot specyfikacji (STWiOR)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  remontu pomieszczeń w budynku nr 1 w Jawidzu.

Ustalenia zawarte w ST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem  i odbiorem robót remontowych oraz niezbędnych robót towarzyszących tym robotom. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót.

## 1.2. Adres Zamawiającego:

32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

22 – 400 Zamość

ul. Wojska Polskiego 2 f

## 1.3. Zakres robót zgodny z załączonym przedmiarem robót

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - roboty rozbiórkowe / demontaż/ i wykończeniowe

1. Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem - 4x20W; 2x36W; w pomieszczeniach oraz korytarze

2. Demontaż opraw żarowych porcelanowych

3. Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A

4. Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych.

5. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 cegły

6. Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

7. Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm

8. Wymiana istniejącej rozdzielnicy skrzynkowej wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Szafka podtynkowa modułowa 3x18 drzwi białe

9. Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - 40A

10. Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - różnico-prądowy 25 A - agregaty zewnętrzne

11. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S 191 C20 - obwody gniazda 230V

12. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S 191 C10 - obwody oświetleniowe

13. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - S 193 C 20 lub S 303 C20 - agregaty

14. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - / RN 4x12/ - przewód bezhalogenowy, ognioodporny HDGs 3x1,5 mm2, ułożony na całej długości w rurze ochronnej niepalnej pod tynkiem -  zasilanie wyzwalacza przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP

15. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 2 otwory mocujące -  ręczny ostrzegacz pożarowy OP1-W01-A/11M

16. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - zasilenie kablem YDY 5x2,5 mm2 agregatów zewnętrznych  oraz jednostek wewnętrznych KLIMATYZACJA

17. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - przewody YDY 3x1,5 mm2 - OŚWIETLENIE AWARYJNE

18. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - przewody YDY 3x2,5 mm2 - GNIAZDA

19. Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm głębokie - GNIAZDA; WYŁĄCZNIKI

20. Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

21. Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - schodowy

22. Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe

23. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - zintegrowane

24. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

25. Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych bez odbłyśnika-przykręcane końcowe - analogia 2x58W oprawa hermetyczna 2x świetlówka LED

26. Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych bez odbłyśnika-przykręcane końcowe - analogia 2x58W oprawa hermetyczna  2x świetlówka LED Awaryjna 3 h

27. Montaż na gotowym podłożu belek montażowych dla opraw przykręcanych 1x40W - końcowych - analogia 1x58W oprawa hermetyczna 1x świetlówka LED

28. Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych - oprawa awaryjna LED 1,2W 3 h wyposażona w piktogram "WYJŚCIE EWAKUACYJNE"

1.2. BRANŻA SANITARNA - roboty rozbiórkowe i wykończeniowe

29. Demontaż baterii umywalkowej ściennej

30. Demontaż umywalki

31. Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm

32. Demontaż ustępu z miską fajansową i dolnopłukiem

33. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 2 cegły

34. Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach

35. Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach

36. Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 16 mm na ścianach

37. Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 20 mm

38. Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm

39. Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 16 mm, gr. izolacji 20 mm

40. Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

41. Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym

42. Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm

43. Umywalki pojedyncze porcelanowe z otworem i syfonem gruszkowym + szafka biała

44. Natrysk z odpływem  liniowym podłogowym 80 cm

45. Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm

46. Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, bojlera,  baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm - [- kolano PEX na zapras z wieszakiem 1/2x16 - 18 szt. ; - trójnik PEX na zapras 25x20x20 - 1 szt.; - trójnik PEX na zapras 20x20x20 - 4 szt. ; - trójnik PEX na zapras 20x16x16 - 4 szt.; - trójnik PEX na zapras 16x16x16 - 4 szt.; - złączka PEX na zapras GZ 25x1" - 3 szt. ; - zawory kątowe 1/2x1/2 - 4 szt. ;  - złącza elastyczne metalowe 15x15 - 7 szt.

47. Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm - zawór kulowy odcinający i zawór grzybkowy wodny oraz nypel ocynk

48. Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 32 mm - śrubunek mosiężny , trójnik oc. 32/25/32

49. Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm

50. Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 100 dm3 na nowych wspornikach

51. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

52. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

1.3. WENTYLACJA - KLIMATYZACJA - roboty montażowe /Zakres czynności: 1. Dostawa montaż urządzenia - klimatyzatora,  2. Umocowanie agregatu zewnętrznego,   3. Montaż jednostki wewnętrznej,   4. Przewiert przez ścianę,   5. Montaż odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych,   6. Uruchomienie urządzenia

53. Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w całości o masie 100 kg - Montaż jednostki zewnętrznej (10,0/11,0 kW)

54. Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) - Montaż jednostki sufitowej wewnętrznej - klimatyzator kasetonowy /3,5 kW/

55. Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 5.0 tys.kcal/h

1.4. BRANŻA BUDOWLANA - roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i wykończeniowe

56. Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - pomieszczen

57. Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na cementowo-wapiennej dla poszerzenia otworów drzwiowych - pomieszczenia

58. Zerwanie cokolika cementowego do 15 cm

59. Rozebranie posadzki z płytek terakoty na zaprawie klejowej - SANITARIATY

60. Rozebranie okładziny ściennej - SANITARIATY

61. Rozebranie ścianek z okładzin ściennych o grubości 1/2. - SANITARIATY

62. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

63. Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu

64. Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm - SANITARIATY

65. Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm - SANITARIATY

66. Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą kombinowaną - SANITARIATY

67. Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - SANITARIATY

68. Ścianki  na rusztach metalowych z laminatu kompaktowego V20/HPL o grubości do 30 mm - kabiny natryskowe + sanitariaty

69. Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane  w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

70. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

71. Szlifowanie posadzek  w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zestaw mechaniczny

72. Rozłożenie warstwy gruntującej podłoży -  powłoka epoksydowa

73. Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej  - cienkowarstwowa szorstka do 5 mm

74. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe w pomieszczeniach biurowych

75. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - [90/200]

76. Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 - [80/200 + 90/200]

77. Zamurowanie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.  na zaprawie cementowo-wapiennej

78. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek  do I NP 180 mm

79. Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną pełne /1,50x2,10/

80. Drzwi dwuskrzydłowe stalowe płaszczowe pełne w okleinie drewnopodobnej o powierzchni ponad 2 m2 z ościeżnicą - klasa odporności RC-3; EI30 /1,50x2,10/

81. Przyklejenie warstwy siatki na sufitach - w pomieszczeniach po rozbiórce ścianek

82. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - w pomieszczeniach po rozbiórce ścianek

83. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką

84. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity

85. Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe - ściany

86. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

87. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

88. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

89. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

90. Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - 14x14 z żaluzją ; 14x27 z żaluzją

91. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm) - korytarze

92. Montaż cokołów 2x10 cm z poliuretanu /kolor biały

1.5. ZABEZPIECZENIA MECHANICZNE - wykonanie i montaż

93. Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2

94. Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach malowane - WYKONANIE I MONTAŻ

95. Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach - otwierane na zawiasach na zewnątrz malowane - WYKONANIE I MONTAŻ.

96. Montaż rolet materiałowych /1,50x2,40 m/* 36 szt. w pomieszczeniach parteru

## 1.4. Określenia warunków wjazdu na teren kompleksu

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wszelkie ograniczenia związane z zabezpieczeniem terenu w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych wykonawca uzgodni z użytkownikiem.

Wykonawca w protokole przekazania placu budowy wskaże wariant zabezpieczenia mediów do realizacji zamówienia, tj:

- wodę i energię elektryczną do robót budowlanych Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie lub

- zamontuje na swój koszt liczniki wody i energii elektrycznej, oplombowane przez przedstawiciela Sekcji Obsługi Infrastruktury 32 WOG. W powyższym celu wykonawca wystąpi z wnioskiem o zawarcie oddzielnych umów:

- do RZI Lublin w zakresie energii elektrycznej,

- do 32 WOG Zamość na pozostałe media komunalne.

## 1.5.   Warunki wykonywania robót

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami z użytkownikiem kompleksu w zakresie:

- Terminu rozpoczęcia robót – maksymalnie 7 dni od daty przekazania placu budowy;

- Harmonogramu robót z uwzględnieniem czasu pracy tj.:

- w godzinach  700 – 1530  (od poniedziałku do czwartku)

- w godzinach  700 – 1300  (w piątek)

- praca poza w/w ustalana będzie w trybie roboczym z wykonawcą pod stałym nadzorem

- Wykonawca ustanawia swego przedstawiciela.

- Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za nadzór nad pracownikami.

- Wykonawca w formie pisemnej przed podpisaniem umowy przedstawi „Wykaz osób związanych z realizacją umowy, w tym nadzorujących i wykonujących prace…” z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:

- w przypadku gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy niezatrudniający cudzoziemców:

- imię i nazwisko osoby,

- rodzaj, seria i numer aktualnego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego,

- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu,

- w przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy zatrudniający cudzoziemców lub podmiot zagraniczny zatrudniający pracowników nieposiadających obywatelstwa polskiego, Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi „Wykaz osób związanych z realizacją umowy, w tym nadzorujących i wykonujących prace…” z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:

- imię i nazwisko osoby,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu 
wydającego oraz daty wydania i terminu ważności,

- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.

- Zamawiający na podstawie: Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia - DU-3.14.3(A), sygn. Szt. Gen. 1705/2023 wprowadzonej Decyzją Nr Z-4/Szkol./SG Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia do użytku dokumentu uzupełniającego ”Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia – DU-3.14.3(A)”, Decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz. MON z 2021 r. poz.177), Rozkazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr  Z-115 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

- Wstęp OBCOKRAJOWCÓW do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r. poz. 177).

- Wykonawca zobowiązuje się z wyprzedzeniem, co najmniej dwudniowym, uzgadniać wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią w trakcie trwania niniejszej umowy oraz uaktualnić wykaz pracowników realizujących przedmiot zamówienia.

- Kierownik Składu  zastrzega sobie prawo zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia.

- Przed rozpoczęciem realizacji zadania na terenie kompleksu, wyznaczona przez Kierownika Składu osoba, zapozna pracowników Wykonawcy z zasadami obowiązującymi na terenie chronionego kompleksu wojskowego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty stosując materiały i wyroby budowlane własne (zakupione przez siebie), dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania.

- Wykonawca obowiązany jest przekazać do zastosowanych materiałów, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz aprobaty techniczne.

- Wykonawca, jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

- Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią odpady w rozumieniu ustawy z dnia  14 grudnia 2012r. o odpadach, a w przypadku gdy materiały z rozbiórki nie nadają się do ponownego użycia Wykonawca przekaże je do unieszkodliwienia na własny koszt, z wyłączeniem złomu metalowego, który po demontażu zostanie protokólarnie przekazany do magazynu SOI Jawidz po akceptacji przedstawiciela zamawiającego.

## 1.6. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach.

# 2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze ST i poleceniami zamawiającego. Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano – montażowych.

## 2.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiający przekaże teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia realizacji zadania w terminie i na warunkach określonych w umowie wykonawcy w obecności przedstawiciela zamawiającego.

## 2.2. Dokumentacja projektowa:

Brak dokumentacji.

## 2.3. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. We własnym zakresie zapewni inne techniczne warunki prawidłowego zabezpieczenia robót. Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robót obciążają Wykonawcę. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

## 2.4. Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.

## 2.5. Ochrona własności:

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody, W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt, a w przypadku niemożliwości ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

## 2.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia:

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

## 2.7. Ochrona i utrzymanie robót:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

## 2.8. Kolejność robót:

Kolejność robót określa się następująco:

- czynności przygotowawcze, zabezpieczenie terenu, oznakowanie – na własny koszt,

- instalacja elektryczna – roboty rozbiórkowe i wykończeniowe,

- branża sanitarna – roboty rozbiórkowe i wykończeniowe,

- wentylacja klimatyzacja – roboty montażowe,

- branża budowlana – roboty rozbiórkowe i wykończeniowe,

- zabezpieczenia mechaniczne – roboty rozbiórkowe i montaż krat stalowych i rolet materiałowych,

- ostateczne uporządkowanie i przekazanie terenu po realizacji robót Inwestorowi.

# 3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

## 3.1.  Wymagania dotyczące właściwości materiałów:

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Przed przystąpieniem do wyszczególnionych robót Wykonawca powinien przedstawiać materiały, atesty i aprobaty materiałów inspektorowi nadzoru. Przed wbudowaniem każdego materiału wykończeniowego jego kolorystyka jak i inne cechy estetyczno-wizualne muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym.

Wszystkie materiały muszą być gatunku I,  bez  żadnych  ubytków i innych cech obniżających ich wartość techniczno-użytkowo oraz estetyczną.

Zabrania się wbudowywania materiałów niezaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonanie robót należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami bhp. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające odpowiednie warunki pracy.

Do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być stosowane materiały określone niniejszą specyfikacją.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  dostarczonych  do  wbudowania  oraz  za  ich  właściwe  składowanie,  wbudowanie i zabezpieczenie w okresie trwania robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego.

Wykonawca będzie przechowywać do czasu odbioru przedmiotu umowy - certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia upoważnionych  instytucji  do  stosowania  w  budownictwie  dla  materiałów  i  użytych do realizacji przedmiotu umowy.

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze  wskazaniem na typ i dopuszcza składanie  ofert  równoważnych o parametrach techniczno – eksploatacyjno – użytkowych nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia jako wymagania minimalne.

Na potwierdzenie równoważności oferowanych urządzeń należy załączyć do oferty stosowne dokumenty (np. karty katalogowe, opisy techniczne, itp.)

W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy.

3.2  Materiały przewidziane do realizacji zadania:

- INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

- Kołki rozporowe plastikowe,

- Puszki instalacyjne podtynkowe głębokie o śr. do 60 mm,

- Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym do 16A,

- napięcie pracy AC[V] – 230,

- prąd przełączania[AX] – 16,

- montaż na śruby i zaciski,

- typ mocowania – podtynkowy,

- stopień szczelności – IP 20,

- kolor biały.

- Łączniki/przyciski instalacyjne podtynkowe w puszce instalacyjnej,

- napięcie pracy AC[V] – 230,

- prąd przełączania[AX] – 10,

- montaż na śruby i zaciski,

- typ mocowania – podtynkowy,

- stopień szczelności – IP 20,

- kolor biały.

- Oprawa hermetyczna 2x świetlówka LED – 2x58W,

- Oprawa hermetyczna 1x świetlówka LED – 1x58W,

Opis techniczny oprawy:

- oprawa hermetyczna LED T8,

- zamiennik opraw świetlówkowych T8,

- pyłoszczelna i wodoodporna obudowa, - zasilanie sieciowe jednostronne,

- korpus HIPS/ABS,

- klosz: Polistyren (PS)

Opis techniczny świetlówki:

- lampa liniowa LED T8,

- energooszczędny zamiennik świetlówki T8,

- zasilanie bezpośrednio z sieci,

- szeroki kąt świecenia,

- natychmiastowy bezmigotliwy zapłon,

- zintegrowany wewnętrzny zasilacz CCD LED,

- jednostronne zasilanie.

- Oprawa hermetyczna LED Awaryjna 3 h,

- Oprawa awaryjna LED 1,2W 3h wyposażona w piktogram „WYJŚCIE AWARYJNE”,

- Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V,

- Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2,5 mm2, 750 V,

- Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton – z istniejącej skrzynki - przewód bezhalogenowy, ognioodporny HDGs 3x1,5 mm2, ułożony na całej długości w rurze ochronnej niepalnej pod tynkiem -  zasilanie wyzwalacza przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP,

- Przewody kabelkowe zasilenie kablem YDY 5x2,5 mm2 agregatów zewnętrznych  oraz jednostek wewnętrznych KLIMATYZACJA,

- Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 2 otwory mocujące -  ręczny ostrzegacz pożarowy OP1-W01-A/11M,

- Wymiana rozdzielnicy tablicowej p/t, 2-rzędowa, montaż szafki podtynkowej modułowej 3x18 drzwi białe,

- Wyłącznik nadprądowy, 1- biegunowy, typu S191 C20; C16,

- Wyłącznik nadprądowy, 3- biegunowy, typu S193 C20;

- Wyłącznik różnicowo-prądowy P 304 40A  30 mA AC,

- Wyłącznik różnicowo-prądowy 25A.

- BRANŻA SANITARNA:

- Rury i kształtki z PCV /PN-EN 1401-1: 2009/,

- odporność na uderzenia – wysokość spadku h=2000 mm,

- odporność chemiczna – podano w ISO/TR 10358: 1993,

- odporność na ścieranie – są odporne na ścieranie, zgodnie z metodą w EN 295-3,

- Rury Pex/AL./Pe 16 mm, 20 mm ; 25 mm ;

- Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm,( sztucery 110/500, rury 50/1000, rury 50/500, rury 50/315),

- Otulina PUR o śr. 16 mm ; 20 mm; 25 mm gr. 20 mm ;

- Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 ; 110 mm, (kolana 110, trójniki 110/50, kolana 50/900),

- Trójniki, kolana, redukcje PCV 110 mm,

- Bateria umywalkowa mosiężna chromowana, jednouchwytowa,

- Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym,

- Dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 32 mm,

- Trójniki Pex na zapras 25x20x20, 20x20x20, 20x16x16, 16x16x16,

- Kolana Pex na zapras z wieszakiem 1/2x16,

- Złączki Pex na zapras GZ 25x1,

- Uchwyty do rur Pex/AL./Pe 16 mm, 20 mm ; 25 mm ;

- Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm, 20 mm,

- Zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 25 mm,

- Zawór zwrotny  żeliwny 1/2 mm,

- Drzwiczki rewizyjne 200x250 mm,

- Złącza elastyczne metalowe o śr. nominalnej 15 mm,

- Ustęp z płuczką typu kompakt gat. 1,

- Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym,

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z otworem i syfonem gruszkowym na szafce meblowej 60,

- Natrysk z odpływem liniowym 80 cm,

- regulowana wysokość montażu: 62 mm – 87 mm.

- średnica odpływu syfonu 50 mm,

- szerokość rusztu 41 mm,

- pod płytkę / dwustronny,

- regulowane nóżki w pionie i poziomie,

- ruszt i ramka ze stali nierdzewnej,

- ruszt i rynna ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

- syfon z tworzywa sztucznego.

- Elektryczny ogrzewacz wody OW-100.l, moc do 2000W,

- WENTYLACJA- KLIMATYZACJA:

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie prace umożliwiające 
i mające na celu montaż jednostek klimatyzacyjnych, a także roboty niewymienione w przedmiarze robót, lecz bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wyłonione podczas realizacji zadania i niezbędne do jego poprawnego i w pełni kompletnego wykonania.

- Zakres czynności związanych z montażem jednej sztuki urządzenia:

- zakup urządzeń, klimatyzatorów,

- umocowanie agregatu zewnętrznego;

- montaż jednostki wewnętrznej;

- przewiert przez ścianę;

- montaż odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych;

- uruchomienie urządzenia;

- montaż instalacji zasilania klimatyzatora;

- szkolenie w zakresie obsługi klimatyzatorów.

Wykaz pomieszczeń wraz niezbędnymi danymi technicznymi urządzeń:

- pomieszczenie nr 13 o pow. użytkowej 64,50 m2 – (2 szt. jednostki sufitowej klimatyzator kasetonowy 3,5 kW );

- pomieszczenie nr 16/17 o pow. użytkowej 43,54 m2 – (2 szt. jednostki sufitowej klimatyzator kasetonowy 3,5 kW)

- pomieszczenie nr 22/26 o pow. użytkowej 82,67 m2 – (4 szt. jednostki sufitowej klimatyzator kasetonowy 3,5 kW)

wysokość średnia pomieszczeń  – 3,20 m

Agregat jednostki zewnętrznej (10,0/11,0 kW) o wydajności chłodzenia /ogrzewania. Rodzaj/ilość czynnika chłodniczego: R32/2,2 kg

- Ilość 2 szt.

- Grubość ścian zewnętrznych – 0,60 m;

- Instalacja zasilająca – wykonanie obwodu z TB  przewodem YDYżo 5x2,5mm z zabezpieczeniem różnicowoprądowym oraz nadmiarowoprądowym C 20 ;

- BRANŻA BUDOWLANA:

- Drzwi dwuskrzydłowe stalowe płaszczowe pełne z ościeżnicą – RAL 8017 klasa odporności RC3 – o wymiarach szer. 1,50 m x wys. 2,10 m w ilości 4 szt.

- ościeżnica stalowa z kształtowników profilowanych z blachy o grubości  1,5 mm i malowanych proszkowo,

- skrzydła drzwi zawieszane na co najmniej trzech zawiasach z regulacją pionową, w tym jeden samozamykacz,

- dwa zamki z wkładkami klasy C, rozetki antywłamaniowe na zamkach dodatkowych oraz klamka na długim szyldzie, dodatkowo wzmocnienia skrzydeł, trzy bolce antywyważeniowe na skrzydło.

- Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe - drzwi z ościeżnicą z drewna bukowego 90/200 - 5 szt. – do ponownego wykorzystania.

- Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną RAL 8017 - o wymiarach szer. 1,50 m x wys. 2,10 m w ilości 4 szt.

- wykonane w systemie profili aluminiowych z przegrodą termiczną,

- drzwi dwuskrzydłowe,

- wypełnienie skrzydła od dołu panel aluminiowy, powyżej szyba matowa, bezpieczna w klasie P2A,

- szerokość użytkowa skrzydła podstawowego min. 90 cm,

- szerokość użytkowa drzwi po otwarciu skrzydeł min. 150 cm,

- wysokość użytkowa skrzydeł min. 200 cm,

- lewe skrzydła otwierane na zewnątrz do korytarza,

- rama i skrzydło malowane proszkowo z palety RAL 8017

- wyposażenie standardowe: zawiasy nawierzchniowe, uszczelnienie przylgowe na całym obwodzie skrzydła i ościeżnicy

- okucia: obustronny pochwyt/klamka, zamek dwupunktowy z wkładką patentową kl. C, samozamykacz,

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe – rysunek poglądowy

- Masa samopoziomująca do wyrównania podłoży

Parametry techniczne:

Gęstość nasypowa (sucha mieszanka): ok. 1,4 kg/dm3;

Gęstość objętościowa (masa po wymieszaniu): ok. 2,0 kg/dm3;

Gęstość w stanie suchym (po związaniu): ok. 1,9 kg/dm3;

Max. średnica kruszywa: 0,8 mm;

Właściwości – PN-EN 13813:2003:

Wytrzymałość na ściskanie: ≥16 N/mm2(C16);

Wytrzymałość na zginanie: ≥5 N/mm2 (F5);

Klasa reakcji na ogień: A1fl;

- Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca

Właściwości techniczne: przyczepność do podłoża MPa >1,4; przyczepność między warstwowa MPa w układzie zaprawą klejącą do płytek >1,0; wodoszczelność po 28 dniach; odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze MPa >1,4; odporność na powstawanie rys w podłożu.

- Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa wewnętrzna – biała,

- Gips budowlany szpachlowy,

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:

- Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie mniej niż 5 MPa

- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%

- Początek wiązania po 30-60 min.

- Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie więcej niż 0,5 g

- Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy

- Kątownik aluminiowy ochronny z siatką,

- Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych

- Okładziny Płytki gresowe 30x30 cm

Płytki – terakota do ustalenia z użytkownikiem /wzory, wymiary, kolorystyka/

Materiały okładzinowe powinny być zamawiane jednorazowo i pochodzić z jednej partii produkcyjnej (należy zwrócić uwagę na datę produkcji)

Gatunek I – płytka antypoślizgowa gładka pokryta antypoślizgowym szkliwem. Antypoślizgowość R „10-12”; Klasa IV PEI 4; wysoce odporna na zarysowania.

- Płytki ścienne fajansowe gładkie, białe i jasne 30x60 cm

Płytki – glazura do ustalenia z użytkownikiem /wymiary, kolor/

Gatunek I , wytrzymałość na zginanie MPa zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-4 L 7,5 mm min> 7,5 mm min 12; siła łamania N PN-EN ISO 10545-4; odporność na pęknięcia – wymagana PN-EN ISO 10545-11;

### Wykładzina z PCW - Wymagania dla wykładziny:

- wykładzina wielowarstwowa z warstwą tłumiącą,

- grubość wykładziny min 2mm,

- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa,

- twardość Shore‘a  700,

- odporność na ścieranie – grupa I,

- odporność elektryczna poniżej 1x106 omów,

- bakteriobójcza.

WYKŁADZINY RULONOWE PCW muszą posiadać:

- Atest przeciwpożarowy – określenie trudno-zapalności wg PN-88/B-02854;

- Określenie antystatyczności wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204;

- Certyfikat Zgodności z PN-EN 649:2002;

- Aprobatę techniczna ITB na wyrób lub certyfikat dopuszczający wyrób do stosowania

- Wyrób – wykładzina rulonowa PCW musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa CE do stosowania w budownictwie.

Odpowiednie warunki do układania wykładzin w pomieszczeniach:

─  Temperatura otoczenia: 17 – 25 °C;

─  Temperatura podłoża: 15 – 22 °C i powinna być zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonaniem robót oraz w trakcie ich wykonywania;

─  Wilgotność podłoża nie może być większa niż 3 % - dla podłoża cementowego;

─ Wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 45 – 65 %;

Kleje, masy wygładzające powinny zostać dobrane wg zaleceń producenta wykładziny, posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

- Farba gruntująca,

- Tynk mozaikowy - 0,8-1,5 mm

TYNK MOZAIKOWY - Kolor jasny – ziarno 1 mm – 1,5 mm. Dobra przyczepność do podłoża, wysoka odporność na wodę.

Parametry techniczne: PN-EN ISO 2811-1 gęstość 20+/-0,5oC[g/cm3] 1,015+/-0,005; odczyn pH – 8,7+/-0,1; czas schnięcia powłoki w 23+/-2 oC [h] PN-C-81519 – 8; zawartość części stałych w żywicy min PN-EN ISO 3251 – 29,5; współczynnik przenikania pary wodnej EN ISO 7783-2 średni {V2); przepuszczalność wody [kg/(m2-h0,5)] EN 1062-3 niska (W3); przyczepność MPa EN 1542 0,3 MPa

- Uniwersalna zaprawa klejowa do siatki,

- Zaprawa klejąca

Zaprawa klejowa – należy zastosować elastyczną zaprawę klejową do płytek gresowych i ceramicznych z możliwością stosowania w pomieszczeniach narażonych na działanie wody, mrozoodporną i wodoodporną.

Parametry techniczne: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami; zawartość cementu: 40-60%; gęstość nasypowa: 1,5 kg/cm3

- Zaprawa spoinująca

Zaprawa do spoinowania: należy zastosować elastyczną, wodoodporną spoinę, odporną na grzyby i pleśnie oraz wnikanie wody, Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. Parametry techniczne: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi; zawartość cementu: 35-40%; gęstość: 1,1 kg/cm3; odporna na ścieranie wg PN-EN 13888:<1000 mm3; wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 13888 >15 MPa

- Zaprawa klejowa uelastyczniona /PN-EN 12004+A1:2012/,

- trwałość, przyczepność:   > 0,5 N/mm2,

- klasa reakcji na ogień:  A1WT,

- przyczepność początkowa: > 0,5 N/mm2,

Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002.

Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 .

- Siatka zbrojąca /PLL-07/2018, PN-EN 1339/,

- klasa obciążenia  - C-250,

- wytrzymałość na zginanie - > 4,0 MPa,

- nasiąkliwość   -  < 5%,

- odporność na ścieranie  - < 18000/5000 mm3/mm2,

- Osadzanie belek nadprożowych prefabrykowanych typu L –18 w poszerzonych otworach drzwiowych.

- Zakres robót zasadniczych

- wytyczenie poziomu osadzania nadproży

- sprawdzenie miejsc oparcia nadproży – podmurowanie cegłą pełną lub zaprawą cementową

- osadzenie belek nadprożowych i wypełnienie zaprawą cementową

Belki prefabrykowane typu L należy stosować w zależności od rodzaju otworu i sposobu obciążenia nadproża stropami przyjmując jeden z wymieniowych typów:

D – nadproże drzwiowe (wnękowe)

Belki nadprożowe żelbetowe typu L powinny być wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalą znaku 34GS i Stos ( zbrojenia montażowe).

Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9 cm z każdej strony.

Koryto między belkami nadprożowymi wypełnić zaprawą cementową.

- Żywica na posadzkę żywiczną epoksydową typu wylewanego odmiana HYDRO powinna odpowiadać  właściwościom  nie mniejszym jak:

Wytrzymałość na zginanie    MPa                                                          ≥ 30

Wytrzymałość na ściskanie   MPa                                                          ≥ 50

Odporność na ścieranie udarowe (aparat RS-1), ilość obrotów	       ≥ 5000

Współczynnik tarcia kinetycznego (śliskość) dla powierzchni w stanie:

suchym                                                                                     ≥ 0,24

po zawilgoceniu                                                                        ≥ 0,12

po zaoliwieniu                                                                           ≥ 0,08

Przyczepność do zagruntowanego podkładu betonowego MPa             ≥ 1,5

Chłonność wody wgłębna  %                                                                  ≤ 1,5

Właściwości przeciwpoślizgowe                                                             ≥ R 11

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień                              niepalna

Typ obciążenia posadzki                                                           transport ciężki

Grubość posadzki mm                                                                         2,5 -  3,0

- Preparat do utwardzania powierzchniowego posadzek epoksydowych                   powinien odpowiadać  właściwości nie  mniejsze jak:

Wytrzymałość na zginanie   MPa                                                             ≥ 7

Wytrzymałość na ściskanie   MPa                                                           ≥ 45

Twardość oznaczana metoda wciskania kulki MPa                                 ≥ 250

Przyczepność do zagruntowanego podkładu betonowego MPa             ≥ 2,0

Twardość według skali Mohs’a, stopień                                                   ≥ 6,

Kolor szary do ustalenia z Zamawiającym.

- Piasek (PN-EN 13139:2003) powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;

- Płyta z laminatu kompaktowego V20/HPL o gr. 30 mm

Kabina wykonana z płyt wiórowych laminowanych V20/E1 o grubości 30 lub płyta warstwowa HPL-PR (o zwiększonej odporności na wilgoć).

Wykończenie standardowe:

- powierzchnia płyt laminowana o strukturze perłowej,

- obrzeże PCW o grubości 2 mm,

- profile aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym,

- stopy stalowe ocynkowane w osłonie ze stali nierdzewnej,

- okucia wykonane ze stali nierdzewnej,

Wymiary: Wysokość w świetle: do 2150 mm Odstęp od podłogi: 150 mm Grubość ścian: 30 mm Drzwi: Szerokość: 590 ÷ 1030 mm Materiał: płyta V20 lub HPL-PR Okucia: Klamki w systemie WC, okrągła rozeta, otulina z tworzywa sztucznego, rdzeń z ocynkowanej stali Zawiasy: j. w. Stopy: rdzeń z ocynkowanej stali, osłona ze stali nierdzewnej Średnica: 18 mm Regulacja wysokości: +/- 15 mm Model ścianki z płyt HPL-PR o grubości 30 mm (WC męski) – rysunek pogłądowy Model ścianki z płyt HPL-PR o grubości 30 mm ( WC damski) – rysunek poglądowy

- Montaż cokolików 2x10 z poliuretanu /kolor biały/

- Wielkość do 10 cm,

- Gładka powierzchnia listwy,

- Odporna na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne,

- Sposób montażu na klej montażowy.

- ZABEZPIECZENIA MECHANICZNE:

- Kraty stalowe prętowe osadzone w ścianach malowane w kolorze RAL8017

- Stałe nie otwierane o wymiarach szer.1,40 x wys. 2,15 – ilość 8 szt.

- Stałe nie otwierane o wymiarach szer.1,50 x wys. 2,15 – ilość 8 szt.

- Stałe otwierane na zawiasach o wymiarach szer.1,40 x wys. 2,15 – ilość 1 szt.

- Stałe otwierane na zawiasach o wymiarach szer.1,50 x wys. 2,15 – ilość 1 szt.

Wykonanie krat:

- z prętów stalowych gładkich o średnicy nie mniejszej niż 12 mm i o oczku nie większym niż 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie. Kraty te powinny być mocowane za pomocą kotw osadzonych w ścianie na głębokość minimum 100 mm. Kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm na poziomych i pionowych krawędziach krat. Jedna z tych krat powinna być zamykana od wewnątrz na zamek klasy 5 lub kłódkę co najmniej klasy zabezpieczenia 5 oraz odporności na korozję co najmniej klasy 2.

- siatka stalowa powinna być z drutu o średnicy co najmniej 1,5 mm i wielkości oczek, nie większych niż 25x25 mm. Siatkę mocuje się do kraty ramy wykonanej z kątowników o minimalnych wymiarach 20x20x3 mm, która mocuje się w sposób określony powyżej.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 cm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 cm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |
|  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |

Krata stalowa  – rysunek poglądowy

- Montaż rolet materiałowych – w otwory okienne o parametrach technicznych: 1,50 x 2,40 m w ilości 36 szt.

- tkanina o gramaturze 115 – 131 g/m2, 100 % poliester,

- kaseta z aluminium,

- prowadnica z PCV,

- mechanizm samoblokujący,

- osprzęt w kolorze niebieskim RAL ….

- montaż za pomocą wkrętów,

## 3.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów:

Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach.

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach z wyjątkiem złomu, który należy przekazać do WOG Grupy Zabezpieczenia Jawidz.

3.4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Ogóle zasady wykonania robót

Układanie i mocowanie przewodów

- Instalacje należy wykonywać przewodami wtynkowymi.

- Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne.

- Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie.

- Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów.

- Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.

Montaż osprzętu

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. We wszystkich pomieszczeniach stosować osprzęt tej samej serii.

Wszystkie gniazda wtyczkowe stosować z bolcem uziemiającym.

Montaż opraw oświetleniowych

Do obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć

- Oprawa hermetyczna LED PS 2xT8/150,

- Oprawa hermetyczna LED PS 1xT8/150

- Oprawa hermetyczna  LED  Awaryjna 3 h

- Oprawa awaryjna LED 1,2W 3h wyposażona w piktogram „WYJŚCIE AWARYJNE”

Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez:

- wkręcenie w kołek rozporowy,

- wkręcenie konstrukcje stropu betonowego

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów. Oprawy przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy przelotowych.

Instalacje elektryczne

- W ramach zadania należy przebudować rozdzielnię co wynika z konieczności utworzenia nowych obwodów elektrycznych. Istniejące obwody elektryczne zabezpieczyć osprzętem już zainstalowanym, natomiast nowe obwody zabezpieczyć osprzętem zgodnie z założeniami przedmiarem robót.

- Główne ciągi przewodów instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych umieścić w bruzdach, Przed montażem należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami.  W przejściach przez ściany i sufity przewody chronić rurami ochronnymi PCV.

- Przewody prowadzić w liniach poziomych i pionowych. Rozgałęzienia instalacji wykorzystane będą puszki wtynkowe PO 80 oraz istniejąca instalacja elektryczna oświetleniowa.

- Instalację oświetlenia wykonać przewodami miedzianymi z żyłą ochronną YDYżo  3/4/5x1,5mm2 na napięcie 750V. W głównych ciągach instalacyjnych (korytarze) przewody prowadzić pod tynkiem w uprzednio wykutych bruzdach.
W łazienkach, pomieszczeniach osprzęt hermetyczny o stopniu minimum IP44.

- Ostateczny dobór opraw i ich rozmieszczenie musi spełniać wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 1838.

- W pomieszczeniach dopuszcza się – za zgodą przedstawiciela Zamawiającego, stosowanie innego typu opraw, bardziej ekonomicznych i o większym natężeniu oświetlenia, celem spełnienia wymagań.

- Na korytarzach, zastosować oprawy LED  jedno i dwuzadaniowe wbudowane w sufity. Oprawy z dwuzadaniowym układem pracy - tryb sieciowy i awaryjny, wyposażone w akumulator  z trzygodzinnym czasem pracy, służący do podtrzymania zasilania oświetlenia w przypadku zaniku napięcia.

- Instalacja gniazd wtykowych 230V wykonywać przewodami YDYżo 3x2,5 mm2 750V układanymi pod tynkiem w uprzednio wykutych bruzdach.

- Osprzęt elektroinstalacyjny w pomieszczeniach wykonać jako standardowy,

- W pomieszczeniach wilgotnych ( łazienki) stosować  osprzęt bryzgoszczelny o stopniu ochrony min. IP44 zagłębiony w tynk i montowany na wysokości 1,4m.

- Bieguny we wszystkich gniazdach wtyczkowych należy uporządkować w taki sposób by patrząc na zamontowane gniazdo od lewej strony podłączony był przewód L ( fazowy ), od prawej przewód N, a zacisk uziemiający PE znajdował się nad w/w zaciskami

Całość prac remontowych instalacji elektrycznych wykonać zgodnie z wieloarkuszową normą  PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

3.5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

- Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej - Rury Pex/AL./Pe 16 mm, 20 mm ; 25 mm;

- Armatura i osprzęt w instalacji wodociągowej – podejścia dopływowe do podgrzewacza wody (bojler OW 100 l) , do baterii czerpalnych umywalkowych (montowanych na umywalce) z zaworami odcinającymi, baterii natryskowych;

- Izolacja cieplna – przewody izolować otulinami z pianki pe gr. 20 mm.

Podejścia wody zimnej wykonać od istniejących pionów/poziomów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych usytuowanych w kanale.

Połączenia gwintowe

Rury łączyć za pomocą połączenia gwintowanego na gwint krótki. Połączenie gwintowe powinno być wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.

Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich wykonania powinny być zgodne z normami.

Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.

Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów.

Prowadzenie przewodów

Przewody Pex będą prowadzone na ścianach pomieszczeń. Podejścia do armatury od dołu przewodami elastycznymi .

Na odgałęzieniach do grupy przyborów zamontowane zostaną zawory odcinające.

Przewody podejściowe należy mocować przy punktach poboru wody.

Przewody mocować do elementów konstrukcji za pomocą uchwytów stalowych. Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową.

W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.

Montaż armatury

- Zawory przelotowe odcinające montować w miejscach łatwo dostępnych.

- Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i temperatura) danej instalacji.

- Jeżeli nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru.

- Instalacje wody zimnej należy poddać badaniom na szczelność.

Materiały dotyczące kanalizacji sanitarnej wewnętrznej.

- Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe PCV średnicy (pion i podejścia śr. 110 mm, przyłącza do urządzeń śr. 50 mm) łączone złączkami gumowymi i prowadzone po ścianach i w bruzdach wewnątrz pomieszczenia.

- Armatura

- Ustępy z płuczką typu kompakt gat. 1,

- Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym,

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z otworem i syfonem gruszkowym na szafce meblowej 60,

- Natryski z odpływem liniowym 80 cm,

3.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT OKŁADZINOWYCH

Zalecenia ogólne:

- Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 ºC i nie powinna przekraczać +25 ºC. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co najmniej 5 dni

- Płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem

- W przypadku wykładzin przyklejanych do podłoża powinny być stosowane jedynie kleje zalecane dla danego materiału okładzinowego zachowaniem warunków technicznych ich stosowania.

- Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni. Materiał okładzinowy użyty do wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego.

- Okładzina nie może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a także ujawniać na powierzchni defektów podłoża.

Powierzchni podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny.

Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze spoinami podłogowymi.

- Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

- Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny.

- Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonywać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobno porowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury „na sucho”.

- Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i wykończeniowe PVC. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe.

3.7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH

Zalecenia ogólne

- Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.

- Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.

- Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

- W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.

- Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

- Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.

- Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.

- Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.

- Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.

- Wewnątrz budynków malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi.

- Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych.

- Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.

- Przygotowanie powierzchni:

- Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem.

3.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT – POSADZKI ŻYWICZNE

Przygotowanie podłoża

Posadzki należy oczyścić z kurzu i związków chemicznych, zmyć wodą.

Istniejące pęknięcia i rysy poszerzyć przez nacięcie odkurzyć i zalać żywicą.

Mieszanie i układanie materiału

Składniki przed wylaniem muszą być dokładnie wymieszane z zachowaniem przepisowych stosunków mieszania, które mają duży wpływ na jakość końcowego wyrobu. Przy przetwarzaniu części zawartości opakowania, należy koniecznie odważyć składniki zachowując podane przez producenta proporcje. Nie należy spowalniać lub przyspieszać reakcji poprzez zmianę ilości utwardzacza.

W celu równomiernego rozłożenia materiału na całej powierzchni należy użyć specjalnej pacy z ząbkami o odpowiedniej wysokości. Po rozprowadzeniu materiału należy wałkować wałkiem z kolcami w dwóch prostopadłych kierunkach w celu odpowietrzenia warstwy oraz równomiernego rozprowadzenia wypełniaczy.

Układ warstw:

- podkład – należy nałożyć za pomocą wałka welurowego i zasypać wypełniaczem kwarcowym o granulacji 0,4-0,8 mm;

- warstwa  właściwa  –  należy równomiernie nanieść na podłoże używając pacy z ząbkami o odpowiedniej wysokości. W celu uzyskania większej grubości posadzki, należy posypać tę warstwę wypełniaczem kwarcowym o granulacji 0,4-0,8mm;

- warstwa zamykająca – lakier matowy, stosowany w celu uzyskania matowej powierzchni, nanieść za pomocą wałka welurowego po wyschnięciu warstwy właściwej;

Maksymalna grubość systemu: 3 mm.

Przygotowanie materiałów do wykonania posadzki z żywic epoksydowych.

Materiały do wykonania posadzki z żywicy – bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania posadzki – powinny mieć temperaturę równą lub zbliżoną do temperatury istniejącego podłoża.

Podstawowe czynności przygotowujące posadzkowe kompozyty żywiczne są następujące:

- wymieszanie składników danego materiału, zarówno jedno-, jak i dwu- lub trójskładnikowego, które ma na celu doprowadzenie materiału do ujednorodnienia. Mieszanie powinno się wykonywać mechanicznie przez co najmniej 3 min.,

- rozcieńczenie materiału odpowiednim rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczony przez producenta, co powinno przygotować wyrób do stosowania, jeżeli uległ on zagęszczeniu w trakcie magazynowania lub wymaga tego technologia stosowania,

- przygotowanie posadzkowych kompozytów żywicznych, które powinno odbywać się w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie niższej niż 15OC i nie wyższej niż 25OC oraz wilgotności względnej nie  przekraczającej 70%.

Uwaga:	Wymagane jest, aby posadzka epoksydowa wykonana była wyłącznie z zestawu materiałów dobranych dla danego systemu posadzkowego, zgodnie instrukcją techniczną posadzki.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu atest Państwowego Zakładu Higieny (lub równoważny), poświadczający że zaproponowany system posadzkowy z żywic epoksydowych (gotowy wyrób) jest dopuszczony do stosowania w obiektach.

Kolorystyka może ulec zmianie ze względu na stosowane materiały w ustaleniu Zamawiającym.

# 4. SPRZĘT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Wykonawca będzie korzystał z elektronarzędzi z własnym źródłem zasilania i zapewni własne dostawy wody do robót budowlanych.

# 5. TRANSPORT

Dobór środków transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg publicznych w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Kontrola jakości robót budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie ze ST, sztuką budowlaną, przedmiarem i poleceniami zamawiającego..

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem 
i zestawianiem ilości tych robót. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z przedmiarem wchodzącym w skład umowy, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, które są zrealizowane zgodnie z przedmiarem, ST i wymaganiami inspektora nadzoru. Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym fakcie 32 WOG Zamość. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze sztuką budowlaną i ST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

# 9. FORMA WYNAGRODZENIA - ryczałt

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  [NORMY]

PN-85/0-79252  - Farby wg norm

PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw

PN-M-42250/1998  - Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja

PN-69/B-10280  - Powierzchnie pod malowanie

PN-70/B-10100  - Wymagania dotyczące podłoży

PN-90/B-14501   - Zaprawy budowlane

PN B-30042:1997  - Gładzie gipsowe

PN-88/H-84020 - Ślusarka , kształtowniki stalowe

Roboty budowlane prowadzić w oparciu i zgodnie z:

- Ustawą z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane” (jednolity tekst Dz. U. nr z 243, poz. 1623 z 12.11.2010 r.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ze zmianami z dnia 7.04.2004r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część C: Zabezpieczenia i izolacje  zeszyt 9: Naprawa konstrukcji żelbetowych przy użyciu kompozytów z żywic syntetycznych(ITB Warszawa 2006r)

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7 Wydanie OWEOB Promocja 2005r.

- Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r Dz. U. Nr 92 poz.881.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty wyburzeniowe.

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, póz. 728)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, póz. 456)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr l0l, póz. 1104)

Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych polskim prawem.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik do dokumentów przetargowych.