- Zał. nr 1 do OPZ

- Zakres czynności przeglądu agregatu prądotwórczego

- Silnik:

- Wymiana oleju silnikowego,

- Wymiana filtrów oleju,

- Wymiana filtrów paliwa,

- Wymiana  filtru powietrza,

- Kontrola szczelności układu smarowania,

- Kontrola szczelności układu chłodzenia,

- Sprawdzenie gęstości płynu chłodzącego ( określenie temperatury zamarzania),

- Kontrola stanu paska napędowego alternatora,

- Kontrola prędkości biegu jałowego,

- Kontrola mocowania głowic cylindrów,

- Kontrola parametrów pracy alternatora,

- Kontrola pracy poszczególnych sekcji pompy wtryskowej, regulacja wtryskiwaczy,

- Przeprowadzić regulację silnika,

- Przegląd prądnicy, pomiar oporności uzwojeń prądnicy,

- Kontrola i przegląd pompy wtryskowej, zmienić olej w regulatorze i pompie wtryskowej,

- Kontrola naciągu pasków klinowych,

- Kontrola stanu akumulatorów rozruchowych ,w razie konieczności uzupełnić poziom elektrolitu ,

- Kontrola stanu połączeń wewnętrznych,

- Przegląd stanu połączeń instalacji elektrycznej  w  szafie sterowniczej,

- Sprawdzić oporność izolacji przewodów elektrycznych agregatu,

- Sprawdzić stan wkładek gumowych sprzęgła napędu prądnicy synchronicznej,

- Kontrola stanu połączeń elastycznych ( wymiana uszkodzonych )

Prądnica :

- Kontrola stanu połączeń wewnętrznych,

- Kontrola stanu izolacji przewodów,

- Kontrola nominalnego napięcia prądnicy,

Zespół prądotwórczy ogółem oraz wyposażenie dodatkowe:

- Kontrola działania zespołu prądotwórczego pod obciążeniem,

- Kontrola działania zespołu prądotwórczego na biegu jałowym,

- Kontrola działania automatyki i układów przełączających

- Kontrola wskazań przyrządów pomiarowych,

- Kontrola parametrów wyjściowych ( napięcie, częstotliwość)

- Kontrola szczelności układu wydechowego,

- Kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza

- Kontrola szczelności i działania systemu zasilania paliwem,

- Kontrola stanu połączeń wewnętrznych,

- Kontrola stanu mocowań silnika i paradnicy do ramy agregatu oraz mocowanie poszczególnych zespołów agregatu.

Wykonać:

- pomiar rezystancji izolacji zespołu, napięcia, częstotliwości ,skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

napięcia akumulatorów wraz z sporządzeniem protokołów pomiarów,

- sprawdzenie układu SZR,

- sprawdzenie zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia,

- sprawdzenie działania przyrządów pomiarowych kontrola układów przełączających,

Wykonać pomiar rezystancji uziemienia oraz protokolarnego odnotowania parametrów

i jakości generowanej energii elektrycznej ( pod napięciem), w tym m.in. poszczególnych

wartości prądów, napięć i częstotliwości.

Katalog wymienionych prac przez Zamawiającego nie jest katalogiem zamkniętym 
i może obejmować inne prace lub czynności, które Wykonawca może wykonać z uwagi na jego doświadczenie techniczne w zakresie serwisu i konserwacji po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.