## Arkusz1
UWAGA! - Wykonawca wypełnia jedynie pola Arkusza w których tło nie jest zacieniowane.
Lp. | Parametry wymagane minimalne | Parametry oferowane | Liczba kpl. | VAT w % | Cena jednostkowa netto | Wartość netto ogółem (kol.4x6) | Wartość brutto (kol. 7 + VAT)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1. | Instalacja fotowoltaniczna o mocy min. 3,06 kWp składająca się z: |  | 82
| Panel fotowoltaniczny: | nazwa, typ, producent oferowanego panelu i parametry techniczne
a) moc min. 340 W, b) materiał ogniwa – krzem monokrystaliczny
c) typ ogniw: PERC d) sprawność min. 18,9% e) temperaturowy współczynnik natężenia - TcI = od +0,027%/°C do +0,030%/°C f) temperaturowy współczynnik napięcia – TcP = od -0,24%/°C do -0,31 %/°C g) temperaturowy współczynnik mocy – TcP = od 0 %/°C do -0,40%/°C h) zabezpieczenie przed prądami wstecznymi – min. 20A i) gniazdo przyłączeniowe – IP67 j) odporność na obciążenie śniegiem – 6000Pa potwierdzona certyfikatem k) odporność na napór wiatru – 5400Pa potwierdzona certyfikatem l) klasa modułu - A ł) liczba busbar – min. 5 m) tolerancja mocy - + 4,99 n) grubość ramki min: 40 mm o) narożniki ramy modułu – zaciskane mechanicznie - nie dopuszczalne narożniki typu self-locking - szyba: hartowana 3,2 mm z powłoką antyrefleksyjną o przepuszczalności światła na poziomie min. 94% potwierdzone oświadczeniem producenta szkła. p) nanopowłoka – naniesiona na etapie produkcji modułów fotowoltaicznych
Moduły powinny posiadać: Certyfikat IEC 61215, 61730 lub równoważne
Certyfikat odporności na amoniak wg normy PN EN 62716 lub równoważny Certyfikat odporności na mgłę solną wg normy PN EN 61701 lub równoważny Certyfikat odporności na efekt LID wg normy ICE 60904 lub równoważny Certyfikat odporności na efekt PID wg normy IEC 62804 lub równoważny
| Falownik | nazwa, typ, producent oferowanego falownika i parametry techniczne
3-fazowy PV dla instalacji o mocy od 2 - 5 kWp
a) Sprawność maksymalna ≥ 98 % b) Liczba MPPT - 2 Szt. c) Zakres MPPT - max.163 V -min.800 V d) Min. napięcie wejściowe max. 150 V e) Liczba faz – 3 f) Stopień ochrony obudowy - min. IP65 g) Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej - 0 .. 100% h) Moduł komunikacyjny - WIFI, RS485, LAN – inwerter ma mieć możliwość podłączenia modułu komunikacyjnego celem podłączenia do sieci WIFI/LAN. Zakup modułu i podłączenie na indywidualne zlecenie mieszkańca na podstawie odrębnego zlecenia/umowy – poza przedmiotem zamówienia. i) Pomiar izolacji po stronie DC j) Wbudowany rozłącznik DC k) Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Przewody połączeniowe
Stelarze i wsporniki modułow PV oraz falownika i układów zabezpieczających
Sporządzenie dokumentacji projektowej instalacji, odbiór, szkolenie i instruktaż użytkowników.
RAZEM