Założenia techniczne

dla zadania inwestycyjnego:

„Montaż urządzeń ułatwiających otwieranie ciężkich drzwi”

| Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: | „Montaż urządzeń ułatwiających otwieranie ciężkich otwieranie drzwi” |
| --- | --- |
| Status opracowania: | Wytyczne techniczne dla opracowania projektów budowlanych i wykonawczych. |
| Adresy inwestycji: | Budynek A: al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań Budynek B: al. Niepodległości 12, 61-875 Poznań Budynek C: ul. Towarowa 53, Budynek SPNJO: ul. Stanisława Taczaka 9, Poznań Dom Studencki ATOL: ul. Andrzejewskiego 11/17 |
| Kody CPV: | 71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne |
| Inwestor: | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10 61-875 Poznań tel. +48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497 REGON 00000-1525 |
| Data opracowania: | listopad 2022 r. |

- Spis treści

2	Część opisowa	3

2.1	Przedmiot opracowania	3

2.2	Zakres prac projektowych	3

2.3	Ochrona przeciwpożarowa:	3

2.4	Zestawienie drzwi	4

2.5	Minimalne wymagania techniczne automatów drzwiowych	6

2.6	Wymagania i odwołania do norm.	7

3	Część graficzna	9

3.1	Budynek A, al. Niepodległości 10, przejście A2:	9

3.2	Budynek A, al. Niepodległości 10, wejście główne/przejście środkowe:	10

3.3	Skrzydło budynku A, al. Niepodległości 10, przejście A3:	11

3.4	Budynek B, al. Niepodległości 12, przejście B4:	12

3.5	Budynek C, ul. Towarowa 10, wejście główne:	13

3.6	Budynek SPNJO, ul. Stanisława Taczaka 9, wejście główne:	14

3.7	Dom Studencki ATOL, ul. Andrzejewskiego 11/17 – drzwi zewnętrzne	15

3.8	Dom Studencki ATOL, ul. Andrzejewskiego 11/17 – drzwi wewnętrzne	16

# Część opisowa

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania są wytyczne do wykonania szczegółowej dokumentacji projektowej na doposażenie istniejących drzwi w systemy wspomagające ich otwieranie.

W ramach zadania planuje się doposażenie wybranych drzwi w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w urządzenia ułatwiające otwieranie drzwi przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

## Zakres prac projektowych

W ramach zadania niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej przeprowadzenie zamówienia publicznego o jakim mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm.

Dokumentacje projektowe należy sporządzić dla każdego przejścia osobno z wyjątkiem DS ATOL, gdzie dopuszcza się sporządzenie dokumentacji projektowej dla obydwu przejść łącznie. Osobne winny zostać sporządzone dokumentacje projektowe (opisy wraz z rysunkami), przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dokumentacja projektowa winna zawierać:

- inwentaryzację przejść i sprawdzenie ich rzeczywistych wymiarów;

- dobór automatów wspomagających otwieranie drzwi wraz z osprzętem do każdego wskazanego w niniejszym opracowaniu przejścia;

- opis prac budowlanych i montażowych;

- rzuty kondygnacji z zaznaczonymi pracami do wykonania;

- jeśli konieczne, wykonanie uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

- przedmiary robót,

- kosztorysy inwestorskie,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

## Ochrona przeciwpożarowa:

Wszystkie drzwi znajdują się na drogach ewakuacyjnych, a dodatkowo niektóre z nich są wyposażone są w siłowniki służące napowietrzaniu klatek schodowych podczas alarmu pożarowego. Należy uzgodnić opracowane dokumentacje projektowe z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

## Zestawienie drzwi

  - Budynek A, al. Niepodległości 10, przejście A2:

materiał konstrukcji drzwi: drewno,

typ drzwi: zewnętrzne,

wyposażenie instalacyjne: kontrola dostępu, system napowietrzania klatki schodowej, samozamykacz,

liczba skrzydeł: 2,

Liczba skrzydeł przewidzianych do wspomagania: 1,

sugerowana lokalizacja siłownika: wewnątrz budynku,

sposób otwarcia z zewnątrz: czujnik podczerwieni, przycisk i funkcja „Push&GO”,

sposób otwarcia z wewnątrz: przycisk i funkcja „Push&GO”,

częstotliwość dzienna otwarcia drzwi: co najmniej 500 razy,

minimalny kąt otwarcia drzwi: 90°

  - Budynek A, al. Niepodległości 10, wejście główne/przejście środkowe:

materiał konstrukcji drzwi: drewno,

typ drzwi: zewnętrzne,

wyposażenie instalacyjne: kontrola dostępu, samozamykacz, kurtyna powietrzna

liczba skrzydeł: 2,

Liczba skrzydeł przewidzianych do wspomagania: 2,

sugerowana lokalizacja siłownika: wewnątrz budynku,

sposób otwarcia z zewnątrz: przycisk i funkcja „Push&GO”,

sposób otwarcia z wewnątrz: przycisk i funkcja „Push&GO”,

częstotliwość dzienna otwarcia drzwi: co najmniej 500 razy,

minimalny kąt otwarcia drzwi: 90°

  - Skrzydło budynku A, al. Niepodległości 10, przejście A3:

materiał konstrukcji drzwi: aluminium i szkło,

typ drzwi: zewnętrzne,

wyposażenie instalacyjne: kontrola dostępu, system napowietrzania klatki schodowej, samozamykacz,

liczba skrzydeł: 2,

liczba skrzydeł przewidzianych do wspomagania: 1,

sugerowana lokalizacja siłownika: wewnątrz budynku

sposób otwarcia z zewnątrz: czujnik podczerwieni, przycisk i funkcja „Push&GO”

sposób otwarcia z wewnątrz: przycisk i funkcja „Push&GO”,

częstotliwość dzienna otwarcia drzwi: co najmniej 500 razy,

minimalny kąt otwarcia drzwi: 90°

  - Budynek B, al. Niepodległości 12, przejście B4:

materiał konstrukcji drzwi: drewno i szkło,

typ drzwi: zewnętrzne,

wyposażenie instalacyjne: kontrola dostępu, samozamykacz,

liczba skrzydeł: 1,

liczba skrzydeł przewidzianych do wspomagania: 1,

sugerowana lokalizacja siłownika: wewnątrz budynku

sposób otwarcia z zewnątrz: czujnik podczerwieni, przycisk i funkcja „Push&GO”

sposób otwarcia z wewnątrz: przycisk i funkcja „Push&GO”,

częstotliwość dzienna otwarcia drzwi: co najmniej 500 razy,

minimalny kąt otwarcia drzwi: 90°

  - Budynek C, ul. Towarowa 10, wejście główne:

materiał konstrukcji drzwi: aluminium i szkło,

typ drzwi: zewnętrzne,

wyposażenie instalacyjne: kontrola dostępu, system napowietrzania klatki schodowej, samozamykacz,

liczba skrzydeł: 2,

liczba skrzydeł przewidzianych do wspomagania: 1,

sugerowana lokalizacja siłownika: wewnątrz budynku lub na zewnątrz,

sposób otwarcia z zewnątrz: przycisk i funkcja „Push&GO”,

sposób otwarcia z wewnątrz: przycisk i funkcja „Push&GO”,

częstotliwość dzienna otwarcia drzwi: co najmniej 300 razy,

minimalny kąt otwarcia drzwi: 135°,

uwagi: wewnątrz budynku tuz przy drzwiach znajduje się instalacja kurtyny powietrznej, dostępna przestrzeń może być zbyt mała na montaż bardziej rozbudowanych urządzeń,

  - Budynek SPNJO, ul. Stanisława Taczaka 9, wejście główne:

materiał konstrukcji drzwi: drewno,

typ drzwi: zewnętrzne, samozamykacz,

wyposażenie instalacyjne: kontrola dostępu,

liczba skrzydeł: 2,

liczba skrzydeł przewidzianych do wspomagania: 1,

sugerowana lokalizacja siłownika: wewnątrz budynku

sposób otwarcia z zewnątrz: przycisk i funkcja „Push&GO”,

sposób otwarcia z wewnątrz: przycisk i funkcja „Push&GO”,

częstotliwość dzienna otwarcia drzwi: co najmniej 1000 razy,

minimalny kąt otwarcia drzwi: 90°

  - Dom Studencki ATOL, ul. Andrzejewskiego 11/17, wejście główne:

materiał konstrukcji drzwi: aluminium i szkło,

typ drzwi: zewnętrzne,

wyposażenie instalacyjne: samozamykacz,

liczba skrzydeł: 2,

liczba skrzydeł przewidzianych do wspomagania: 1,

sugerowana lokalizacja siłownika: wewnątrz budynku,

sposób otwarcia z zewnątrz: czujnik podczerwieni,

sposób otwarcia z wewnątrz: przycisk i funkcja „Push&GO”,

częstotliwość dzienna otwarcia drzwi: co najmniej 500 razy,

minimalny kąt otwarcia drzwi: 90°

  - Dom Studencki ATOL, ul. Andrzejewskiego 11/17, wejście główne - przedsionek:

materiał konstrukcji drzwi: aluminium i szkło,

typ drzwi: wewnętrzne,

wyposażenie instalacyjne: samozamykacz,

liczba skrzydeł: 2,

liczba skrzydeł przewidzianych do wspomagania: 1,

sugerowana lokalizacja siłownika: wewnątrz budynku,

sposób otwarcia z zewnątrz: przycisk i funkcja „Push&GO”,

sposób otwarcia z wewnątrz: przycisk i funkcja „Push&GO”,

częstotliwość dzienna otwarcia drzwi: co najmniej 500 razy,

minimalny kąt otwarcia drzwi: 90°

## Minimalne wymagania techniczne automatów drzwiowych

System automatycznego otwierania drzwi powinien być sterowany za pomocą przycisku ulokowanego po obydwu stronach drzwi, dodatkowo każdy z siłowników powinien posiadać funkcję push and go polegającą na tym, że należy otworzyć drzwi na niewielki kąt 3-10 stopni by siłownik zareagował i wspomógł otwieranie drzwi. Przyciski powinny być odporne na działanie warunków atmosferycznych, o wymiarach większych niż 5x5 cm dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Powinny być zasilane sieciowo. Każde z przejść powinno współpracować z istniejącą kontrolą dostępu. Część drzwi wpiętych będzie w system przeciwpożarowy dlatego system wspomagania drzwi powinien współpracować z powyższymi instalacjami. Ponadto system winien posiadać zabezpieczenia zapobiegające zgnieceniu  oraz automatyczne ograniczenie siły po napotkaniu przeszkody.

Czujniki bezpieczeństwa winny być zamontowane na drzwiach i monitorują obszar z obu stron drzwi w celu uniknięcia zderzenia drzwi z osobami lub przedmiotami,

Czujniki obecności winny być są zamontowane na ścianie lub futrynie i monitorować  obszar przejścia w celu wykrycia obecności osób i otwarcia drzwi.

Pulpity sterujące funkcjonowaniem drzwi należy zainstalować w portierni każdego z budynków, a przypadku przejść w budynku B i C w pobliżu drzwi w obudowach uniemożliwiających manipulowanie przez osoby nieupoważnione.

W przypadku awarii zasilania podstawowego, każde przejść powinno być wyposażone w akumulator zapewniający ich otwarcie podczas ewakuacji budynku.

Dla drzwi dwuskrzydłowych, system powinien umożliwiać  zarządzanie pracą jednostki Master/Slave.

Projekt każdego z przejść należy uzgodnić i skoordynować z Zamawiającym pod względem aktualnego wyposażenia drzwi w istniejące systemy KD i ppoż.

## Wymagania i odwołania do norm.

Projekt oraz zawarte w nim urządzenia i systemy automatyki powinny spełniać poniższe regulacje prawne i normy:

PN-EN ISO 13849-1:2016-02 Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania

PN-EN ISO 13850:2016-03 Bezpieczeństwo maszyn -- Funkcja zatrzymania awaryjnego -- Zasady projektowania

PN-EN IEC 61000-6-2:2019-04 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy ogólne -- Norma dotycząca odporności w środowiskach przemysłowych

PN-EN IEC 61000-6-3:2021-08 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3: Normy ogólne -- Norma emisji dla urządzeń w środowiskach mieszkalnych

DIN 18650-1:2005 Building Hardware - Powered Pedestrian Doors - Part 1: Product Requirements And Test Methods

DIN 18650-2:2005 Building Hardware - Powered Pedestrian Doors - Part 2: Safety At Powered Pedestrian Doors (Foreign Standard)

PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym

PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności

PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych

PN-EN 1279-5:2018-08 Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Część 5: Ocena zgodności

PN-EN 1529:2022-05 Skrzydła drzwiowe -- Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność -- Klasy tolerancji.

PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji

PN-EN 1760-2+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn. Urządzenia ochronne czułe na nacisk. Część 2: Ogólne zasady projektowania oraz badań obrzeży i listew czułych na nacisk

PN-EN 13018:2016-04 Badania nieniszczące. Badania wizualne. Zasady ogólne

PN-EN 60204-1:2018-12 Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN IEC 61000-6-2:2019-04 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy ogólne -- Norma dotycząca odporności w środowiskach przemysłowych

PN-EN IEC 61000-6-3:2021-08 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3: Normy ogólne -- Norma emisji dla urządzeń w środowiskach mieszkalnych

PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopów. Korozyjność atmosfer. Klasyfikacja,

określanie i ocena

PN-EN ISO 13849-1:2008 +AC:2009 Bezpieczeństwo maszyn. Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem. Część 1: Ogólne zasady projektowania

PN-EN ISO 13850:2016-03 Bezpieczeństwo maszyn -- Funkcja zatrzymania awaryjnego -- Zasady projektowania

# Część graficzna

## Budynek A, al. Niepodległości 10, przejście A2:

## Budynek A, al. Niepodległości 10, wejście główne/przejście środkowe:

## Skrzydło budynku A, al. Niepodległości 10, przejście A3:

## Budynek B, al. Niepodległości 12, przejście B4:

## Budynek C, ul. Towarowa 10, wejście główne:

## Budynek SPNJO, ul. Stanisława Taczaka 9, wejście główne:

## Dom Studencki ATOL, ul. Andrzejewskiego 11/17 – drzwi zewnętrzne

## Dom Studencki ATOL, ul. Andrzejewskiego 11/17 – drzwi wewnętrzne