Załącznik nr 1

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ   I    Gaśnice i węże pożarnicze CPV 35111300-8

Zamówienie podstawowe:

- Gaśnica przewoźna proszkowa  (x) 25 kg (masa środka gaśn.) ABC		szt.        6;

- Gaśnica proszkowa (x)  6 kg ABC,							szt.    350;

- Gaśnica proszkowa (x)  4 kg ABC,							szt.      40;

- Gaśnica proszkowa (x)  2 kg ABC,							szt.    150;

- Urządzenie gaśnicze śniegowe (x)  2 kg (masa środka gaśniczego) B	 	szt.      70;

- Gaśnica wodna mgłowa  6 litrów AF 							szt.      10;

- Wąż hydrantowy Ø 52  20 m  								szt.      10;

- Wąż pożarniczy tłoczny  do motopomp Ø 52  20 m  				szt.      25;

- Wąż pożarniczy tłoczny  do motopomp Ø 75  20 m				szt.      25.

Zamówienie objęte prawem opcji

- Gaśnica przewoźna proszkowa  (x) 25 kg (masa środka gaśn.) ABC		szt.        4;

- Gaśnica proszkowa (x)  6 kg ABC,							szt.    200;

- Gaśnica proszkowa (x)  4 kg ABC,							szt.      40;

- Gaśnica proszkowa (x)  2 kg ABC,							szt.    150;

- Urządzenie gaśnicze śniegowe (x)  2 kg (masa środka gaśniczego) B	 	szt.      40;

- Gaśnica wodna mgłowa  6 litrów AF 							szt.      10;

- Wąż hydrantowy Ø 52  20 m  								szt.      10;

- Wąż pożarniczy tłoczny  do motopomp Ø 52  20 m  				szt.      20;

- Wąż pożarniczy tłoczny  do motopomp Ø 75  20 m				szt.      20.

Wymagania:

- Gaśnica przewoźna proszkowa  (x) 25 kg (masa środka gaśniczego) ABC:

- gaśnica przewoźna winna spełniać wymagania normy PN-EN 1866 -1 : 2010 oraz Dyrektywy bezpieczeństwa PED 2014/68/UE;

- trwały zbiornik stalowy z powłoką lakieru proszkowego;

- do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V;

- wyposażona w pokrowiec;

- czynnik roboczy: azot N2 ;

- możliwość wielokrotnego napełnienia;

- zakres temperatur stosowania min. od -20  do + 60 ºC;

- minimalna skuteczność gaśnicza – pożar testowy IIB

- oznaczone znakiem bezpieczeństwa „CE” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE;

- oznakowanie numerem świadectwa dopuszczenia i rokiem produkcji;

- wymagane świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP.

- Gaśnica proszkowa (x) 6 kg (masa środka gaśniczego) ABC:

- spełniająca warunki w zakresie norm – PN-EN 3-7

- ponadto gaśnica powinna spełniać warunki techniczno-użytkowe załącznik  zawarty  w Rozporządzeniu MSWiA z 27 kwietnia 2010 r.(Dz.U. 85, Poz.553);

- trwały zbiornik stalowy z powłoką lakieru proszkowego;

- wyposażona w wieszak;

- możliwość wielokrotnego napełnienia;

- minimalna skuteczność gaśnicza: obiekt 55 A i 233 B, C;

- do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V;

- czynnik roboczy: azot N2 ;

- zakres temperatur stosowania min. od -30  do + 60 ºC;

- oznaczone znakiem bezpieczeństwa „CE” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE;

- trwale oznakowany numerem świadectwa dopuszczenia i rokiem produkcji;

- wymagane świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP.

- Gaśnica proszkowa (x) 4 kg (masa środka gaśniczego) ABC:

- spełniająca warunki w zakresie norm – PN-EN 3-7

- ponadto gaśnica powinna spełniać warunki techniczno-użytkowe załącznik  zawarty  w Rozporządzeniu MSWiA z 27 kwietnia 2010 r.(Dz.U. 85, Poz.553);

- trwały zbiornik stalowy z powłoką lakieru proszkowego;

- wyposażona w wieszak;

- możliwość wielokrotnego napełnienia;

- minimalna skuteczność gaśnicza: obiekt 27 A i 144 B, C;

- do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V;

- czynnik roboczy: azot N2 ;

- zakres temperatur stosowania min. od -30  do + 60 ºC;

- oznaczone znakiem bezpieczeństwa „CE” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE;

- trwale oznakowany numerem świadectwa dopuszczenia i rokiem produkcji;

- wymagane świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP.

- Gaśnica proszkowa (x) 2 kg (masa środka gaśniczego) ABC:

- spełniająca warunki w zakresie norm – PN-EN 3-7;

- ponadto gaśnica powinna spełniać warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z 27 kwietnia 2010 r.(Dz.U. 85, Poz.553);

- trwały zbiornik stalowy z powłoką lakieru proszkowego;

- minimalna skuteczność gaśnicza:  13 A i  89 B, C;

- do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V;

- możliwość wielokrotnego napełnienia;

- czynnik roboczy: azot N2;

- ciśnienie robocze: 15 bar;

- zakres temperatur stosowania min. od -30  do + 60 º;

- gaśnice muszą być wyposażone w wieszaki;

- oznaczone znakiem bezpieczeństwa „CE” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE;

- trwale oznakowany numerem świadectwa dopuszczenia i rokiem produkcji;

- wymagane świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP.

- Urządzenie gaśnicze śniegowe  (x)  2 kg (masa środka gaśniczego) B

- trwały zbiornik stalowy z powłoką lakieru proszkowego;

- możliwość wielokrotnego napełnienia;

- przeznaczona do gaszenia urządzeń elektronicznych;

- czynnik roboczy: CO2;

- układ wylotowy z krótkim przewodem zakończonym prądownicą mocowaną bezpośrednio na zaworze;

- do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V;

- zakres temperatur stosowania min. od -20 do 60 ºC,

- urządzenie musi być wyposażone w wieszak,

- oznaczone znakiem bezpieczeństwa „CE” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE,

- trwale oznakowana numerem świadectwa dopuszczenia i rokiem produkcji,

- Gaśnica wodna mgłowa  6 litrów (masa środka gaśniczego) AF:

- spełniająca warunki w zakresie norm – PN-EN 3-7;

- ponadto gaśnica powinna spełniać warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z 27 kwietnia 2010 r.(Dz.U. 85, Poz.553);

- trwały zbiornik stalowy z powłoką lakieru proszkowego;

- minimalna skuteczność gaśnicza:  13 A , 40F

- do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V;

- rodzaj środka gaśniczego – woda zdemineralizowana;

- możliwość wielokrotnego napełnienia;

- czynnik roboczy: azot N2

- zakres temperatur stosowania min. od  +5  do + 60 º;

- gaśnice muszą być wyposażone w wieszaki;

- oznaczone znakiem bezpieczeństwa „CE” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE;

- trwale oznakowany numerem świadectwa dopuszczenia i rokiem produkcji;

- wymagane świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP.

- Wąż hydrantowy  Ø 52 - 20 m

- wąż do stosowania  w hydrantach;

- materiał 100% przędzy poliestrowej

- wykładzina wewnętrzna – poliuretan lub PVC;

- długość odcinka – 20 m ±  0,5;

- masa max – 5,4 kg (wąż z łącznikami);

- maksymalne ciśnienie robocze  – 15 bar;

- wąż z łącznikami aluminiowymi  52 typu STORZ winien w miejscu taśmowania - zabezpieczony tuleją gumową lub dopuszcza się inny sposób zabezpieczenia równoważny;

- wymagane  świadectwo dopuszczenia CNBOP.

- Wąż  pożarniczy tłoczny do motopomp Ø 52 - 20 m

- Spełniający WTU zawarte w pkt. 3.2 rozporządzenia MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553);

- materiał 100% przędzy poliestrowej

- wykładzina wewnętrzna - poliuretan

- długość odcinka – 20 m ±  0,5;

- masa max – 5,2 kg (wąż z łącznikami);

- maksymalne ciśnienie robocze – 15 bar;

- wąż z łącznikami aluminiowymi  52 typu STORZ winien w miejscu taśmowania - zabezpieczony tuleją gumową lub dopuszcza się inny sposób zabezpieczenia równoważny;

- wymagane  świadectwo dopuszczenia CNBOP.

- Wąż pożarniczy tłoczny do motopomp Ø 75 -20m

- spełniające WTU zawarte w  pkt. 3.2  rozporządzenia MSWiA  z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553);

- materiał 100% przędzy poliestrowej

- wykładzina wewnętrzna  - poliuretan

- długość odcinka – 20m ±  0,5;

- masa max – 8,1 kg (wąż z łącznikami);

- maksymalne ciśnienie robocze  – 15 bar;

- wąż z łącznikami aluminiowymi 75 typu STORZ winien w miejscu taśmowania – zabezpieczony tuleją gumową lub dopuszcza się inny sposób zabezpieczenia równoważny,

- wymagane  świadectwo dopuszczenia CNBOP.

UWAGI OGÓLNE:

- Wszystkie dostarczone pozycje  (pojedyncze wyroby lub opakowania) mają być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z decyzją  nr 3/ MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.01.2014r. (szczegółowe wymagania w SIWZ);

- Oferowany ww. sprzęt musi być fabrycznie nowy,  produkcji z roku 2025;

- Wymagany minimalny okres gwarancji dla wszystkich pozycji wynosi 24 miesiące;

- Wymagana jest dostawa gaśnic oraz węży  (oprócz poz. 1) opakowanych lub owiniętych folią na bezzwrotnych  paletach  w sposób umożliwiających ich transport i rozładunek wózkiem widłowym.

- Zamawiający dokona oceny ofert w części 1, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert.

| L.p. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 60 |
| 2 | Termin dostawy | 20 |
| 3 | Termin gwarancji | 20 |

Ad.1 	Najniższa cena brutto w postępowaniu skutkuje przyznaniu maksymalnej liczby punków w kryterium cena brutto.

Ad2.  	Dopuszczalne parametry wyboru dla kryterium termin dostawy

  - 50 dni- wymagania minimalne

  - Możliwość skrócenia terminu dostawy  maksymalnie do 30 dni

Ad3.  	Dopuszczalne parametry wyboru dla kryterium gwarancja spełniony dla wszystkich zamawianych pozycji

  - 36 miesięcy– wymagania maksymalne;

  - 30 miesięcy– wymagania pośrednie;

  - 24 miesiące- wymagania minimalne