- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 30 sztuk sterowników. Sterowniki będą stanowiły elementy sterujące sensorami stacji pomiarowo-kontrolnych. Będą służyły do przekazywania pomiarów jakości wody w rzekach lub jeziorach do systemu informatycznego. Stacje zostaną umieszczone w bojach na rzekach lub jeziorach w rejonach o głębokości od 1 metra i będą eksploatowane w ciągu całego roku. Stacje pomiarowo-kontrolne będą posiadały autonomiczne zasilanie.

- Przedmioty dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny pod względem technicznym. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia określonym w przedmiotowym „Formularzu opis przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, skompletowany i gotowy do użycia bez konieczności wykonania dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego.  Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

- W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” oznacza wytworzony (wyprodukowany) środek trwały, który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami, posiadający certyfikat zgodności CE. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji nie starszej niż 2023 r.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp, traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie oferowanego sprzętu. Zakres równoważności zawarty jest w określeniu minimalnych parametrów opisanych w rubryce B tabeli. Równoważność będzie oceniania w stosunku do wszystkich opisanych parametrów minimalnych.

- Sposób wypełnienia rubryki „C”.

- w wykropkowanych polach należy wpisać oferowany parametr.

- w polach TAK/NIE należy określić spełnienie wymagania Zamawiającego poprzez przekreślenie „NIE”  lub opisać oferowany parametr lub rozwiązanie w przypadku oferty równoważnej i przekreślić „TAK”

Jeśli Wykonawca składa ofertę równoważną bądź o parametrach lepszych niż specyfikowane przez Zamawiającego, zobowiązany jest do opisania oferowanych parametrów lub funkcji.

UWAGA! Opis przedmiotu zamówienia za pomocą oferowanych parametrów technicznych nie oznacza kopiowania wymagań z rubryki B do rubryki E. Oferty złożone w ten sposób zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp.

- Zamawiający wymaga zaoferowania 5 letniego okresu gwarancji.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego - minimalne parametry techniczne | Oferta Wykonawcy – opis za pomocą oferowanych parametrów technicznych w stosunku do minimalnych parametrów wskazanych przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| 1. | KOMUNIKACJA GSM - Cykliczne przesyłanie danych przez GSM (minimum 2G) z użyciem zarówno stałego, jak i dynamicznego adresowania IP. - urządzenie musi być przystosowane do działania Polsce - Funkcjonalność sprawdzania dostępności w sieci GSM z użyciem zarówno stałego, jak i dynamicznego adresowania IP. - Praca w trybie online i cykliczne łączenie (według zaprogramowanych planów), z opcją uśpienia modemu i jego wybudzenia w dowolnym czasie poprzez połączenie głosowe lub wysłanie SMS za pomocą na przykład telefonu komórkowego lub telefonii internetowej. - Zarządzanie alarmami, z możliwością konfiguracji reakcji na sytuacje alarmowe. - Obsługa dwóch kart SIM i możliwość wyboru, która z nich powinna być w danym momencie aktywna. - Niezależna konfiguracja kodu PIN dla każdej z kart SIM. - Interakcja z urządzeniem i przesyłanie informacji przy użyciu technologii GSM, do wyboru pomiędzy GPRS, CAT-M1 czy NB-IoT. - Wykorzystywanie usług transmisji danych od dowolnego dostawcy, używając dowolnego APN. - Współpraca z serwerami wyższego rzędu (takimi jak SCADA czy aplikacja do zarządzania i konfiguracji). - Możliwość równoczesnej komunikacji z kilkoma serwerami nadrzędnymi (na przykład centralnym i zapasowym). - Wysyłanie SMS-ów z wiadomościami alarmowymi. - Opcjonalny moduł komunikacji za pomocą Bluetooth lub WiFi. - Możliwość ustanowienia dla każdej karty SIM niezależnych parametrów sieci APN: nazwy, użytkownika, hasła. | - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * |
| 2. | ZASILANIE - Funkcja umożliwiająca odłączenie zewnętrznego źródła zasilania (akumulatorów/baterii), co zapobiega jego uszkodzeniu w przypadku nadmiernego rozładowania. - Sygnalizowanie stanu rozładowania baterii zewnętrznych (raportowane przez zewnętrzny moduł zasilania). - Przesyłanie danych GSM może odbywać się zarówno przy użyciu zewnętrznego źródła zasilania, jak i wewnętrznych baterii (z możliwością wyboru warunków zasilania dla połączenia). - Zintegrowane baterie wewnętrzne. - Niezależne od harmonogramów śledzenie napięcia zasilania co minutę. - Zasilanie napięciem 12VDC - Maksymalna moc pobierana w trakcie normalnej pracy 14W | - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * |
| 3. | KOMUNIKACJA Z SENSORAMI - Dostawca zapewnia możliwość podłączenia oprócz oferowanych przez siebie sensorów, również innych sensorów opartych o komunikację MODBUS (w ramach zamówienia Dostawca zapewni podłączenie co najmniej 3 innych typów sensorów opartych o komunikację MODBUS) - Opcja pracy w konfiguracji Master-Slave (z rejestratorem jako Master, a urządzeniami pomiarowymi, takimi jak czujniki, jako Slave). - Obciążalność do 1A z możliwością konfiguracji czasu załączenia z rozdzielczością 1ms - Opcja konfigurowania parametrów komunikacji, takich jak prędkość transmisji, parametry wiadomości, liczba retransmisji, czas oczekiwania na odpowiedź dla każdego urządzenia typu Slave. - Obsługa bloków danych: Holding register, Input register, Coils, Discrete inputs. - Zapisywanie odczytanych danych z czujników w trwałej pamięci rejestratora. - Możliwość dostępu do natywnych wartości odczytanych z urządzeń typu Slave. - Wbudowany interfejs Bluetooth umożliwiający bezprzewodową konfigurację rejestratora, odczyt aktualnych danych, odczyt danych archiwalnych i aktualizację oprogramowania rejestratora. - Dysponowanie dwiema niezależnymi magistralami RS485. - Obsługa protokołów ModBUS RTU i ModBUS ASCII na porcie szeregowym, oprócz dedykowanego protokołu. - Możliwość odczytu danych z co najmniej 10 niezależnie adresowanych urządzeń typu Slave. - Monitorowanie jakości transmisji za pomocą niezależnych liczników wiadomości wysłanych i odebranych dla każdego urządzenia typu Slave. - Generowanie alarmów, gdy wartości odczytów z czujników przekraczają ustalone limity. - Komunikacja z czujnikami z wykorzystaniem przeplotu, aby skrócić czas transmisji i zmniejszyć zużycie energii. - Przejście w tryb transparentny, umożliwiający bezpośrednią komunikację z urządzeniami Modbus Slave zdalnie przez połączenie GSM (na przykład w celu przeprowadzenia zdalnej kalibracji). - Wbudowany moduł GPS, opcjonalnie z możliwością podłączenia zewnętrznego modułu GPS. | - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * |
| 4. | CZĘŚĆ SPRZĘTOWA I ZASOBY WEWNĘTRZNE STEROWNIKA - Wbudowany wewnętrzny pomiar temperatury. - Gniazdo dla zewnętrznych sygnałów pomiarowych dwustanowych, analogowych oraz dla opcjonalnego zasilania, zgodne ze standardem wojskowym, zapewniające szczelność IP68 nawet gdy nie jest podłączony wtyk. - Wewnętrzny zegar RTC z niezależną, wymienną baterią. - Klawiatura do konfiguracji. - Monitorowanie poziomu sygnału GSM. - Co najmniej 1 uniwersalne wejście dla zewnętrznych sygnałów analogowych, zgodne ze standardem 4-20mA lub 0-30V. - Wejścia analogowe z możliwością przypisania własnej nazwy i jednostki. - Definiowanie częstotliwości pomiarów i czasu ich rozpoczęcia dla wejść analogowych. - Zapewnienie rejestrowania danych z czujników zgodnie z konfigurowalnym harmonogramem - Zapewnienie dodatkowej rejestracji (uruchomionej w momencie wystąpienia warunków alarmowych). - 3 wejścia licznikowe z możliwością definiowania stanu licznika, wagi impulsu i możliwością pracy jako wejścia zdarzeniowe. - Zmiana okresu pomiarów lub rejestracji od co najmniej 1 sekundy do 1 godziny. - Obudowa urządzenia odporna na wodę (standard nie niższy niż IP68). - Gniazdo do podłączenia anteny GSM o szczelności IP68. - Wbudowany wyświetlacz LCD z podświetleniem (pokazujący podstawowe parametry sterownika). - Automatyczne wyłączanie wyświetlacza. - Możliwość pracy w zakresie temperatur od -20°C do +50°C. - Minimum 2 wewnętrzne wejścia służące do diagnozowania temperatury urządzenia oraz wartości napięcia zasilania. - Wyjście umożliwiające impulsowe zasilanie zewnętrznych przetworników analogowych z opcją definiowania czasu zasilania. - Opcja przeprowadzania szybkich pomiarów zgodnie z określonym harmonogramem podczas połączenia GSM lub po wybudzeniu wyświetlacza LCD. - Zapewnienie rejestracji w trybie szybkim (aktywowanym po wystąpieniu ustawionych warunków alarmowych). - Obecność 12 niezależnych harmonogramów o ogólnym zastosowaniu z możliwością konfiguracji zadań. - Co najmniej 3 wejścia zdarzeniowe, obsługiwane z maksymalnym interwałem 1 sekundy. - Wewnętrzna, trwała pamięć FLASH umożliwiająca rejestrację w cyklu kołowym - o pojemności minimum 20 000 pomiarów | - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * |
| 5. | ZARZĄDZANIE PRZYŁĄCZONYMI URZĄDZENIAMI Sterowniki muszą zapewniać: - okresowe wyłączanie lub wprowadzanie w stan uśpienia sensorów (np. wyłączanie na okres N minut) - możliwość podłączenia dodatkowych czujników monitorujących bezpieczeństwo urządzeń, na których zostaną zainstalowane (np. czujnik otwarcia, zalania, uderzeń) - możliwość włączania (wyzwolenie wyjście cyfrowym zewnętrznego sterownika lub podłączenie zasilania) okresowego dodatkowych kamer monitorujących - Urządzenie nie może przekraczać wymiarów 21x21x10 cm i ważyć więcej niż 2,5 kg | - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * - TAK / NIE * Oferowany parametr: Wymiary: ……..x ………x ………. Cm Waga: …………. kg |
| 6. | GWARANCJA: Gwarancja – 5 lat | TAK / NIE * |

* niepotrzebne skreślić

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta | Nazwa modelu/numer katalogowy o ile istnieje |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGA!

- Oświadczam (-y), że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy (o ile wpisuje się w definicje) , kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………