Pruszcz Gdański, 15 stycznia 2024 r.

Opis przedmiotu zamówienia

„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim

poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED”

dla Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim.

- Przewidzieć wymianę opraw halogenowych na oprawy typu LED typu drogowego oraz opraw ziemnych – zgodnie z załącznikiem graficznym i obliczeniami fotometrycznymi.

- należy wymienić oprawy drogowe - 25 szt. o mocy max. 26W (strumień świetlny oprawy min. 3.500 lm)

- należy wyminięć oprawy ziemne małe (średnica 20 - 23cm) – 16szt.

- należy wyminięć oprawy ziemne duże (średnica ok. 30 - 34cm) – 4szt.

- Przewiduje się dostosowanie istniejących wysięgników do montażu opraw typu drogowego – 25szt.

(wg. rys. w pkt. nr 12):

Należy wykonać demontaż odbłyśnika i naświetlacza oraz przystosować wysięgnik odbłyśnika do montażu oprawy drogowej.

Należy wykonać zasilanie kablem YDY 3x1,5 do oprawy.

- Kostkę brukową wokół  oprawy ziemnej należy wyrównać i dostosować do nowych opraw zimnych.

- Trzony słupów do wysokości 30cm należy zabezpieczyć farbą do powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym.

- Oprawy pozostałe z demontażu należy zutylizować na koszt Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kartę odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Parametry techniczne opraw drogowych w technologii LED:

- materiał obudowy: odlew aluminiowy, malowany proszkowo na kolor jasny szary,

- materiał klosza: płaskie szkło hartowane,

- żywotność źródeł światła LED minimum 100 000 h, przy zachowaniu strumienia świetlnego oprawy 90%,

- temperatura barwowa źródła światła 4000 - 4500K,

- oprawa powinna gwarantować współczynnik rozpoznawania kolorów RA ≥ 70,

- klasa ochronności elektrycznej: II,

- stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne min. IK08,

- szczelność komory optycznej oraz elektrycznej min. IP66,

- współczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciążenia lub min. 0,9 przy pełnym obciążeniu,

- oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przepięciami 10kV,

- oprawy muszą posiadać certyfikat CE,

- gwarancja producenta musi wynosić minimum 5 lat na całość oprawy z elektronicznym układem zasilającym oraz modułem sterowania włącznie.

- Parametry techniczne opraw ziemnych w technologii LED:

- materiał obudowy: stal nierdzewna,

- materiał klosza: płaskie szkło,

- temperatura barwowa źródła światła 3000 - 4000K,

- stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne min. IK08,

- szczelność komory optycznej oraz elektrycznej min. IP67,

- oprawy muszą posiadać certyfikat CE,

- gwarancja producenta musi wynosić minimum 5 lat na całość oprawy z elektronicznym układem zasilającym oraz modułem sterowania włącznie.

- Zastosować oprawy drogowe wyposażone w autonomiczny układ redukcji mocy pozwalający zaprogramować co najmniej trzy poziomy redukcji:

- w przedziale czasowym od 06:00 do 22:00 godziny każdej doby należy zastosować 100% mocy oświetlenia,

- w przedziale czasowym od 22:00 do 23:00 godziny każdej doby należy zredukować moc do 80% oświetlenia,

- w przedziale czasowym od 23:00 do 04:00 godziny każdej doby należy zredukować moc do 50% oświetlenia,

- w przedziale czasowym od 04:00 do 06:00 godziny każdej doby należy zredukować moc do 80% oświetlenia.

- Po zakończonych pracach należy wykonać pomiary eklektyczne zgodnie z załącznikiem „Dostawa wraz z montażem  opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański” – pomiary elektryczne” i wykonać dokumentację powykonawczą.

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych o równoważnych parametrach technicznych, co musi być potwierdzone przez wykonanie obliczeń fotometrycznych, sprawdzonych i zaakceptowanych przez inwestora. Ponadto zamontowane oprawy muszą spełniać zakładane parametry obliczeniowe przy wykonaniu pomiarów w miejscu ich montażu. W przypadku gdy zamontowane przez wykonawcę oprawy pomimo poprawnych parametrów obliczeniowych – teoretycznych, nie spełnią zakładanych wymagań klasy oświetleniowej, zostaną wymienione na oprawy spełniające warunki oświetlenia na koszt wykonawcy.

- Wymagany kształt oprawy drogowej - prostokątny.

Uwaga: oprawy w tej części miasta wykonywane są jako kontynuacja opraw na ulicy ks. Józefa Waląga i Kossaka. Celem Zamawiającego jest zachowanie spójności dla centralnej części miasta o charakterze reprezentatywnym.

  - Wysokość („grubość”) B: od 50 – 90 mm

- Patrząc od strony dłuższego boku oprawy A - na co najmniej 75% długości oprawy - wysokość B („grubość”) oprawy – musi być względne jednolita, czyli dopuszczalne są wyłącznie drobne nierówności powierzchni w górnej części oprawy, w związku z występowaniem np. radiatora,

- nie jest dopuszczalny kształt oprawy, gdzie patrząc od strony dłuższego boku oprawy  - wysokość B („grubość”) oprawy ulega zmianie na więcej, niż 25% długości oprawy (nie dotyczy radiatora),

- patrząc od strony dłuższego boku oprawy - przewężenie może wystąpić wyłącznie od skrajnych stron oprawy - od strony mocowania oprawy na krótszym boku i/lub od strony przeciwnej mocowania oprawy,

- Wymagana jest oprawa o kształcie prostokąta, gdzie „długość”: A oraz „szerokość”: C na całej długości oprawy musi nie może ulegać zmianie oraz kąt miedzy „długością”: A oraz „szerokością”: C ma wynosić 90st.

  - Długość oprawy A: od 550 – 600 mm (nie licząc elementu mocującego);

  - Szerokość oprawy C: od 260 – 300 mm.

  - Długość elementu mocującego wystającego poza obrys oprawy D: do 145 mm

- Dostosowanie istniejących wysięgników