# REKON Biuro Usług Kosztorysowo-Projektowych, 80-298 Gdańsk ul. Dedala 4

REGON: 190903810 tel. 601/08-20-46 NIP: 583-101-89-62

# Stadium: PROJEKT BUDOWLAN0-WYKONAWCZY

# Temat: INSTALACJE WODOCIĄGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZOWE, KLIMATYZACJI

Obiekt: ZABUDOWA PLOMBOWA POMIEDZY BUDYNKIEM GMINY A KOMISARIATEM POLICJI W KOSAKOWIE

# Adres: Kosakowo, ul. Żeromskiego 69/70

# Inwestor : Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69/70

Projektował: mgr inż. Bogdan Doliński upr. nr POM/0016/POOS/03 Opracował: inż. Agnieszka Derlaga inż. Ewelina Szymala Sprawdził: mgr inż. Agnieszka Krzemińska upr. nr 69/GD/01

# Miejscowość i data: Gdańsk, lipiec 2008

### ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA

#### I OPIS TECHNICZNY

1.0.Podstawa opracowania

2.0 Zakres opracowania

3.0 Opis rozwiązania

3.1. Budynek Gminy

3.1.1 Instalacja centralnego ogrzewania

3.1.2.Instalacja gazowa

3.1.3 Instalacja klimatyzacji

3.2 Budynek Policji

3.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania

3.2.2 Instalacja gazowa

3.2.3 Instalacja wodociągowa

3.2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.0 Uwagi końcowe

II INFORMACJA BIOZ

##### III  RYSUNKI

- Rzut parteru -  budynek Policji 1:100

- Rzut I pietra - budynek Gminy 1:100

- Rzut II piętra - budynek Gminy 1:100

- Rozwinięcie instalacji wodociągowej - budynek policji

- Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej - budynek policji

- Rozwinięcie instalacji wodociągowej i c.o. - budynek policji

- Rozwinięcie instalacji c.o. - budynek Gminy

- Instalacja gazowa - budynek Policji 1:100

- Instalacja gazowa - budynek Gminy 1:100

- Szafka gazowa

##### OPIS TECHNICZNY

do projektu  instalacji sanitarnych

## 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.

  - Umowa z Inwestorem

  - Wytyczne Inwestora.

  - Wizje lokalne.

  - Projekt architektoniczny budynku.

  - Uzgodnienia międzybranżowe.

  - Inwentaryzacja budowlana

  - Obowiązujące przepisy i normy

## 2.0 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie zawiera projekt  instalacji wewnętrznych:

- wody zimnej i ciepłej,

- kanalizacji sanitarnej,

- centralnego ogrzewania

- klimatyzacji

- gazu ziemnego

## 3.0 OPIS ROZWIĄZANIA

3.1. BUDYNEK GMINY

3.1.1INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji c.o. jest istniejąca kotłownia gazowa z kotłem o mocy Q=70 kW. Istniejąca instalacja jest systemu zamkniętego z przeponowym naczyniem wzbiorczym. Istniejący kocioł gazowy w całości pokryje wzrost zapotrzebowania ciepła w związku z rozbudową instalacji. Przyjęte parametry instalacji 70/55 0C.

Projektowaną instalację należy włączyć do istniejącej instalacji wykonanej z rur stalowych. Odcinek instalacji od istniejącego pionu c.o. do szafki rozdzielaczowej podtynkowej w projektowanym pomieszczeniu wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. W projektowanym pomieszczeniu instalację prowadzić w bruździe ściennej. W najwyższym punkcie instalacji zamontować odpowietrznik automatyczny DN 15 mm . Drzwiczki rewizyjne z tworzywa ABS o wymiarach 300x300 mm (np. „Aventa” DT15) umieścić na wysokości ok. 20 cm ponad posadzką. Od szafki do grzejników instalację wykonać z  rur PEX-c z osłoną antydyfuzyjną łączonych za pomocą złączek zaciskowych. Przewody w posadzce prowadzić w rurach osłonowych typu peszel z PEHD. Odgałęzienia instalacji od pionu do grzejników zaopatrzyć w :

- Zasilanie -  zawór odcinający kulowy

- Powrót -     zawór odcinający kulowy ,zawór regulacyjny np. STAD TA Hydronics dn15 mm.

Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki płytowe z podejściem dolnym VK z zaworem, głowicą termostatyczną oraz odpowietrznikiem. Nastawy wstępne zaworów określone zostały w części rysunkowej projektu. Podejścia pod grzejniki wykonać jako kątowe ze ściany stosując elementy przyłączeniowe kątowe z zaworami odcinającymi powrót i zasilanie. Wyjścia przewodów ze ściany zaopatrzyć w rozetki. Grzejniki montować na systemowych uchwytach, na wysokości ok. 10 cm nad posadzką.

Próby szczelności.

Wykonaną instalację c.o. należy poddać dwukrotnemu płukaniu a następnie próbie ciśnieniowej na ciśnienie próbne 0,6 Mpa

Wynik próby można uznać za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Manometr użyty do próby szczelności powinien być klasy 1,0  posiadać świadectwo legalizacji oraz zakres pomiarowy 0 – 1,0 MPa.

Próbę na gorąca należy przeprowadzić na parametry robocze instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociągi stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni elementów do II0  czystości, pomalowanie pędzlem 1x farbą podkładową do gruntowania , a następnie 1x emalią ftalową.

Zestawienie grzejników

| Pom. | Ti | Qo | ilość | moc | Dobór grzejnika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | grzejników | 1 grzejnika | Typ | wys. [m] | dł. [m] | gł.[m] |
| 0.01 | 20 | 348 | 1 | 452 | VK 21s | 0,6 | 0,40 | 0,068 |
| 0.02 | 20 | 1011 | 1 | 1314 | VK 21s | 0,6 | 1,20 | 0,068 |
| 0.03 | 20 | 118 | 1 | 153 | VK 20s | 0,6 | 0,40 | 0,068 |
| 0.05 | 20 | 802 | 1 | 1043 | VK 21s | 0,6 | 0,96 | 0,068 |
| 0.07 | 20 | 862 | 1 | 1121 | VK 21s | 0,6 | 1,04 | 0,068 |
| 0.08 | 24 | 411 | 1 | 534 | VK 21s | 0,6 | 0,56 | 0,068 |
| 0.09 | 24 | 314 | 1 | 408 | VK 21s | 0,6 | 0,48 | 0,068 |
| 0.1 | 20 | 4385 | 4 | 1425 | VK 21s | 0,6 | 1,44 | 0,068 |

Wyniki ogólne

| Kubatura budynku | 521 | m³ |
| --- | --- | --- |
| Kubatura pomieszczeń ogrzewanych | 521 | m³ |
| Powierzchnia pomieszczeń | 158 | m² |
| Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych | 158 | m² |
| Średnia temp. pomieszczeń ogrzew. | 20,3 | °C |
| Strumień powietrza w budynku | 260,38 | m³/h |
| Strata ciepła całkowita | 7601 | W |
| Strata ciepła przez przenikanie | 7601 | W |
| Zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym | 0 | MJ |
| Średnia krotność wymian | 0,5 | 1/h |
| Wskaźnik cieplny budynku - kubaturowy | 14,6 | W/m³ |
| Wskaźnik cieplny budynku - powierzchniowy | 48 | W/m² |

3.1.2 INSTALACJA GAZOWA

Instalację gazową znajdująca się na elewacji budynku od strony projektowanego   budynku należy zdemontować. Nową Szafkę gazową umieścić na frontowej elewacji budynku (wg. projektu przebudowy przyłącza gzowego). Szafka musi być wentylowana, wykonana z materiału  co najmniej trudnozapalnego ( np. stal lub włókna poliestrowe )  i zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. Przyjęto szafkę o wymiarach 600 x 600 x 300 mm pomalowaną na kolor żółty . W szafce zaprojektowano:

- Główny kurek gazowy – zawór kulowy mosiężny Dn=50 mm  PN 16

3.  Gazomierz miechowy (istniejący).

Od szafki gazowej projektuje się instalację  z rur stalowych przewodowych czarnych o średnicy Dn 32 mm , łączonych przez spawanie. Przejście przez ściany  wykonać w tulei ochronnej z uszczelnieniem końcówek. Rurociąg w budynku prowadzić po ścianach wewnętrznych w odległości min. 10 cm ponad innymi przewodami.

Projektowaną instalację połączyć z instalacją istniejącą znajdującą się w piwnicy.

Próby szczelności

Wykonaną instalację należy poddać próbie szczelności sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,05 Mpa . Wynik próby można uznać za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Manometr użyty do próby szczelności powinien być klasy 0,6, posiadać świadectwo legalizacji oraz zakres pomiarowy 0 – 0,06 MPa.

Z przeprowadzone próby szczelności należy sporządzić protokół.

W przypadku, gdy instalacja nie zostanie napełniona gazem przez okres 6 miesięcy od daty przeprowadzenia próby szczelności, próbę tę należy przeprowadzić ponownie.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po próbach szczelności należy rurociągi stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni rur do II0  czystości, pomalowanie pędzlem 2x farbą podkładową do gruntowania chlorokauczukową, a następnie 3x emalią chlorokauczukową

3.1.3 INSTALACJA KLIMATYZACJI

W projektowanej sali konferencyjnej projektuje się system klimatyzacji składający się z:

- jednostki wewnętrznej którą stanowi klimatyzator międzystropowy  o czterokierunkowym nawiewie o mocy chłodniczej Q= 6 kW wyposażonym w pompkę skroplin.  Pobór mocy P=2,5 kW (np. Daikin FFQ60B)

- Jednostki zewnętrznej np. Daikin  RKS60E

Instalacja klimatyzacyjna wyposażona jest  w automatykę umożliwiającą sterowanie pracą jednostki. Do jednostki wewnętrznej przypisany będzie  bezprzewodowy pilot. Układ automatyki zapewni utrzymanie wymaganych parametrów termicznych pomieszczenia. Klimatyzator posiada własny układ automatyki.

Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na elewacji II piętra na konstrukcji wsporczej wg. wytycznych producenta.

Skropliny należy odprowadzić przewodem PP Bor Plus 25 x 2,3 mm na zewnątrz budynku prowadząc go równolegle z przewodami chłodniczymi w przestrzeni stropu podwieszanego.

Instalację chłodniczą (ciecz/gaz) należy wykonać z rur Cu o średnicy 9,5 mm/15,9 mm. Zaleca się, by nie stosować lutowania przewodów lecz przewody montować w całości z kręgu.

## Próby szczelności

Instalacje chłodnicze po zmontowaniu   należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z instrukcją producenta systemu. Instalację należy napełnić azotem do ciśnienia próbnego zgodnie z instrukcją producenta. Po 24 godzinach należy sprawdzić wszystkie połączenia. Jeśli przyrządy pomiarowe nie wskażą ponadnormatywnego spadku ciśnienia, rurociągi można izolować. Próby należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 378: 2002.

## Izolacja instalacji chłodniczej

Instalację chłodniczą prowadzoną wewnątrz budynku należy izolować otulinami termoizolacyjnymi o grubości 9 mm a dla instalacji poza budynkiem o grubości 13 mm.

Należy zastosować otuliny o współczynniku przewodnictwa cieplnego  nie gorszym niż λ=0,034 przy 0OC.

Montaż izolacji wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Połączenia wszystkich odcinków należy sklejać doczołowo a następnie owinąć taśmą do łączenia izolacji.

3.2. BUDYNEK  POLICJI

3.2.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji c.o. jest istniejąca kotłownia gazowa z kotłem o mocy Q=66 kW. Istniejąca instalacja jest systemu otwartego z otwartym naczyniem wzbiorczym znajdującym się na najwyższej kondygnacji budynku. Istniejący kocioł gazowy w całości pokryje wzrost zapotrzebowania ciepła w związku z rozbudową instalacji. Przyjęte parametry instalacji 70/55 0C.

Projektowaną instalację należy włączyć do istniejącej instalacji wykonanej z rur stalowych w kotłowni. Odcinek od istniejącej instalacji c.o. do szafki rozdzielaczowej podtynkowej w projektowanym pomieszczeniu wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Za włączeniem nowych rur do istniejącej instalacji zamontować zawory kulowe odcinające dn20 mm oraz zawór regulacyjny np. STAD TA Hydronics dn15 mm montowany na powrocie.

W projektowanym pomieszczeniu instalację prowadzić w bruździe ściennej. W najwyższym punkcie instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne DN 15 mm . Drzwiczki rewizyjne z tworzywa ABS o wymiarach 300x300 mm (np. „Aventa” DT15) umieścić na wysokości ok. 20 cm ponad posadzką. Od szafki do grzejników instalację wykonać z  rur PEX-c z osłoną antydyfuzyjną łączonych za pomocą złączek zaciskowych. Przewody w posadzce prowadzić w rurach osłonowych typu peszel z PEHD. Odgałęzienia instalacji od pionu do grzejników zaopatrzyć w :

- Zasilanie -  zawór odcinający kulowy

- Powrót -     zawór odcinający kulowy

Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki płytowe z podejściem dolnym VK z zaworem, głowicą termostatyczną oraz odpowietrznikiem. Nastawy wstępne zaworów określone zostały w części rysunkowej projektu. Podejścia pod grzejniki wykonać jako kątowe ze ściany stosując elementy przyłączeniowe kątowe z zaworami odcinającymi powrót i zasilanie. Wyjścia przewodów ze ściany zaopatrzyć w rozetki. Grzejniki montować na systemowych uchwytach, na wysokości ok. 10 cm nad posadzką.

Próby szczelności.

Wykonaną instalację c.o. należy poddać dwukrotnemu płukaniu a następnie próbie ciśnieniowej na ciśnienie próbne 0,6 Mpa

Wynik próby można uznać za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Manometr użyty do próby szczelności powinien być klasy 1,0  posiadać świadectwo legalizacji oraz zakres pomiarowy 0 – 1,0 MPa.

Próbę na gorąca należy przeprowadzić na parametry robocze instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociągi stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni elementów do II0  czystości, pomalowanie pędzlem 1x farbą podkładową do gruntowania , a następnie 1x emalią ftalową.

3.2.2 INSTALACJA GAZOWA

Instalację gazową znajdująca się na elewacji budynku od strony projektowanego   budynku należy zdemontować. Nową szafkę gazową umieścić na frontowej elewacji budynku (wg. projektu przebudowy przyłącza gzowego). Szafka musi być wentylowana, wykonana z materiału  co najmniej trudnozapalnego ( np. stal lub włókna poliestrowe )  i zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. Przyjęto szafkę o wymiarach 600 x 600 x 300 mm pomalowaną na kolor żółty . W szafce zaprojektowano:

- Główny kurek gazowy – zawór kulowy mosiężny Dn=50 mm  PN 16

2. Gazomierz miechowy (istniejący) – na potrzeby Policji

Za kurkiem gazowym wykonać odgałęzienie instalacji Dn 32 mm dla części mieszkalnej. Gazomierze części mieszkalnej znajdują się na klatce schodowej.

Za gazomierzem w szafce gazowej  projektuje się instalację  z rur stalowych przewodowych czarnych o średnicy:

- Dn 25 mm – połączyć w piwnicy z istn. instalacją do kotłowni,

- Dn 32 mm – połączyć w piwnicy z istn. instalacją do części mieszkalnej budynku. Rurociągi łączyć przez spawanie. Przejście przez ściany  wykonać w tulei ochronnej z uszczelnieniem końcówek. Rurociągi w budynku prowadzić po ścianach wewnętrznych w odległości min. 10 cm ponad innymi przewodami.

Próby szczelności

Wykonaną instalację należy poddać próbie szczelności sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,05 Mpa . Wynik próby można uznać za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Manometr użyty do próby szczelności powinien być klasy 0,6, posiadać świadectwo legalizacji oraz zakres pomiarowy 0 – 0,06 MPa.

Z przeprowadzone próby szczelności należy sporządzić protokół.

W przypadku, gdy instalacja nie zostanie napełniona gazem przez okres 6 miesięcy od daty przeprowadzenia próby szczelności, próbę tę należy przeprowadzić ponownie.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po próbach szczelności należy rurociągi stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni rur do II0  czystości, pomalowanie pędzlem 2x farbą podkładową do gruntowania chlorokauczukową, a następnie 3x emalią chlorokauczukową

3.2.3 INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Źródłem wody dla projektowanych pomieszczeń jest istniejąca instalacja wody zimnej w kotłowni. Nową instalację na odcinku od podłączenia  do szafki rozdzielaczowej (wspólnej z instalacją c.o.) należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych. W szafce rozdzielaczowej umieścić zawór odcinający kulowy. Instalację zasilającą baterie przy przyborach sanitarnych należy wykonać z rur PEX-c na ciśnienie robocze 10 bar.  Instalacje układać w warstwie posadzki w izolacji typu peszel.

Trasy i średnice przewodów pokazano na rysunkach.

Armaturę stanowić będą:

- zawory kulowe odcinające

- baterie umywalkowe i zlewowe zespolone z pojemnościowym podgrzewaczem wody

- zawory czerpalne ze złączką do węża,

- zawór pisuarowy uruchamiany ręcznie z opóźnieniem

WYZNACZENIE PRZEPŁYWU OBLICZENIOWEGO WODY ZIMNEJ

WG PN-92/B-01706.

| urządzenie | Ilość szt. | wypływ normatywny [dm3/s] | przepływ [dm3/s] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| miska ustępowa | 2 | 0,13 | 0,26 |
| umywalka | 3 | 0,14 | 0,42 |
| natrysk | 1 | 0,3 | 0,3 |
| RAZEM qn | - |  | 0,98 |

qobl socj.= 0,682 (qn)0,45 - 0,14 =  0,54    dm3/s

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ.

Źródłem ciepłej wody będzie podgrzewacz pojemnościowe elektryczny o pojemności 100 l oraz podgrzewacze elektryczne przepływowe o mocy P=3 kW zespolone z bateriami czerpalnymi, zlokalizowane nad umywalkami. Lokalizację podgrzewaczy pokazano na rysunkach.

3.2.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych  do istniejącej kanalizacji  w budynku Policji. Włączenie wykonać za pomocą kształtek przejściowych PCV/żeliwo. Instalację od miejsca połączenia z istniejącą kanalizacją wykonać z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych. Przewody rozprowadzające układać pod posadzką. Odcinki pionowe podejść odpływowych wykonać w bruzdach ściennych. Podejścia odpływowe układać z minimalnym spadkiem 2%. Piony kanalizacyjne ponad dachem wyposażyć w wywiewki PCV d=160/110 mm. U dołu na pionach zamontować czyszczaki.

# 4. UWAGI KOŃCOWE.

Instalacje wykonać zgodnie z :

- obowiązującymi polskimi normami, przepisami ogólnymi BHP i p.poż.

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Należy stosować się do instrukcji montażu producentów rur, armatury i urządzeń,

-„Warunkami technicznymi układania rurociągów z tworzyw sztucznych”

-  Wytycznymi producentów zastosowanych rur z tworzywa sztucznego,

- Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w instalacjach muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rurociągi zimnej  wody poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie próbne 0,9 MPa.

Przed uczynnieniem Instalacji wodociągowej należy wykonać badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody.