# REKON Biuro Usług Kosztorysowo-Projektowych, 80-298 Gdańsk ul. Dedala 4

REGON: 190903810 tel. 601/08-20-46 NIP: 583-101-89-62

# Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

# Temat: PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO

Obiekt: ZABUDOWA PLOMBOWA POMIEDZY BUDYNKIEM GMINY A KOMISARIATEM POLICJI W KOSAKOWIE

# Adres: Kosakowo, ul. Żeromskiego 69/70

# Inwestor : Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69/70

# Projektował: mgr inż. Bogdan Doliński upr. nr POM/0016/POOS/03 Opracował: inż. Agnieszka Derlaga inż. Ewelina Szymala Sprawdził: mgr inż. Agnieszka Krzemińska upr. nr 69/GD/01

# Miejscowość i data: Gdańsk, lipiec 2008

### ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA

#### I OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

- Stan istniejący

- Zakres opracowania

- Roboty ziemne

- Rozwiązanie projektowe

  - Likwidacja starego przyłącza

- Uwagi

II	Informacja Bioz

##### III RYSUNKI

- Plan zagospodarowania 1:500

- Elewacja 1:100

- Profil przyłączy gazu 1:100/100

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie  inwestora

- inwentaryzacja architektoniczno-instalacyjna budynku

- plan zagospodarowania terenu

- mapa do celów projektowych 1:500

- wizja lokalna

- warunki techniczne

- obowiązujące normy i przepisy

2. Stan istniejący

Na działkach nr 146/10 i 146/38 pomiędzy budynkami Urzędu Gminy i Policji znajduje się wolny teren. W związku z tym Urząd Gminy w Kosakowie zaplanował budowę w tym miejscu dwukondygnacyjnego obiektu, z dwoma niezależnymi od siebie funkcjami na poszczególnych kondygnacjach.  Nowa zabudowa koliduje z fragmentami istniejących przyłączy gazowych, które z związku z powyższym muszą ulec przebudowie.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest :

- projekt przebudowy przyłączy gazowych do budynku Urzędu Gminy i budynku Policji na odcinku od włączenia do istniejącego przyłącza do szafki gazowej na elewacji budynków.

4. Roboty ziemne

- Wykopy pod przyłącze wykonać ręcznie o ścianach pionowych. W rejonie przewidywanego uzbrojenia podziemnego prace prowadzić ze szczególną ostrożnością.

- Po odkryciu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego należy je zabezpieczyć

- przed uszkodzeniem lub zerwaniem poprzez podstemplowanie na całej długości krawędziakami 10 x 10 cm.

- Pod rurociąg wykonać podsypkę piaskową o grubości 10 cm.

- Obsypkę rur do wysokości 20 cm ponad ich wierzch należy wykonać warstwami piasku z zagęszczeniem ręcznym. Po wykonaniu obsypki i dokonaniu odbioru robót można zasypać wykopy. Obsypkę rurociągów i zasypkę wykopów należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora.

5. Rozwiązanie projektowe

Przyłącze gazowe należy wykonać na odcinku od istn. przyłącza  (punkty G1, G2) do szafek gazowych na elewacji budynków (punkt G3, G4).

Przyłącza wykonać z rury  stalowej przewodowej wg PN-EN 10208-2+AC: 1999, izolowanej fabrycznie powloką z polietylenu wytłaczanego w klasie N-v wg DIN 30670 o średnicy DN= 50 mm  Rury łączyć za pomocą spawania.

Główny kurek gazowy zamontować na wysokości min. 50 cm nad terenem i w odl. min. 50 cm od otworów okiennych. Szafka musi być wentylowana, wykonana z materiału  co najmniej trudnozapalnego ( np. stal lub włókna poliestrowe )  i zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. Przyjęto szafki o wymiarach 600 x 600 x 250 mm pomalowaną na kolor żółty .

Po wykonaniu przyłącze należy poddać próbie szczelności powietrzem o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,21 MPa. Czas próby szczelności – 1 godz.

Po próbie szczelności należy zaizolować złącza spawane poprzez:

- oczyszczenie spoin i strefy przyspoinowej ze zgorzeliny, złuszczeń itp.

- nałożenie podkładu gruntującego (roztwór butylokauczuku i żywic termoutwardzalnych w toluenie).

- owinięcie złącza taśmą wewnętrzną (tak by zachodziła na izolację fabryczną ok. 5 cm) oraz taśmą zewnętrzną (tak by zachodziła na izolację fabryczną ok. 15 cm)

Włączenia nowego odcinka przyłącza do przyłącza istniejącego dokonuje Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi.

Nad rurociągiem w odl. ok. 40 cm  należy ułożyć taśmę ostrzegawczą wg. ZN-G-3001:2001 – Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. (ZN-G-3002:2001: Gazociągi. Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne.)

5.1 Likwidacja starego przyłącza.

Część odciętego przyłącza gazowego na terenie posesji przeznaczonego do likwidacji należy przedmuchać gazem obojętnym i usunąć z ziemi.

6. Uwagi.

- prace wykonać zgodnie z :

  - Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690)

  - Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (D.U.01.97.1055)

-    Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót Budowlano Montażowych T.II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe

- ZSG-00-I-005 . Ochrona przeciwkorozyjna. Wymagania w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej dla nowo budowanych stalowych sieci dystrybucyjnych.

- PN-EN 12732:2004 . Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych układów rurowych . Wymagania funkcjonalne.

b) prace powinny być wykonane przez firmę specjalistyczną

c) podczas prac przestrzegać przepisy BHP

e) prace prowadzić pod nadzorem technicznym

f) wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do

stosowania

- Zestawienie podstawowych materiałów

| L.p. | Materiał | J.m. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura stalowa czarna izolowana fabrycznie powłoką z polietylenu D=60,3x3,6 mm | mb | 13,4 | wg. PN-EN 10208-2+AC: 1999 |
| 2. | Zawór kulowy z gwintem wewnętrznym do gazu D=50 mm | szt | 2 |  |