## Dane ogólne
Dane pliku
Nazwa pliku: | : Kosakowo.isb
Data utworzenia: | : 2008-07-23
Data ostatniej modyfikacji: | : 2008-07-23
Liczba pomieszczeń: | : 10
Liczba kondygnacji/mieszkań/stref: | : 2 / 2 / 1
Całkowita liczba przegród | : 35
Liczba zdefiniowanych przegród | : 12
Liczba pomieszczeń ogrzewanych/nieogrzewanych | : 10 / 0
Liczba przegród wewnętrznych | : 8
Liczba przegród zewnętrznych | : 8
Liczba ścian przy gruncie | : 0
Liczba stropodachów | : 1
Liczba podłóg na gruncie | : 9
Liczba okien wewnętrznych | : 0
Liczba okien zewnętrznych | : 8
Liczba stropów wewnętrznych | : 0
Liczba stropów nad przejazdem | : 0
Dane projektu
Miejscowość |  | Gdańsk
Stacja meteorologiczna |  | Gdańsk
Stacja aktynometryczna |  | Gdynia
Dokonuj obliczeń sezonowego zapotrzebowania energii |  | Tak
Włącz dobór grzejników |  | Tak
Temperatura zewnętrzna |  | -16 | °C
Domyślny wskaźnik wewnętrznych zysków ciepła pomieszczenia |  | 7 | W/m³
Norma na obliczanie przegród |  | EN ISO 6946
Norma na obliczanie strat ciepła |  | PN 94 B03406
Norma na obliczanie sezonowego zapotrzebowania energii |  | EN 832

## Wyniki ogólne
Kubatura budynku | 521 | m³
Kubatura pomieszczeń ogrzewanych | 521 | m³
Powierzchnia pomieszczeń | 158 | m²
Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych | 158 | m²
Średnia temp. pomieszczeń ogrzew. | 20.3 | °C
Strumień powietrza w budynku | 260.38 | m³/h
Strata ciepła całkowita | 7601 | W
Straty ciepła na wentylację | 0 | W
Strata ciepła przez przenikanie | 7601 | W
Zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym | 0 | MJ
Średnia krotność wymian | 0.5 | 1/h
Wskaźnik cieplny budynku - kubaturowy | 14.6 | W/m³
Wskaźnik cieplny budynku - powierzchniowy | 48 | W/m²
Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło (powierzchniowy) | 0 | MJ/m²
Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło (objętościowy) | 0 | MJ/m³
Współczynnik A/V | ??? | m-¹
Zyski od nasłonecznienia | 0 | MJ
Wewnętrzne zyski ciepła | 0 | MJ

## Zestawienie przegród
Zestawienie przegród o zdefiniowanej budowie
Nazwa przegrody | Typ | U0 [W/(m²·K)] | UI [W/(m²·K)] | UII [W/(m²·K)] | Opis
SZ | SZ | 0.282 | 0 | 0 | zewnętrzna
dz | DZ | 3 | 0 | 0 | 1,0m
podłoga | PG | 0.439 | 0.439 | 0.421
sw 40 | SW | 0.893 | 0 | 0 | wew.
o1 | OZ | 2.5 | 0 | 0
SW | SW | 2.105 | 0 | 0 | ściana wew.10cm
o2 | OZ | 2.5 | 0 | 0 | 2.1
o5 | OZ | 2.5 | 0 | 0 | 2.5
o6 | OZ | 2.5 | 0 | 0 | o6 łazienka
o3 | OZ | 2.5 | 0 | 0 | 0.6
o4 | OZ | 2.5 | 0 | 0 | 0.8
Dach | SD | 0.303 | 0 | 0 | dach

## Dane i wyniki dla przegród
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | SZ
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.282 |  |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | zewnętrzna
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SZ
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.04 |  |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  |  | (m²·K)/W
Wys. przegrody w osiach |  |  | --- |  |  | m
Szer. przegrody w osiach |  |  | --- |  |  | m
Pow. przeg. w osiach |  |  | --- |  |  | m²
Wys. przegrody zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m
Szer. przegrody zewn. |  |  | --- |  |  | m
Pow. przeg. zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m²
| Materiał warstwy | Typ warstwy |  |  | d [m] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W] | δ·10¹0 [kg/(m·s·Pa)]
| Gazobeton 1.2 | Średnio wilgotna |  |  | 0.24 |  | 0.465 | 840 | 1200 | 0.516 | ---
| Styropian (15) | Średnio wilgotna |  |  | 0.12 |  | 0.042 | 1460 | 15 | 2.857 | ---
| Tynk, gładź cem.-wap. | Średnio wilgotna |  |  | 0.005 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.006 | ---
Temperatura wewnętrzna |  |  | 20 |  |  | °C
Wilgotność wewnętrzna |  |  | 60 |  |  | %
Temperatura zewnętrzna |  |  | -10 |  |  | °C
Wilgotność zewnętrzna |  |  | --- |  |  | %
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | SW
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 2.105 |  |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | ściana wew.10cm
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.13 |  |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  |  | (m²·K)/W
Wys. przegrody w osiach |  |  | --- |  |  | m
Szer. przegrody w osiach |  |  | --- |  |  | m
Pow. przeg. w osiach |  |  | --- |  |  | m²
Wys. przegrody zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m
Szer. przegrody zewn. |  |  | --- |  |  | m
Pow. przeg. zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m²
| Materiał warstwy | Typ warstwy |  |  | d [m] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W] | δ·10¹0 [kg/(m·s·Pa)]
| Gazobeton 1.2 | Średnio wilgotna |  |  | 0.1 |  | 0.465 | 840 | 1200 | 0.215 | ---
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | dz
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 3 |  |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | 1,0m
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | DZ
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  |  | (m²·K)/W
Wys. przegrody w osiach |  |  | 1 |  |  | m
Szer. przegrody w osiach |  |  | 2.3 |  |  | m
Pow. przeg. w osiach |  |  | 2.3 |  |  | m²
Wys. przegrody zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m
Szer. przegrody zewn. |  |  | --- |  |  | m
Pow. przeg. zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m²
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | o1
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 2.5 |  |  | W/(m²·K)
Opis
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | OZ
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  |  | (m²·K)/W
Wys. przegrody w osiach |  |  | 3 |  |  | m
Szer. przegrody w osiach |  |  | 1.4 |  |  | m
Pow. przeg. w osiach |  |  | 4.2 |  |  | m²
Wys. przegrody zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m
Szer. przegrody zewn. |  |  | --- |  |  | m
Pow. przeg. zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m²
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | o2
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 2.5 |  |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | 2.1
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | OZ
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  |  | (m²·K)/W
Wys. przegrody w osiach |  |  | 3 |  |  | m
Szer. przegrody w osiach |  |  | 2.1 |  |  | m
Pow. przeg. w osiach |  |  | 6.3 |  |  | m²
Wys. przegrody zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m
Szer. przegrody zewn. |  |  | --- |  |  | m
Pow. przeg. zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m²
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | podłoga
Wsp. przenikania ciepła |  |  | --- |  |  | W/(m²·K)
Opis
Kierunek przepływu ciepła |  |  | W dół
Typ przegrody |  |  | PG
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.04 |  |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.17 |  |  | (m²·K)/W
Wys. przegrody w osiach |  |  | --- |  |  | m
Szer. przegrody w osiach |  |  | --- |  |  | m
Pow. przeg. w osiach |  |  | --- |  |  | m²
Wys. przegrody zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m
Szer. przegrody zewn. |  |  | --- |  |  | m
Pow. przeg. zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m²
| Materiał warstwy | Typ warstwy |  |  | d [m] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W] | δ·10¹0 [kg/(m·s·Pa)]
| Piasek średni | Średnio wilgotna |  |  | 0.15 |  | 0.4 | 840 | 1650 | 0.375 | ---
| Podkład z betonu pod posadzkę | Średnio wilgotna |  |  | 0.05 |  | 1.4 | 840 | 2200 | 0.036 | ---
| Styropian (15) | Średnio wilgotna |  |  | 0.05 |  | 0.042 | 1460 | 15 | 1.19 | ---
| Terakota | Średnio wilgotna |  |  | 0.005 |  | 1.05 | 920 | 2000 | 0.005 | ---
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Dach
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.303 |  |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | dach
Kierunek przepływu ciepła |  |  | W górę
Typ przegrody |  |  | SD
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.04 |  |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.1 |  |  | (m²·K)/W
Wys. przegrody w osiach |  |  | --- |  |  | m
Szer. przegrody w osiach |  |  | --- |  |  | m
Pow. przeg. w osiach |  |  | --- |  |  | m²
Wys. przegrody zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m
Szer. przegrody zewn. |  |  | --- |  |  | m
Pow. przeg. zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m²
| Materiał warstwy | Typ warstwy |  |  | d [m] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W] | δ·10¹0 [kg/(m·s·Pa)]
| Wełna min. (40) | Średnio wilgotna |  |  | 0.15 |  | 0.05 | 750 | 40 | 3 | ---
| Płyty gipsowo-kartonowe | Średnio wilgotna |  |  | 0.01 |  | 0.23 | 1000 | 1000 | 0.043 | ---
| Żelbet | Średnio wilgotna |  |  | 0.2 |  | 1.7 | 840 | 2500 | 0.118 | ---
Temperatura wewnętrzna |  |  | 20 |  |  | °C
Wilgotność wewnętrzna |  |  | 60 |  |  | %
Temperatura zewnętrzna |  |  | -10 |  |  | °C
Wilgotność zewnętrzna |  |  | --- |  |  | %
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | o3
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 2.5 |  |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | 0.6
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | OZ
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  |  | (m²·K)/W
Wys. przegrody w osiach |  |  | 3 |  |  | m
Szer. przegrody w osiach |  |  | 0.6 |  |  | m
Pow. przeg. w osiach |  |  | 1.8 |  |  | m²
Wys. przegrody zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m
Szer. przegrody zewn. |  |  | --- |  |  | m
Pow. przeg. zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m²
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | o4
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 2.5 |  |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | 0.8
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | OZ
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  |  | (m²·K)/W
Wys. przegrody w osiach |  |  | 3 |  |  | m
Szer. przegrody w osiach |  |  | 0.8 |  |  | m
Pow. przeg. w osiach |  |  | 2.4 |  |  | m²
Wys. przegrody zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m
Szer. przegrody zewn. |  |  | --- |  |  | m
Pow. przeg. zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m²
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | o5
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 2.5 |  |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | 2.5
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | OZ
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  |  | (m²·K)/W
Wys. przegrody w osiach |  |  | 2 |  |  | m
Szer. przegrody w osiach |  |  | 2.5 |  |  | m
Pow. przeg. w osiach |  |  | 5 |  |  | m²
Wys. przegrody zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m
Szer. przegrody zewn. |  |  | --- |  |  | m
Pow. przeg. zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m²
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | sw 40
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.893 |  |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | wew.
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.13 |  |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  |  | (m²·K)/W
Wys. przegrody w osiach |  |  | --- |  |  | m
Szer. przegrody w osiach |  |  | --- |  |  | m
Pow. przeg. w osiach |  |  | --- |  |  | m²
Wys. przegrody zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m
Szer. przegrody zewn. |  |  | --- |  |  | m
Pow. przeg. zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m²
| Materiał warstwy | Typ warstwy |  |  | d [m] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W] | δ·10¹0 [kg/(m·s·Pa)]
| Gazobeton 1.2 | Średnio wilgotna |  |  | 0.4 |  | 0.465 | 840 | 1200 | 0.86 | ---
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | o6
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 2.5 |  |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | o6 łazienka
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | OZ
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  |  | (m²·K)/W
Wys. przegrody w osiach |  |  | 1 |  |  | m
Szer. przegrody w osiach |  |  | 0.6 |  |  | m
Pow. przeg. w osiach |  |  | 0.6 |  |  | m²
Wys. przegrody zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m
Szer. przegrody zewn. |  |  | --- |  |  | m
Pow. przeg. zewnętrzna |  |  | --- |  |  | m²

## Zestawienie strat przez przegro
Nazwa przegrody | Typ | U0 [W/(m²·K)] | Q [W] | %Q [%] | E [MJ] |  | %E [%] |  | A (sze) [m²] | %A (sze) [%]
SZ | SZ | 0.282 | 675 | 9.3 | 0 |  | ??? |  | ??? | ???
dz | DZ | 3 | 248 | 3.4 | 0 |  | ??? |  | ??? | ???
podłoga | PG | 0.439 | 1080 | 14.9 | 0 |  | ??? |  | ??? | ???
sw 40 | SW | 0.893 | 113 | 1.6 | 0 |  | ??? |  | ??? | ???
o1 | OZ | 2.5 | 1890 | 26 | 0 |  | ??? |  | ??? | ???
SW | SW | 2.105 | 78 | 1.1 | 0 |  | ??? |  | ??? | ???
o2 | OZ | 2.5 | 1134 | 15.6 | 0 |  | ??? |  | ??? | ???
o5 | OZ | 2.5 | 450 | 6.2 | 0 |  | ??? |  | ??? | ???
o6 | OZ | 2.5 | 60 | 0.8 | 0 |  | ??? |  | ??? | ???
o3 | OZ | 2.5 | 324 | 4.5 | 0 |  | ??? |  | ??? | ???
o4 | OZ | 2.5 | 216 | 3 | 0 |  | ??? |  | ??? | ???
Dach | SD | 0.303 | 995 | 13.7 | 0 |  | ??? |  | ??? | ???
|  |  | 7263 | 100 | 0 |  | ??? |  | ??? | ???
Strata ciepła całkowita | [5 empty] | 7601 |  | W
Zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym | [5 empty] | 0 |  | MJ

## Dane i wyniki dla pomieszczeń
Numer pomieszczenia | [7 empty] | 0.01
Całkowita strata ciepła netto | [5 empty] | 364 |  |  |  |  | W
Opis | [7 empty] | wiatrołap
Temperatura pomieszczenia | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | °C
Długość pom. w świetle | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m
Szerokość pomieszczenia w świetle | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m
Wysokość w świetle | [5 empty] | 3.27 |  |  |  |  | m
Powierzchnia pom. w świetle | [5 empty] | 2.04 |  |  |  |  | m²
Kubatura pomieszczenia | [5 empty] | 6.67 |  |  |  |  | m³
Strefa | [5 empty] | A
Dodatek d1 | [5 empty] | 0.13 |  |  |  |  | [-]
Dodatek d2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | [-]
Straty ciepła pomieszczenia
| Strata ciepła przez przenikanie | [5 empty] | 322 |  |  |  |  | W
| Całkowita strata ciepła netto | [5 empty] | 364 |  |  |  |  | W
| Całkowita strata ciepła zredukowana | [5 empty] | 364 |  |  |  |  | W
Dane wentylacji
| Typ wentylacji w pomieszczeniu | [8 empty] | O znanej wymianie powietrza
| Krotność wymian | [5 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 1/h
| Strumień powietrza napływającego z zewn. | [5 empty] | 3.34 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza napływ. z mieszkania | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza usuwanego | [5 empty] | 3.34 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza usuwanego do mieszk. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza nawiew. mech. | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m³/h
| Temperatura powietrza wentylacyjnego | [5 empty] | -16 |  |  |  |  | °C
| Wskaźnik wewnętrznych zysków ciepła | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | W/m³
Dane przegród
| Lp. | Nazwa przegrody | n | Typ | Orient. |  | U0 [W/(m²·K)] |  | R [(m²·K)/W] |  |  |  | ho [m] | wo [m] | Ao [m²] | Aoobl [m²] | hz [m] | wz [m] | Az [m²] | Azobl [m²] | tds [°C] | Q [W]
| 1 | SZ | 1 | SZ | N |  | 0.282 | [5 empty] | 3.57 | 1.4 | 5 | 2.7 | 3.57 | ??? | ??? | ??? | -16 | 27
| 2 | dz | 1 | DZ | N |  | 3 | [5 empty] | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ??? | ??? | ??? | ??? | -16 | 248
| 3 | podłoga | 1 | PG | --- |  | 0.439 | [5 empty] | 1.4 | 1.45 | 2.03 | 2.03 | ??? | ??? | ??? | ??? | -16 | 32
| 4 | sw 40 | 1 | SW | --- |  | 0.893 | [5 empty] | 0.7 | 1.45 | 1.01 | 1.01 | 3.57 | ??? | ??? | ??? | 4 | 14
Numer pomieszczenia | [7 empty] | 0.02
Całkowita strata ciepła netto | [5 empty] | 1017 |  |  |  |  | W
Opis | [7 empty] | poczekalnia
Temperatura pomieszczenia | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | °C
Długość pom. w świetle | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m
Szerokość pomieszczenia w świetle | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m
Wysokość w świetle | [5 empty] | 3.27 |  |  |  |  | m
Powierzchnia pom. w świetle | [5 empty] | 9.62 |  |  |  |  | m²
Kubatura pomieszczenia | [5 empty] | 31.5 |  |  |  |  | m³
Strefa | [5 empty] | A
Dodatek d1 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | [-]
Dodatek d2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | [-]
Straty ciepła pomieszczenia
| Strata ciepła przez przenikanie | [5 empty] | 925 |  |  |  |  | W
| Całkowita strata ciepła netto | [5 empty] | 1017 |  |  |  |  | W
| Całkowita strata ciepła zredukowana | [5 empty] | 1017 |  |  |  |  | W
Dane wentylacji
| Typ wentylacji w pomieszczeniu | [8 empty] | O znanej wymianie powietrza
| Krotność wymian | [5 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 1/h
| Strumień powietrza napływającego z zewn. | [5 empty] | 15.73 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza napływ. z mieszkania | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza usuwanego | [5 empty] | 15.73 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza usuwanego do mieszk. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza nawiew. mech. | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m³/h
| Temperatura powietrza wentylacyjnego | [5 empty] | -16 |  |  |  |  | °C
| Wskaźnik wewnętrznych zysków ciepła | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | W/m³
Dane przegród
| Lp. | Nazwa przegrody | n | Typ | Orient. |  | U0 [W/(m²·K)] |  | R [(m²·K)/W] |  |  |  | ho [m] | wo [m] | Ao [m²] | Aoobl [m²] | hz [m] | wz [m] | Az [m²] | Azobl [m²] | tds [°C] | Q [W]
| 1 | SZ | 1 | SZ | N |  | 0.282 | [5 empty] | 3.57 | 2.8 | 10 | 1.6 | 3.57 | ??? | ??? | ??? | -16 | 16
| 2 | o1 | 2 | OZ | N |  | 2.5 | [5 empty] | 3 | 1.4 | 4.2 | 4.2 | ??? | ??? | ??? | ??? | -16 | 756
| 3 | podłoga | 1 | PG | --- |  | 0.439 | [5 empty] | 3.44 | 2.8 | 9.63 | 9.63 | ??? | ??? | ??? | ??? | -16 | 152
Numer pomieszczenia | [7 empty] | 0.03
Całkowita strata ciepła netto | [5 empty] | 87 |  |  |  |  | W
Opis | [7 empty] | sanitariat
Temperatura pomieszczenia | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | °C
Długość pom. w świetle | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m
Szerokość pomieszczenia w świetle | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m
Wysokość w świetle | [5 empty] | 3.27 |  |  |  |  | m
Powierzchnia pom. w świetle | [5 empty] | 3.5 |  |  |  |  | m²
Kubatura pomieszczenia | [5 empty] | 11.4 |  |  |  |  | m³
Strefa | [5 empty] | A
Dodatek d1 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | [-]
Dodatek d2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | [-]
Straty ciepła pomieszczenia
| Strata ciepła przez przenikanie | [5 empty] | 79 |  |  |  |  | W
| Całkowita strata ciepła netto | [5 empty] | 87 |  |  |  |  | W
| Całkowita strata ciepła zredukowana | [5 empty] | 87 |  |  |  |  | W
Dane wentylacji
| Typ wentylacji w pomieszczeniu | [8 empty] | O znanej wymianie powietrza
| Krotność wymian | [5 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 1/h
| Strumień powietrza napływającego z zewn. | [5 empty] | 5.72 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza napływ. z mieszkania | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza usuwanego | [5 empty] | 5.72 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza usuwanego do mieszk. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza nawiew. mech. | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m³/h
| Temperatura powietrza wentylacyjnego | [5 empty] | -16 |  |  |  |  | °C
| Wskaźnik wewnętrznych zysków ciepła | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | W/m³
Dane przegród
| Lp. | Nazwa przegrody | n | Typ | Orient. |  | U0 [W/(m²·K)] |  | R [(m²·K)/W] |  |  |  | ho [m] | wo [m] | Ao [m²] | Aoobl [m²] | hz [m] | wz [m] | Az [m²] | Azobl [m²] | tds [°C] | Q [W]
| 1 | podłoga | 1 | PG | --- |  | 0.439 | [5 empty] | 2.3 | 1.55 | 3.56 | 3.56 | ??? | ??? | ??? | ??? | -16 | 56
| 2 | sw 40 | 1 | SW | --- |  | 0.893 | [5 empty] | 0.7 | 2.3 | 1.61 | 1.61 | 3.57 | ??? | ??? | ??? | 4 | 23
Numer pomieszczenia | [7 empty] | 0.04
Całkowita strata ciepła netto | [5 empty] | 49 |  |  |  |  | W
Opis | [7 empty] | komunikacja
Temperatura pomieszczenia | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | °C
Długość pom. w świetle | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m
Szerokość pomieszczenia w świetle | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m
Wysokość w świetle | [5 empty] | 3.27 |  |  |  |  | m
Powierzchnia pom. w świetle | [5 empty] | 6.8 |  |  |  |  | m²
Kubatura pomieszczenia | [5 empty] | 22.2 |  |  |  |  | m³
Strefa | [5 empty] | A
Dodatek d1 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | [-]
Dodatek d2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | [-]
Straty ciepła pomieszczenia
| Strata ciepła przez przenikanie | [5 empty] | 44 |  |  |  |  | W
| Całkowita strata ciepła netto | [5 empty] | 49 |  |  |  |  | W
| Całkowita strata ciepła zredukowana | [5 empty] | 49 |  |  |  |  | W
Dane wentylacji
| Typ wentylacji w pomieszczeniu | [8 empty] | O znanej wymianie powietrza
| Krotność wymian | [5 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 1/h
| Strumień powietrza napływającego z zewn. | [5 empty] | 11.12 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza napływ. z mieszkania | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza usuwanego | [5 empty] | 11.12 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza usuwanego do mieszk. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza nawiew. mech. | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m³/h
| Temperatura powietrza wentylacyjnego | [5 empty] | -16 |  |  |  |  | °C
| Wskaźnik wewnętrznych zysków ciepła | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | W/m³
Dane przegród
| Lp. | Nazwa przegrody | n | Typ | Orient. |  | U0 [W/(m²·K)] |  | R [(m²·K)/W] |  |  |  | ho [m] | wo [m] | Ao [m²] | Aoobl [m²] | hz [m] | wz [m] | Az [m²] | Azobl [m²] | tds [°C] | Q [W]
| 1 | podłoga | 1 | PG | --- |  | 0.439 | [5 empty] | 4.9 | 1.4 | 6.86 | 6.86 | ??? | ??? | ??? | ??? | -16 | 109
| 2 | sw 40 | 1 | SW | --- |  | 0.893 | [5 empty] | 0.7 | 1.4 | 0.98 | 0.98 | 3.57 | ??? | ??? | ??? | 4 | 14
| 3 | SW | 1 | SW | --- |  | 2.105 | [5 empty] | 3.57 | 2.6 | 9.28 | 9.28 | 3.57 | ??? | ??? | ??? | 20 | 78
Numer pomieszczenia | [7 empty] | 0.05
Całkowita strata ciepła netto | [5 empty] | 820 |  |  |  |  | W
Opis | [7 empty] | dyżurka
Temperatura pomieszczenia | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | °C
Długość pom. w świetle | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m
Szerokość pomieszczenia w świetle | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m
Wysokość w świetle | [5 empty] | 3.27 |  |  |  |  | m
Powierzchnia pom. w świetle | [5 empty] | 9.25 |  |  |  |  | m²
Kubatura pomieszczenia | [5 empty] | 30.2 |  |  |  |  | m³
Strefa | [5 empty] | A
Dodatek d1 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | [-]
Dodatek d2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | [-]
Straty ciepła pomieszczenia
| Strata ciepła przez przenikanie | [5 empty] | 745 |  |  |  |  | W
| Całkowita strata ciepła netto | [5 empty] | 820 |  |  |  |  | W
| Całkowita strata ciepła zredukowana | [5 empty] | 820 |  |  |  |  | W
Dane wentylacji
| Typ wentylacji w pomieszczeniu | [8 empty] | O znanej wymianie powietrza
| Krotność wymian | [5 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 1/h
| Strumień powietrza napływającego z zewn. | [5 empty] | 15.12 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza napływ. z mieszkania | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza usuwanego | [5 empty] | 15.12 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza usuwanego do mieszk. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza nawiew. mech. | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m³/h
| Temperatura powietrza wentylacyjnego | [5 empty] | -16 |  |  |  |  | °C
| Wskaźnik wewnętrznych zysków ciepła | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | W/m³
Dane przegród
| Lp. | Nazwa przegrody | n | Typ | Orient. |  | U0 [W/(m²·K)] |  | R [(m²·K)/W] |  |  |  | ho [m] | wo [m] | Ao [m²] | Aoobl [m²] | hz [m] | wz [m] | Az [m²] | Azobl [m²] | tds [°C] | Q [W]
| 1 | SZ | 1 | SZ | N |  | 0.282 | [5 empty] | 3.57 | 2.6 | 9.28 | 2.98 | 3.57 | ??? | ??? | ??? | -16 | 30
| 2 | o2 | 1 | OZ | N |  | 2.5 | [5 empty] | 3 | 2.1 | 6.3 | 6.3 | ??? | ??? | ??? | ??? | -16 | 567
| 3 | podłoga | 1 | PG | --- |  | 0.439 | [5 empty] | 2.6 | 3.6 | 9.36 | 9.36 | ??? | ??? | ??? | ??? | -16 | 148
Numer pomieszczenia | [7 empty] | 0.06
Całkowita strata ciepła netto | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | W
Opis | [7 empty] | pom. dyzurnych
Temperatura pomieszczenia | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | °C
Długość pom. w świetle | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m
Szerokość pomieszczenia w świetle | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m
Wysokość w świetle | [5 empty] | 3.27 |  |  |  |  | m
Powierzchnia pom. w świetle | [5 empty] | 1.56 |  |  |  |  | m²
Kubatura pomieszczenia | [5 empty] | 5.1 |  |  |  |  | m³
Strefa | [5 empty] | A
Dodatek d1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | [-]
Dodatek d2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | [-]
Straty ciepła pomieszczenia
| Strata ciepła przez przenikanie | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | W
| Całkowita strata ciepła netto | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | W
| Całkowita strata ciepła zredukowana | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | W
Dane wentylacji
| Typ wentylacji w pomieszczeniu | [8 empty] | O znanej wymianie powietrza
| Krotność wymian | [5 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 1/h
| Strumień powietrza napływającego z zewn. | [5 empty] | 2.55 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza napływ. z mieszkania | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza usuwanego | [5 empty] | 2.55 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza usuwanego do mieszk. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza nawiew. mech. | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m³/h
| Temperatura powietrza wentylacyjnego | [5 empty] | -16 |  |  |  |  | °C
| Wskaźnik wewnętrznych zysków ciepła | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | W/m³
Dane przegród
| Lp. | Nazwa przegrody | n | Typ | Orient. |  | U0 [W/(m²·K)] |  | R [(m²·K)/W] |  |  |  | ho [m] | wo [m] | Ao [m²] | Aoobl [m²] | hz [m] | wz [m] | Az [m²] | Azobl [m²] | tds [°C] | Q [W]
| 1 | podłoga | 1 | PG | --- |  | 0.439 | [5 empty] | 1.24 | 1.24 | 1.54 | 1.54 | ??? | ??? | ??? | ??? | -16 | 24
Numer pomieszczenia | [7 empty] | 0.07
Całkowita strata ciepła netto | [5 empty] | 858 |  |  |  |  | W
Opis | [7 empty] | pokój biurowy
Temperatura pomieszczenia | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | °C
Długość pom. w świetle | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m
Szerokość pomieszczenia w świetle | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m
Wysokość w świetle | [5 empty] | 3.27 |  |  |  |  | m
Powierzchnia pom. w świetle | [5 empty] | 21.1 |  |  |  |  | m²
Kubatura pomieszczenia | [5 empty] | 69.1 |  |  |  |  | m³
Strefa | [5 empty] | A
Dodatek d1 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | [-]
Dodatek d2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | [-]
Straty ciepła pomieszczenia
| Strata ciepła przez przenikanie | [5 empty] | 780 |  |  |  |  | W
| Całkowita strata ciepła netto | [5 empty] | 858 |  |  |  |  | W
| Całkowita strata ciepła zredukowana | [5 empty] | 858 |  |  |  |  | W
Dane wentylacji
| Typ wentylacji w pomieszczeniu | [8 empty] | O znanej wymianie powietrza
| Krotność wymian | [5 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 1/h
| Strumień powietrza napływającego z zewn. | [5 empty] | 34.56 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza napływ. z mieszkania | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza usuwanego | [5 empty] | 34.56 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza usuwanego do mieszk. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza nawiew. mech. | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m³/h
| Temperatura powietrza wentylacyjnego | [5 empty] | -16 |  |  |  |  | °C
| Wskaźnik wewnętrznych zysków ciepła | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | W/m³
Dane przegród
| Lp. | Nazwa przegrody | n | Typ | Orient. |  | U0 [W/(m²·K)] |  | R [(m²·K)/W] |  |  |  | ho [m] | wo [m] | Ao [m²] | Aoobl [m²] | hz [m] | wz [m] | Az [m²] | Azobl [m²] | tds [°C] | Q [W]
| 1 | SZ | 1 | SZ | N |  | 0.282 | [5 empty] | 3.57 | 4.15 | 14.82 | 9.82 | 3.57 | ??? | ??? | ??? | -16 | 100
| 2 | o5 | 1 | OZ | N |  | 2.5 | [5 empty] | 2 | 2.5 | 5 | 5 | ??? | ??? | ??? | ??? | -16 | 450
| 3 | podłoga | 1 | PG | --- |  | 0.439 | [5 empty] | 5.1 | 4.15 | 21.16 | 21.16 | ??? | ??? | ??? | ??? | -16 | 335
| 4 | SW | 1 | SW | --- |  | 2.105 | [5 empty] | --- | --- | 2 | 2 | 3.57 | ??? | ??? | ??? | 20 | 17
| 5 | SW | 1 | SW | --- |  | 2.105 | [5 empty] | 3.57 | 2.9 | 10.35 | 10.35 | 3.57 | ??? | ??? | ??? | 20 | 87
Numer pomieszczenia | [7 empty] | 0.08
Całkowita strata ciepła netto | [5 empty] | 367 |  |  |  |  | W
Opis | [7 empty] | szatnia
Temperatura pomieszczenia | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | °C
Długość pom. w świetle | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m
Szerokość pomieszczenia w świetle | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m
Wysokość w świetle | [5 empty] | 3.27 |  |  |  |  | m
Powierzchnia pom. w świetle | [5 empty] | 7.37 |  |  |  |  | m²
Kubatura pomieszczenia | [5 empty] | 24.1 |  |  |  |  | m³
Strefa | [5 empty] | A
Dodatek d1 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | [-]
Dodatek d2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | [-]
Straty ciepła pomieszczenia
| Strata ciepła przez przenikanie | [5 empty] | 334 |  |  |  |  | W
| Całkowita strata ciepła netto | [5 empty] | 367 |  |  |  |  | W
| Całkowita strata ciepła zredukowana | [5 empty] | 367 |  |  |  |  | W
Dane wentylacji
| Typ wentylacji w pomieszczeniu | [8 empty] | O znanej wymianie powietrza
| Krotność wymian | [5 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 1/h
| Strumień powietrza napływającego z zewn. | [5 empty] | 12.05 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza napływ. z mieszkania | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza usuwanego | [5 empty] | 12.05 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza usuwanego do mieszk. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza nawiew. mech. | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m³/h
| Temperatura powietrza wentylacyjnego | [5 empty] | -16 |  |  |  |  | °C
| Wskaźnik wewnętrznych zysków ciepła | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | W/m³
Dane przegród
| Lp. | Nazwa przegrody | n | Typ | Orient. |  | U0 [W/(m²·K)] |  | R [(m²·K)/W] |  |  |  | ho [m] | wo [m] | Ao [m²] | Aoobl [m²] | hz [m] | wz [m] | Az [m²] | Azobl [m²] | tds [°C] | Q [W]
| 1 | podłoga | 1 | PG | --- |  | 0.439 | [5 empty] | 2.9 | 2.6 | 7.54 | 7.54 | ??? | ??? | ??? | ??? | -16 | 133
| 2 | sw 40 | 1 | SW | --- |  | 0.893 | [5 empty] | 0.7 | 2.9 | 2.03 | 2.03 | 3.57 | ??? | ??? | ??? | 4 | 36
| 3 | SW | 1 | SW | --- |  | 2.105 | [5 empty] | 3.57 | 2.9 | 10.35 | 10.35 | 3.57 | ??? | ??? | ??? | 20 | 87
| 4 | SW | 1 | SW | --- |  | 2.105 | [5 empty] | 3.57 | 2.6 | 9.28 | 9.28 | 3.57 | ??? | ??? | ??? | 20 | 78
Numer pomieszczenia | [7 empty] | 0.09
Całkowita strata ciepła netto | [5 empty] | 329 |  |  |  |  | W
Opis | [7 empty] | węzeł sanitarny
Temperatura pomieszczenia | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | °C
Długość pom. w świetle | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m
Szerokość pomieszczenia w świetle | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m
Wysokość w świetle | [5 empty] | 3.27 |  |  |  |  | m
Powierzchnia pom. w świetle | [5 empty] | 5.13 |  |  |  |  | m²
Kubatura pomieszczenia | [5 empty] | 16.8 |  |  |  |  | m³
Strefa | [5 empty] | A
Dodatek d1 | [5 empty] | 0.13 |  |  |  |  | [-]
Dodatek d2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | [-]
Straty ciepła pomieszczenia
| Strata ciepła przez przenikanie | [5 empty] | 291 |  |  |  |  | W
| Całkowita strata ciepła netto | [5 empty] | 329 |  |  |  |  | W
| Całkowita strata ciepła zredukowana | [5 empty] | 329 |  |  |  |  | W
Dane wentylacji
| Typ wentylacji w pomieszczeniu | [8 empty] | O znanej wymianie powietrza
| Krotność wymian | [5 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 1/h
| Strumień powietrza napływającego z zewn. | [5 empty] | 8.39 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza napływ. z mieszkania | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza usuwanego | [5 empty] | 8.39 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza usuwanego do mieszk. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza nawiew. mech. | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m³/h
| Temperatura powietrza wentylacyjnego | [5 empty] | -16 |  |  |  |  | °C
| Wskaźnik wewnętrznych zysków ciepła | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | W/m³
Dane przegród
| Lp. | Nazwa przegrody | n | Typ | Orient. |  | U0 [W/(m²·K)] |  | R [(m²·K)/W] |  |  |  | ho [m] | wo [m] | Ao [m²] | Aoobl [m²] | hz [m] | wz [m] | Az [m²] | Azobl [m²] | tds [°C] | Q [W]
| 1 | SZ | 1 | SZ | N |  | 0.282 | [5 empty] | 3.57 | 2.6 | 9.28 | 8.68 | 3.57 | ??? | ??? | ??? | -16 | 98
| 2 | o6 | 1 | OZ | N |  | 2.5 | [5 empty] | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ??? | ??? | ??? | ??? | -16 | 60
| 3 | podłoga | 1 | PG | --- |  | 0.439 | [5 empty] | 2.6 | 2 | 5.2 | 5.2 | ??? | ??? | ??? | ??? | -16 | 91
| 4 | sw 40 | 1 | SW | --- |  | 0.893 | [5 empty] | 0.7 | 2 | 1.4 | 1.4 | 3.57 | ??? | ??? | ??? | 4 | 25
| 5 | SW | 1 | SW | --- |  | 2.105 | [5 empty] | --- | --- | 2 | 2 | 3.57 | ??? | ??? | ??? | 20 | 17
Numer pomieszczenia | [7 empty] | 0.1
Całkowita strata ciepła netto | [5 empty] | 3685 |  |  |  |  | W
Opis | [7 empty] | sala konferencyjna
Temperatura pomieszczenia | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | °C
Długość pom. w świetle | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m
Szerokość pomieszczenia w świetle | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m
Wysokość w świetle | [5 empty] | 3.3 |  |  |  |  | m
Powierzchnia pom. w świetle | [5 empty] | 92 |  |  |  |  | m²
Kubatura pomieszczenia | [5 empty] | 304 |  |  |  |  | m³
Strefa | [5 empty] | A
Dodatek d1 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | [-]
Dodatek d2 | [5 empty] | -0.0375 |  |  |  |  | [-]
Straty ciepła pomieszczenia
| Strata ciepła przez przenikanie | [5 empty] | 3639 |  |  |  |  | W
| Całkowita strata ciepła netto | [5 empty] | 3685 |  |  |  |  | W
| Całkowita strata ciepła zredukowana | [5 empty] | 3685 |  |  |  |  | W
Dane wentylacji
| Typ wentylacji w pomieszczeniu | [8 empty] | O znanej wymianie powietrza
| Krotność wymian | [5 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 1/h
| Strumień powietrza napływającego z zewn. | [5 empty] | 151.8 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza napływ. z mieszkania | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza usuwanego | [5 empty] | 151.8 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza usuwanego do mieszk. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | m³/h
| Strumień powietrza nawiew. mech. | [5 empty] | --- |  |  |  |  | m³/h
| Temperatura powietrza wentylacyjnego | [5 empty] | -16 |  |  |  |  | °C
| Wskaźnik wewnętrznych zysków ciepła | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | W/m³
Dane przegród
| Lp. | Nazwa przegrody | n | Typ | Orient. |  | U0 [W/(m²·K)] |  | R [(m²·K)/W] |  |  |  | ho [m] | wo [m] | Ao [m²] | Aoobl [m²] | hz [m] | wz [m] | Az [m²] | Azobl [m²] | tds [°C] | Q [W]
| 1 | SZ | 1 | SZ | N |  | 0.282 | [5 empty] | 3.6 | 8.3 | 29.88 | 10.98 | 3.6 | ??? | ??? | ??? | -16 | 111
| 2 | o1 | 3 | OZ | N |  | 2.5 | [5 empty] | 3 | 1.4 | 4.2 | 4.2 | ??? | ??? | ??? | ??? | -16 | 1134
| 3 | o2 | 1 | OZ | N |  | 2.5 | [5 empty] | 3 | 2.1 | 6.3 | 6.3 | ??? | ??? | ??? | ??? | -16 | 567
| 4 | SZ | 1 | SZ | S |  | 0.282 | [5 empty] | 3.6 | 9 | 32.4 | 26.4 | 3.6 | ??? | ??? | ??? | -16 | 268
| 5 | o3 | 2 | OZ | S |  | 2.5 | [5 empty] | 3 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | ??? | ??? | ??? | ??? | -16 | 324
| 6 | o4 | 1 | OZ | S |  | 2.5 | [5 empty] | 3 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | ??? | ??? | ??? | ??? | -16 | 216
| 7 | SZ | 1 | SZ | N |  | 0.282 | [5 empty] | 0.2 | 12 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | ??? | ??? | ??? | -16 | 24
| 8 | Dach | 1 | SD | --- |  | 0.303 | [5 empty] | 12 | 7.6 | 91.2 | 91.2 | ??? | ??? | ??? | ??? | -16 | 995

## Zestawienie mieszkań i pomieszc
Nazwa kondygnacji |  |  |  |  | 0
Rzędna podłogi | [6 empty] | 0 |  |  |  | m
| Nazwa mieszkania |  |  |  |  | Mieszkanie: parter
Opis
| Kubatura mieszkania | [7 empty] | 217 |  |  |  | m³
| Kubatura ogrzewana | [7 empty] | 217 |  |  |  | m³
| Średnia temperatura pomieszczeń | [7 empty] | 20.8 |  |  |  | °C
| Śr. liczba osób w mieszk. | [7 empty] | 0 |  |  |  | [-]
| Strata ciepła całkowita | [7 empty] | 3916 |  |  |  | W
| Strata ciepła przez przenikanie | [7 empty] | 3546 |  |  |  | W
| Strata ciepła na went. | [7 empty] | 0 |  |  |  | W
| Zyski całkowite | [7 empty] | 0 |  |  |  | W
| Strumień powietrza went. | [7 empty] | 108.58 |  |  |  | m³/h
Zestawienie pomieszczeń w mieszkaniu
|  | Numer pomieszczenia | ti | Strefa |  |  |  | Vwyw |  | Qwent |  | Qw.mech |  | QT | QNetto | Qzred [W]
|  | 0.01 | 20 | A |  |  |  | 3.34 |  |  |  | 0 |  | 322 | 364 | 364
|  | 0.02 | 20 | A |  |  |  | 15.73 |  |  |  | 0 |  | 925 | 1017 | 1017
|  | 0.03 | 20 | A |  |  |  | 5.72 |  |  |  | 0 |  | 79 | 87 | 87
|  | 0.04 | 20 | A |  |  |  | 11.12 |  |  |  | 0 |  | 44 | 49 | 49
|  | 0.05 | 20 | A |  |  |  | 15.12 |  |  |  | 0 |  | 745 | 820 | 820
|  | 0.06 | 20 | A |  |  |  | 2.55 |  |  |  | 0 |  | 24 | 24 | 24
|  | 0.07 | 20 | A |  |  |  | 34.56 |  |  |  | 0 |  | 780 | 858 | 858
|  | 0.08 | 24 | A |  |  |  | 12.05 |  |  |  | 0 |  | 334 | 367 | 367
|  | 0.09 | 24 | A |  |  |  | 8.39 |  |  |  | 0 |  | 291 | 329 | 329
Nazwa kondygnacji |  |  |  |  | 1
Rzędna podłogi | [6 empty] | 3.57 |  |  |  | m
| Nazwa mieszkania |  |  |  |  | Mieszkanie:
| Opis |  |  |  |  | PIĘTRO
| Kubatura mieszkania | [7 empty] | 304 |  |  |  | m³
| Kubatura ogrzewana | [7 empty] | 304 |  |  |  | m³
| Średnia temperatura pomieszczeń | [7 empty] | 20 |  |  |  | °C
| Śr. liczba osób w mieszk. | [7 empty] | 0 |  |  |  | [-]
| Strata ciepła całkowita | [7 empty] | 3685 |  |  |  | W
| Strata ciepła przez przenikanie | [7 empty] | 3639 |  |  |  | W
| Strata ciepła na went. | [7 empty] | 0 |  |  |  | W
| Zyski całkowite | [7 empty] | 0 |  |  |  | W
| Strumień powietrza went. | [7 empty] | 151.8 |  |  |  | m³/h
Zestawienie pomieszczeń w mieszkaniu
|  | Numer pomieszczenia | ti | Strefa |  |  |  | Vwyw |  | Qwent |  | Qw.mech |  | QT | QNetto | Qzred [W]
|  | 0.1 | 20 | A |  |  |  | 151.8 |  |  |  | 0 |  | 3639 | 3685 | 3685

## Zestawienie grzejników
Numer pomiesz. | Symbol odb. | ti [°C] | Qdane [W] | G [kg/h] | tz [°C] | tp [°C] | Typ grzejnika | L [m] | H [m] | D [m] | A'/A [%]
0.01 | Bez nazwy | 20 | 364 | 20.9 | 70 | 55 | VK 21s-600 | 0.48 | 0.6 | 0.068 | 104
0.02 | Bez nazwy | 20 | 1017 | 58.4 | 70 | 55 | VK 21s-600 | 1.28 | 0.6 | 0.068 | 99
0.03 | Bez nazwy | 20 | 87 | 5.01 | 70 | 55 | VK 20s-600 | 0.4 | 0.6 | 0.068 | 276
0.05 | Bez nazwy | 20 | 820 | 47 | 70 | 55 | VK 21s-600 | 1.04 | 0.6 | 0.068 | 100
0.07 | Bez nazwy | 20 | 858 | 49.3 | 70 | 55 | VK 21s-600 | 1.04 | 0.6 | 0.068 | 96
0.08 | Bez nazwy | 24 | 367 | 21.1 | 70 | 55 | VK 21s-600 | 0.56 | 0.6 | 0.068 | 105
0.09 | Bez nazwy | 24 | 329 | 18.9 | 70 | 55 | VK 21s-600 | 0.48 | 0.6 | 0.068 | 100
0.1 | Bez nazwy | 20 | 921 | 52.9 | 70 | 55 | VK 21s-600 | 1.12 | 0.6 | 0.068 | 96
0.1 | Bez nazwy | 20 | 921 | 52.9 | 70 | 55 | VK 21s-600 | 1.12 | 0.6 | 0.068 | 96
0.1 | Bez nazwy | 20 | 921 | 52.9 | 70 | 55 | VK 21s-600 | 1.12 | 0.6 | 0.068 | 96
0.1 | Bez nazwy | 20 | 921 | 52.9 | 70 | 55 | VK 21s-600 | 1.12 | 0.6 | 0.068 | 96

## Legenda
Symbol | Pełny opis tekstowy
d | Grubość warstwy
λ | Współczynnik przewodności cieplnej
Cp | Ciepło właściwe
ρ | Gęstość
R | Opór cieplny warstwy
δ | Współczynnik paroprzewodności
Symbol | Pełny opis tekstowy
U0 | Wsp. przenikania ciepła
UI | Wsp. przenikania ciepła (strefa I)
UII | Wsp. przenikania ciepła (strefa II)
Symbol | Pełny opis tekstowy
U0 | Wsp. przenikania ciepła
ΔU | Dodatek na mostki cieplne
ho | Wysokość przeg. w osiach
wo | Szerokość przegrody w osiach
Ao | Powierzchnia w osiach
Aoobl | Powierzchnia w osiach obl.
hz | Wysokość przeg. zewnętrzna
wz | Szerokość przegrody zewnętrzna
Az | Powierzchnia zewnętrzna
Azobl | Powierzchnia zewnętrzna obl.
tds | Temperatura po drugiej stronie
Q | Strata ciepła przez przegrodę
Symbol | Pełny opis tekstowy
ti | Temperatura pomieszczenia
Qw.mech | Strata ciepła na wentylację mechaniczną
QT | Strata ciepła przez przenikanie
Vwyw | Strumień powietrza usuwanego
Qrozdz | Moc rodziału ciepła z innych pomieszczeń
QNetto | Całkowita strata ciepła netto
Qzred | Całkowita strata ciepła zredukowana
Ng | Ilość grzejników w pomieszczeniu
Symbol | Pełny opis tekstowy
U0 | Współczynnik przenikania ciepła
Q | Strata ciepła
%Q | Udział przegrody w stratach ciepła
A | Powierzchnia użyta w obliczeniach strat ciepła (SC)
%A | Procentowy udział w powierzchni przegród (SC)
E | Energia przenikająca przez przegrodę
%E | Procentowy udział w energii traconej przez przegrody
Symbol | Pełny opis tekstowy
Esz | Straty energii przez przegrody zewnętrzne
Eprz.n. | Straty energii przez przestrzenie nieogrzewane
Eg | Straty energii do gruntu
Esw | Straty energii przez przegrody wewnętrzne
Ew | Straty energii na wentylację
Eint | Zyski wewnętrzne
Es | Zyski od nasłonecznienia
Eh | Zapotrzebowanie na ciepło
Symbol | Pełny opis tekstowy
Vs | Kubatura budynku w świetle
Qśr | Średnia temperatura w budynku
Qi | Wewnętrzne zyski ciepła w budynku
Symbol | Pełny opis tekstowy
ti | Temperatura pomieszczenia
Qdane | Zadana moc grzejnika
Qdobr | Dobrana moc grzejnika
G | Przepływ
tz | Temperatura zasilania
tp | Temperatura powrotu
L | Długość
H | Wysokość
D | Głebokość
A'/A | Dopasowanie grzejnika