ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## REMONT GŁÓWNY TRZECH  AGREGATÓW  KOGENERACYJNYCH JENBACHER  JMS620

## ZLOKALIZOWANYCH  W  ELEKTROCIEPŁOWNI EC-KOSZYCE W PILE

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi remontu głównego trzech agregatów kogeneracyjnych produkcji Jenbacher typu JMS620 zlokalizowanych 
w Elektrociepłowni EC-Koszyce w Pile, przy ulicy Śniadeckich 115. Termin realizacji: 90 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania do remontu pierwszego agregatu, orientacyjnie od 01.09.2024r. do dnia 30.11.2024r.

- Zakres czynności usługi remontu dla jednego agregatu obejmuje:

- demontaż agregatu w zakresie niezbędnym do wykonania remontu

- demontaż instalacji technologicznej agregatu

- wyprowadzenie starego bloku silnika z komory silnikowej budynku elektrociepłowni

- wprowadzenie dostarczonego przez Jenbacher bloku silnika do komory silnikowej budynku elektrociepłowni

- montaż dostarczonego przez Jenbacher bloku silnika w wersji longblock zawierającego:

- fabrycznie regenerowany wał korbowy

- fabrycznie regenerowany blok silnika

- nowe łożyska główne

- nowe pierścienie zgarniające

- nowe tłoki

- fabrycznie regenerowane dysze olejowe

- nowe korbowody

- nowe panewki korbowodowe

- nowe popychacze

- fabrycznie regenerowane głowice cylindrów

- nowe tuleje świec zapłonowych

- nowe komory wstępne

- nowe świece zapłonowe

- fabrycznie regenerowane koła zębata rozrządu

- nowe łożyska rozrządu

- fabrycznie regenerowane koło zamachowe

- nowy tłumik drgań skrętnych

- nową chłodnicę międzystopniową (intercooler)

- nowy zawór przepustnicy

- nowe czujniki układu zapłonowego wraz z wiązkami kablowymi

- fabrycznie regenerowane turbosprężarki (UTEX)

- fabrycznie regenerowaną pompę oleju

- nowy kolektor wodno-gazowy

- nowe zawory wtryskowe

- nowe uszczelnienia i o-ringi

- wymianę filtrów powietrza

- wymianę podkładek (szyn) gumowych posadowienia agregatu

- wymianę sprzęgła elastycznego

- wymianę termostatów wodnych

- wymianę filtrów gazu

- regenerację regulatorów ciśnienia gazu

- wymianę wszystkich uszczelek niezbędnych do montażu agregatu

- wymianę połączeń elastycznych silnika

- przegląd i czyszczenie płytowych wymienników ciepła

- aktualizacja oprogramowania systemu sterowania DIANE XT4 PPC3100

- remont generatora w autoryzowanym serwisie, obejmujący:

- demontaż generatora

- wyciągnięcie wirnika

- czyszczenie wszystkich elementów

- sprawdzenie i wymianę uszkodzonych czujników temperatury uzwojeń

- pomiary elektryczne

- kontrolę klinowania

- lakierowanie uzwojeń

- wyważenie wirnika

- kontrola lub wymiana łożysk

- sprawdzenie pomp olejowych układu smarowania łożysk

- wymianę oleju układu smarowania łożysk

- montaż generatora

- ruch próbny pod obciążeniem cos fi 0,1 max 3,6 kA

- pomiar drgań (wibracji)

- odnowienia powłoki lakierniczej

- montaż instalacji WDI Aprovis systemu automatycznego czyszczenia wymiennika spaliny-woda

- ustawienie i regulacja parametrów pracy agregatu

- 72 godzinny ruch próbny

- sporządzenie raportu serwisowego

- Części zamienne.

Dopuszcza się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych lub tzw. zamienników o równoważnej jakości, określonej w pkt 5.7.1. SWZ.

- Zasady wykonania usługi zostały szczegółowo opisane w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 10 do SWZ.