OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznego przeglądu okresowego kolumn medycznych zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, zlokalizowanych przy ul. Kopernika 23 wraz z wymianą gazowych węży elastycznych.

Wykaz kolumn został zawarty w załączniku nr 1 do OPZ.

Przeglądy należy wykonać w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy.

- KONTROLA  PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH i GŁOWICY z OPRZYRZĄDOWANIEM

- stan powłok lakierniczych, dokonanie poprawek w przypadku : zarysowań, łuszczącego   .        .         lakieru ,odprysków lub śladów korozji. Zastosować lakier o zgodnym z fabrycznym numerem RAL

- stan wyposażenie : półek , uchwytów, masztów kroplówek, wieszaków , prowadnic i innego oprzyrządowania; w razie obluzowań uszkodzeń –regulacja i naprawa. Przywrócenie  pionowego i poziomego mocowania elementów wyposażenia;

- stanu złączy  – luzów montażowych, połączeń śrubowych i zatrzasków; w przypadku obluzowania : dokręcenie, blokada, regulacja. ustawienie zalecanego położenia oraz kasacja luzów;

- sprawdzenie  luzów w węzłach kinematycznych kolumn. Uwaga: w przegubach ramion złożonych występują  łożyska kulkowe i ślizgowe

- sprawdzenie ogranicznika  blokad kąta obrotu w poszczególnych węzłach obrotu ramion

- sprawdzenie poziomego położenia ramion kolumny w całym zakresie obrotu i ewentualnego samoczynnego przyjmowania niższego  położenia pod po obciążeniu (niekontrolowany obrót)

- badanie ugięcia sprężystego;

- sprawdzenie płynności obrotu poszczególnych ramion w całym dopuszczalnym zakresie – bez oporów  i zacięć; w przeciwnym razie oczyszczenie i przedmuchanie łożysk

- sprawdzenie stabilności wybranego położenia  ramienia: pomiar momentu blokowania samoczynnego obrotu, ewentualne dociągnięcie elementów tarciowych / siły zacisku

- W sprawozdaniu z kontroli głowicy, ramion i podzespołów mechanicznych zawrzeć:

- Informację o dokonanych czynnościach  naprawczych i nienaprawialnych poważnych uszkodzeniach.

- Informację o kompletności / brakach w wyposażeniu/oznakowaniu kolumn

- Informację o przywróceniu estetyki i zapewnieniu bezpieczeństwa przez sprawdzenie połączeń śrubowych , w tym podwieszenia kolumny pod stropem

- Informację o ergonomii ramion: zachowaniu warunku Mt <12 [kGm]  dla momentu siły koniecznej do pokonania oporu i  obróceniu  ramienia

- Informację o stabilności ramion:  zachowaniu warunku Mb > 20 [kGm]  dla momentu siły koniecznej do zapobiegania samoczynnemu obrotowi poza zadane  położenie kątowe ramienia. W przeciwnym przypadku - przedstawić rodzaj i przewidywany skutek czynności   naprawczych.

- Informacje o ewentualnych szumach i drganiach generowanych w trakcie obrotu ramion i spowodowanych prawdopodobnym uszkodzeniem bieżni lub kulek łożysk tocznych.  W sprawozdaniu zaproponować zakres i koszt podjęcia czynności  naprawczych.

Zbiorcze wyniki i wnioski z badań przedstawić w tabeli:

| Nr inwentarza | Nr fabryczny | Uszkodzenia i odkształcenia trwałe Kompletność integralność wyposażenia | Zakotwienie kolumn U>100 kg/ Sprawdzenie połączeń gwintowych i zatrzasków | Ocena zużycia węzłów kinematycznych: Dopuszczenie [D] Remont ]R] Wycofanie [W] | Opory rotacji ramion Mt< 12 kG/ Stabilność zadanego położenia kątowego Mb > 20 kG | Uszkodzenia bieżni łożysk: generowanie szumu / drgań samowzbudnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- BADANIA, OGLĘDZINY i TESTOWANIE INSTALACJI i PUNKTÓW POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH.

[A] Procedury winny spełniać wymagania norm:

- zgodność stanu technicznego gniazd gazów sprężonych w zakresie szczelności z  aktualną normą: PN-EN ISO 7396-1:2016-7 (lub równoważne) ,  EN ISO 7396 – 2:2010 (lub równoważne)

- zgodność stanu technicznego gniazd próżni i odciągu gazów anestetycznych w zakresie szczelności z aktualną normą:  PN- EN ISO 9170-2:2010 (lub równoważne) ,PN-EN ISO 7396-2:2011 (lub równoważne).

- wymagania dla zespołów węży niskociśnieniowych  gazów medycznych w zakresie identyfikacji i połączeń krzyżowych zgodnie z normą:  PN- EN 739:2005 (lub równoważne)  ,  PN EN ISO 5359:2008 (lub równoważne).

Do badania  należy używać  certyfikowanych przyrządów , w tym manometrów sprężynowych wzorcowanych przez Urząd Miar (w poniższej tabeli należy podać informacje dotyczące używanych przyrządów pomiarowych*):

| Lp. | Nazwa handlowa, Producent | Dane identyfikujące urządzenie np. Numer seryjny |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| *Nie uzupełnienie informacji wskazanych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |

[B] Zakres przeglądu i czynności konserwacyjnych gniazd gazów medycznych:

- celem zapobiegania ich przeciekaniu należy sprawdzić szczelność  zgodnie z w/wy normami

- sprawdzić, ,czy punkty poboru gazów medycznych zlokalizowane są w odległości większej niż 0,2m od gniazd elektrycznych.

- sprawdzić organoleptycznie :  [a] czystość wewnętrznej instalacji i gazów kolumn

[b] zgodność  gazu z oznaczeniem na gnieździe

- przedmuchać punkt poboru zgodnym rodzajem gazu  przez ok 1,5 sek w celu usunięcia cząstek stałych i zabrudzeń

- sprawdzić czy odpowiedni dedykowany wtyk może być bez oporów i zacięć wprowadzony, zatrzaśnięty i zwolniony

- skontrolować  stężenie O2 w gnieździe tlenowym

- skontrolować  jakość lutowania gniazd (lut bezkadmowy)

- wykluczyć użycie gniazda do uziemiania urządzeń elektrycznych.

KONSERWACJA PUNKTÓW POBORU

- punkty poboru muszą być konserwowane zgodnie z instrukcjami ich wytwórcy

- elementy z tworzyw sztucznych, należy czyścić środkami nie zawierającymi substancji żrących, kwasów lub silnych alkoholi

- elementy  metalowe, należy czyścić alkoholami lub ich pochodnymi (spirytus techniczny).

- gniazda  nie wymagają  smarowania. Wykluczyć możliwość kontaktu gniazda O2 z tłuszczem

- uszczelki wewnętrzne, kulki zaworowe należy wymieniać w przypadku uszkodzenia trwałego:       zagniecenia, utraty sprężystości, odbarwienia

[C] Zakres przeglądu i czynności konserwacyjnych węży gazowych

# -     stan węży giętkich, umocowanie węży do miedzianych króćców  instalacji podsufitowej i punktów poboru w głowicy kolumny

# -     światło przewodów, króćców i trójników, zgodność oznakowania

-     podłączenie do właściwego rurociągu, wykonanie prób krzyżowych

-    pomiar ciśnienia w gazy medyczne: szczelność (odgłosy syczenia)

-    badanie pod kątem występowania wilgoci, uszkodzeń mechanicznych lub

czystości gazu podawanego do kolumny z instalacji Szpitalnej

-     zmierzyć ciśnienia gazów medycznych wewnętrznej instalacji (ok. 5 barów) i podciśnienie

próżni (</= - 0,6 bara)

Po zakończeniu czynności należy wykonać próby szczelności, połączeń krzyżowych. Pomiary wykonywać manometrem (manowakumetrem) sprężynowym wzorcowanym w Urzędzie Miar i Wag.

W sprawozdaniu z badań zawrzeć informacje oraz wyniki pomiarów n/w tabelach zbiorczych:

Zakres badań wewnętrznej instalacji gazowej kolumny………….. obejmuje:

|  | Wynik badania jednostki……. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [D] Sprawdzenie czystości odcinków [E] Kontrola oznakowania zaworów (punktów poboru) : zgodność stanu faktycznego z normą) [F] Sprawdzenie sztywności osadzenia zaworów [G] Sprawdzenie połączeń krzyżowych | ZAWORY | C | D | E | F |
|  | tlen |  |  |  |  |
|  | sprężone powietrze |  |  |  |  |
|  | próżnia |  |  |  |  |
|  | odciąg gazów anestezjol |  |  |  |  |
|  | CO2 |  |  |  |  |
|  | napęd sprzętu chirurg |  |  |  |  |
|  | Podtlenek azotu |  |  |  |  |

[H] Pomiar spadku ciśnienia ∆P  odcinków i terminali instalacji   gazowej. Porównanie wyników pomiaru z dopuszczalnymi spadkami ciśnień wg normy PN EN ISO 7396 (lub równoważną)

[I] Podłączenie manometrów. Pomiar ciśnienia i ∆P  na wyjściu terminali gazów medycznych

Sala/nr ewidenc; Pow.1; Pow.2; Tlen.1; Tlen.2; Vac.1; Vac.2; Napęd; CO2; N2O; Odciąg. P/∆P; P/∆P; P/∆P; P/∆P; P/∆P; P/∆P; P/∆P; P/∆P; P/∆P; P/∆P.

- POMIARY i SPRAWDZENIE  INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

wykonać zgodnie z dyrektywę 93/42/EEC i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych oraz normą  Pomiarów rezystancji izolacji przewodów elektrycznych i normą  Bezpieczeństwa elektrycznego

W odniesieniu do kolumn medycznych zbadać:

-  stan izolacji, zacisków w gniazdach i szynach i połączeń kabli elektrycznych

-  oznakowanie przewodów i obwodów elektrycznych

-  sprawdzenie napięcia we wszystkich gniazdach elektrycznych

-  badanie skuteczności ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie

-  badanie rezystancji izolacji obwodów

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości –  próba usunięcia usterki na miejscu (regulacja, poprawa styków  elektrycznych, uszczelnienie terminali i przewodów gazowych) W przypadku konieczności wymiany elementu/podzespołu Sprzętu oraz/lub wystąpienia usterki nieusuwalnej bez specjalistycznych narzędzi,  przekazanie informacji do Działu Aparatury Medycznej.

W sprawozdaniu z badań należy zawrzeć informacje z pomiarów w ujęciu  tabelarycznym zawierającym wyniki  wszystkich gniazd i wszystkich badanych kolumn  z opisem umożliwiającym czytelną lokalizację punktu pomiarowego (dopuszcza się załącznik graficzny). W odpowiednich rubrykach potwierdzić zawieranie wyniku pomiaru w zakresie wartości dopuszczalnych.

W podsumowaniu zamieścić kopie aktualnych uprawnień osób realizujących badania oraz wykaz i świadectwo wzorcowania/legalizacji  mierników.

4. 	Wymagania dodatkowe.

- Przystąpienie do prac, nastąpi po uzgodnieniu z Kierownikiem, jednostki organizacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego na terenie której znajduje się Sprzęt, lub upoważnionym przez niego pracownikiem: terminu realizacji usługi, z uwzględnieniem godziny, a także uzgodnieniu wykazu pomieszczeń, w których usługa w danym terminie będzie realizowana.  Uzgodnienie o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Wykonawca zobowiązany jest przekazać z wyprzedzeniem minimum 2 Dni roboczych do Działu Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego. Prace prowadzone będą pod nadzorem Służb Technicznych Szpitala z zachowaniem obowiązujących procedur eksploatacji sprzętu medycznego i obowiązujących norm.

- Usługa musi być wykonywana przez Wykonawcę, który posiada:

  - ważny Certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, potwierdzający posiadanie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych zgodnie z normą EN ISO 13485:2016 lub równoważną, w zakresie serwisu aktywnych wyrobów medycznych.

  - udokumentowane ukończenie szkoleń w zakresie montażu, serwisu i badań instalacji gazów medycznych (świadectwa, certyfikaty).

ZAKRES CZYNNOŚCI  PRZY WYMIANIE ZESPOŁU WĘŻY GAZÓW MEDYCZNYCH - DOTYCZY CZĘŚĆ  2.

[A]. WYMAGANA PROCEDURA WYMIANY PRZEWODÓW GAZOWYCH

- odcięcie dopływu gazów w skrzynkach  alarmowo-kontrolnych

- częściowy demontaż  głowic kolumn / zdjęcie paneli frontowych

- rozebranie  sufitu podwieszonego nad  kryzą podsufitową, odłączenie zużytych przewodów

- demontaż dekli ramion, wysunięcie zużytych węży

- przeprowadzenie nowych przewodów przez ramiona i łożyska, montaż pierścieni      zaciskowych  na wejściu i wyjściu węża, montaż dekli ramion i panelu frontowego głowic

- przepłukanie przewodów sprężonym gazem, wykonanie prób szczelności i krzyżowych

W poniższej tabeli należy podać informacje dotyczące oferowanych węży elastycznych*:

| Lp. | Nazwa handlowa, Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| *Nie uzupełnienie informacji wskazanych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |

Wszystkie opaski zaciskowe zastąpić fabrycznie nowymi, certyfikowanymi  sprężynującymi obejmami INOX . Węże zastąpić   fabrycznie nowymi elastycznymi  niskociśnieniowymi  certyfikowanymi  przewodami  zgodnymi z  normę EN ISO 5359:2015-1 (lub równoważną).

Polimer, z którego wykonane są węże  wzmocniony ( zbrojony)  oplotem z włókna szklanego  z antystatyczną powłoką wewnętrzną, odprowadzającą  ładunki elektryczne. Węże spełniające wymagania  normy PN-EN ISO 7396-1  (lub równoważnej) w tym oznakowanie kolorem poszczególnych gazów (zgodnie z rozdz.12)

| Gaz medyczny | kolor | Normy: EN ISO 5359, PN-EN ISO 7396-1 |
| --- | --- | --- |
| Tlen | Biały | spełnia |
| Sprężone pow | Czarno-biały | spełnia |
| Sprężone pow napęd | Czarno-żółty | spełnia |
| Podtlenek azotu | Niebieski | spełnia |
| Dwutlenek węgla | Szary | spełnia |
| Próżnia | Żółty | spełnia |
| Ewakuacja gazów poaneste | Naturalny | spełnia |

[B] WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA  NOWYCH PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH

Nowe węże wprowadzone do ramion  kolumn w miejsce tych usuniętych oraz akcesoria, w tym opaski zaciskowe winny być wyprodukowane zgodnie z  Aneksem II Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC oraz  muszą posiadać certyfikat N MED.- 9814. Podstawowe parametry przewodów:

-  okres  produkcji:    IV kw. 2023 roku do I kw. 2024 roku

-  parametry węży:  O2,  N2O, CO2, POW , POW 800

- średnica wewnętrzna :  ok. 6,7 mm (VAC , EVA :  ok. 10mm)

- grubości ścianek węży:     2- 3mm

[C]  PROCEDURA BADAŃ KONTROLNYCH

na bazie wymagań dla zespołów węży niskociśnieniowych  gazów medycznych zgodnie z normą:  PN- EN 7396 -1 ,  PN EN ISO 5359:2008 lub równoważną, po zakończeniu wymiany.

Zakres badań:

- identyfikacja połączeń krzyżowych (podłączenie do właściwego rurociągu)

- szczelność rurociągów wewnętrznych (odgłosy syczenia)

- kontrola oznakowania

- kontrola niedrożności węży - kontrola punktów poboru i złączy

- umocowanie węży do miedzianych króćców  instalacji podsufitowej i punktów poboru w głowicy

- pomiar ciśnienia wewnętrznej instalacji (ok. 5 barów) i podciśnienia/próżni (</= - 0,6 bara)

- badanie pod kątem występowania wilgoci, zanieczyszczeń  gazu podawanego pacjentowi

Po zakończeniu czynności należy wykonać próby szczelności, połączeń krzyżowych. Pomiary wykonywać manometrem (manowakumetrem) sprężynowym wzorcowanym w Urzędzie Miar i Wag.

Wybrane  etapy wymiany węży będą wykonywane w obecności Inspektora Działu Aparatury oceniającego / aprobującego użyte materiały i procedury. Fakt ten  znajdzie odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie do Paszportu kolumny.

Załącznik nr 1 do OPZ - CZĘŚĆ 2

| Lp. | urządzenie | producent | nr inw. | nr fabryczny | data produkcji | jednostka (lok.) | kod jednostki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA | JUST METALIK | 015517 | 001110913 | 2013 | Oddział Intensywnej Terapii Noworodka - SU | 504-33-03 |
| 2 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015518 | 00120913 |  |  |  |
| 3 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015519 | 00130913 |  |  |  |
| 4 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015520 | 00140913 |  |  |  |
| 5 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015521 | 00150913 |  |  |  |
| 6 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015522 | 00160913 |  |  |  |
| 7 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015523 | 00170913 |  |  |  |
| 8 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015524 | 00180913 |  |  |  |
| 9 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015525 | 00190913 |  |  |  |
| 10 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015526 | 00110913 |  |  |  |
| 11 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015527 | 00110913 |  |  |  |
| 12 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015528 | 001120913 |  |  |  |
| 13 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015529 | 001130913 |  |  |  |
| 14 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015530 | 001140913 |  |  |  |
| 15 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015531 | 001150913 |  |  |  |
| 16 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015532 | 001160913 |  |  |  |
| 17 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015533 | 001170913 |  |  |  |
| 18 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015534 | 001180913 |  |  |  |
| 19 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015535 | 001190913 |  |  |  |
| 20 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015536 | 00120913 |  |  |  |
| 21 | KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA | JUST METALIK | E-42-323 | 0000040511 | 2012 | Klinika Ginekoligii, Blok Operacyjny II - SU | 507-30-09 |
| 22 | KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA |  | E-42-323 | 0000040510 |  |  |  |
| 23 | KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA |  | E-42-323 | 0000040509 |  |  |  |
| 24 | KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA |  | E-42-323 | 0000040512 |  |  |  |
| 25 | Kolumna intensywnej terapii model 0197 – (4 panele po dwa ramiona) | JUST METALIK | 008199 | 0000036394 | 2009 | Oddział Endokrynologii Ginekologicznej - SU | 504-30-01 |
| 26 | KOLUMNA MEDYCZNA ANESTEZJOLOGICZNA | OKI | 020435 | 17-1238-001-001 | 2017 |  |  |
| 27 | KOLUMNA MEDYCZNA CHORURGICZNA |  | 020436 | 17-1238-002-001 |  |  |  |
| 28 | KOLUMNA MEDYCZNA ANESTEZJOLOGICZNA Kendroport | KENDROMED | 0000079589 | 1844 | 2009 | Klinika Okulistyki – Blok Operacyjny -SU | 507-39-03 |
| 29 | KOLUMNA MEDYCZNA ANESTEZJOLOGICZNA Kendroport |  | 0000079515 | 1843 |  |  |  |