I.7013.12 .2025.KM                                                                                                                  							  		Krosno, dnia  07.04.2025 r.

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28a

38-400 KROSNO

tel. 13 47 43 209

13 47 43 208

fax 13 47 43 206

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym określonym w przepisach regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych (Zarządzenie Nr 2361/24 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 30 stycznia 2024 r – publikacja na stronie internetowej Zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/pn/krosno).

3. Przedmiot zamówienia

„Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna” -  klimatyzacja UM ul. Staszica 2 KT

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

„Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna” - klimatyzacja UM ul. Staszica 2 KT

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” instalacji klimatyzacji  w systemie VRF dla pomieszczeń Urzędu  Miasta Krosna w budynku przy ul. Staszica 2 na poziomie parteru budynku w zakresie opisanym  w SWZ.

Część I: Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:

a)	Wykonanie projektu klimatyzacji z niezbędnymi obliczeniami zapotrzebowania na  moc chłodniczą, doborem urządzeń  klimatyzacyjnych i rurociągów,

b)	Opracowanie  projektu w zakresie instalacji elektryczne zasilającej urządzenia wraz z zabezpieczeniami.

Należy przewidzieć układ klimatyzacji typu VRF z lokalizacją jednostki zewnętrznej  naściennej od strony dziedzińca wewnętrznego (z uwagi na ograniczenia konserwatorskie  w zakresie elewacji), należy założyć urządzenia o  mocy chłodniczej nie mniejszej niż 16 kW, EER min 3,2, jednostki wewnętrzne o mocach min. określonych na załączniku graficznym.

Należy przewidzieć  zasilanie elektryczne i przebudowę (rozbudowę) tablicy elektrycznej.

c)	wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej

d)	pozostałe inne opracowania niezbędne w celu wykonania zamówienia wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających bądź wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych.

Część II Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z częścią elektryczną oraz budowlaną w zakresie:

- Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z zasilaniem elektrycznym, montaż sterownika centralnego w zabezpieczonej skrzynce, sterowanie lokalne  bezprzewodowe.

- Wykonanie niezbędnych robót budowlanych odtworzeniowych i towarzyszących, prac wykończeniowych, m.in. zabudowy g-k prowadzonych instalacji wraz z szpachlowaniem i malowaniem Na korytarzu i pomieszczeniach obsługi, zabudowy instalacji w korytach  PCV, obróbki blacharskie w przypadku  prowadzenia przewodów po elewacji, odtworzenie stanu pomieszczeń, naprawa powstałych uszkodzeń, izolacje,

- próby, uruchomienie instalacji oraz wykonanie pomiarów dla instalacji elektrycznej;

- przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania,

Pozostałe  wytyczne:

- Urządzenia klimatyzacyjne powinny być wyposażone w jednostki inwerterowe, jednostki wewnętrzne wyposażone w piloty bezprzewodowe, filtry powietrza, jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 16 kW, EER min 3,2, jednostki wewnętrzne o mocach min. określonych na załączniku graficznym, należy przewidzieć  zastosowanie pompek skroplin.

- Wszelkie przebicia przez ściany należy wykonać poprzez wiercenie, po przejściu instalacji należy uszczelnić, należy zwrócić uwagę na  grubości ścian dochodzące do 100 cm;

- Oferent winien uwzględnić koszty związane z zabezpieczeniem pomieszczeń i elementów wyposażenia podczas robót budowlano – montażowych.

- Powierzenie kierowania robotami należy powierzyć osobie posiadającej uprawnienia budowlane konieczne do pełnienia tej funkcji w zakresie rzeczowym objętym zadaniem,

- Wykonawca uwzględni w zakresie przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym instrukcji oraz kompletu dokumentów dotyczących zgłoszenia instalacji do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO), w tym kart urządzeń.

W rozwiązaniu projektowym należy wziąć pod uwagę takie rozwiązania, aby w sposób minimalny ingerować w istniejącą zabudowę, okładziny ścian. W projekcie przewidzieć odbudowę naruszonych elementów i instalacji.

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o Specyfikację Warunków Zamówienia.  Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej dla ww. zakresu prac projektowych przed złożeniem oferty. Wszystkie materiały i inne dokumenty dołączone do opisu przedmiotu zamówienia należy traktować jako materiały pomocnicze. W oparciu o nie     i na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej Wykonawca sporządzi wycenę ofertową, na podstawie, której określi cenę ofertową.

Uwaga! Prace objęte niniejszym postępowaniem będą prowadzone w czynnym obiekcie obsługującym klientów,  Wykonawcy przygotowując ofertę muszą wziąć pod uwagę, że ww. jednostka musi funkcjonować bez przerwy, co będzie mieć wpływ na kolejność i front prac (np. nie będzie można wyłączyć z użytkowania na stałe, prace będzie można prowadzić okresowo w terminach i godzinach uzgodnionych wcześniej z użytkownikiem obiektu), teren prac musi być zabezpieczony ze szczególną starannością i dbałością ze względu na funkcjonowanie obiektu.

Wykonawca uwzględni w całości ww. zakres prac w ofercie oraz                                               w rozwiązaniu projektowym.

Opracowania wymienione w pkt. a – i winny być wykonane i dostarczone również na nośniku elektronicznym z zapisem na CD w formacie ogólnodostępnym np. pdf, doc. itp..

Należy wykonać prace projektowe zgodnie z umową, w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), jak również w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609. zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1169 i poz. 2280) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji, zgodnie z wymaganiami art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Materiały, produkty muszą być opisane  za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym szczegóły założeń projektowych oraz zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu propozycję przewidywanych rozwiązań projektowych celem uzyskania ich akceptacji.

Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

- Przygotowanie kompletu dokumentów dotyczących zgłoszenia instalacji do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO), w tym kart urządzeń

Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym odpowiednie zabezpieczenie terenu prowadzonych prac przed dostępem osób trzecich.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

4. Termin realizacji zamówienia, warunki umowne:

- Planowany termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy

- zakończenie: 3 m-ce od zawarcia umowy.

Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone zostały w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

5. Warunki wymagane od wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty:

- Wypełniony formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 1,

- Kalkulację ofertową – kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dołączonego formularza – Załącznik Nr 6, zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 6 niniejszej specyfikacji,

- Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia – co najmniej 20 000 zł brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, (co najmniej jedno zamówienie) z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem posiadanych dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie celem udokumentowania doświadczenia zawodowego – Załącznik Nr 3,

- Wykaz personelu do wykonania zamówienia, – Załącznik Nr 4. Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, która pełnić będzie funkcje kierownika robót.

- Sposób obliczenia ceny.

Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym i zostanie określone w oparciu o złożoną ofertę cenową.

Kształtując cenę należy mieć na uwadze, że:

  - zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt na terenie budowy należytego ładu, porządku, oznakowania robót i zabezpieczenia warunków bhp i p.poż, wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywanych robót,

  - zapewnienia takiej organizacji robót, aby nie utrudniły funkcjonowania obiektu.

  - koszt wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzyskaniem jego zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz wykonania aktualizacji ww. harmonogramu w trakcie realizacji robót,

  - poniesienia kosztów montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego budowy oraz kosztów amortyzacji lub zużycia tych obiektów, kosztów doprowadzenia i wyposażenia zaplecza tymczasowego w niezbędne media wraz z kosztami ich zużycia oraz uzyskaniem wymaganych warunków technicznych,

  - poniesienia kosztów zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujących wynagrodzenie tych pracowników niezaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę,

  - poniesienia kosztów szczelnego zabezpieczenia stref wykonywanych robót budowlanych, kosztów zabezpieczenia przed uszkodzeniem oraz naprawy i odtworzenia istniejących elementów zagospodarowania terenu uszkodzonych lub zniszczonych przez Wykonawcę lub podmioty działające na jego rzecz w trakcie realizacji prac objętych zamówieniem,

  - poniesienia kosztów wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

  - poniesienia kosztów materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania zamówienia, obejmujących również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,

  - poniesienia kosztów uporządkowania terenu budowy po wykonanych robotach do stanu pierwotnego wraz z naprawą ewentualnych szkód użytkownikowi oraz osobom trzecim,

  - poniesienia kosztów utylizacji materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi z udokumentowaniem, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - zapewnienia na koszt własny takiej organizacji robót, aby prowadzone prace nie ograniczały w żaden sposób możliwości dojazdu służb technicznych, porządkowych i ratowniczych, ochrony do urządzeń ppoż. oraz nie stanowiły przeszkody na drogach ewakuacyjnych,

  - zabezpieczenia na koszt własny istniejących elementów narażonych na uszkodzenie lub zniszczenie podczas realizacji przedmiotu zamówienia,

  - poniesienia kosztów złożenia Zamawiającemu kompletu dokumentów związanych z zakończeniem prac, zawierających oświadczenie kierownika robót oraz potwierdzenia dla użytych materiałów, sprzętu, urządzeń i wyposażenia o zgodności z obowiązującym w tym zakresie prawem,

  - Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren wykonywanych robót  pracownikom Zamawiającego oraz organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

  - koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód na mieniu lub osobach trzecich, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem prac budowlanych,

  - koszty uzyskania wymaganych zezwoleń oraz opłat za zajęcie niezbędnego na cele budowy terenu,

  - koszty związane z koordynacją prac z Zarządcą  obiektu,

  - kosztów zabezpieczenia  wyposażenia przed uszkodzeniem oraz koszty związane z  zachowaniem  bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz zabezpieczenia p.poż.

  - kosztów prób, uruchomienia instalacji klimatycacyjnej oraz wykonanie pomiarów dla instalacji elektrycznej;

  - przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania,

  - koszty  związane z sprzątaniem i umożliwieniem ciągłego funkcjonowania  biur urzędu.

  - poniesienia wszystkich innych, nie wymienionych wyżej kosztów, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót objętych ww. zamówieniem oraz są podyktowane przepisami technicznymi i prawnymi.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie będą podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia wskazanego w ofercie, cenę obliczoną zgodnie z powyższym opisem wykonawca wpisze w stosownym punkcie formularza oferty.

Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

W ofercie, o której mowa powyżej, wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Zamawiający dopuszcza korektę oczywistych omyłek pisarskich w treści oferty, oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

7. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zamówienia za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/krosno.

8. Opis sposobu przygotowania i składania ofert:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.

- Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- W przypadku awarii Platformy, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił w załączonym formularzu „Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza oferty przygotowanego przez Zamawiającego oraz pozostałych załączników.

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/krosno na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania do dnia 17 kwietnia 2025r., do godziny 10.00.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu Formularza oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.

- Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2025r. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego, Krosno, ul. Lwowska 28a, pokój nr 208, o godzinie 10.30.

- Informację z otwarcia ofert Zamawiający prześle za pomocą  platformazakupowa.pl w sekcji „Wiadomości ” oferentom, który złożyli oferty.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony wykonawcy.

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników SIWZ w języku polskim,

  - złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione;

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być sporządzone w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca obowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 100 MB.

- Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów.

- Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika.

- Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.

- Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.

- Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone.

9. Kryterium oceny ofert :

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :

- Najniższa cena- 100%

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych wykonawców o dokonanym wyborze.

Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zleceniem wykonania przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.

10. Skład dokumentacji przetargowej:

- Załącznik Nr 1  - formularz oferty przetargowej.

- Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

- Wzór umowy zał nr 2

- Wykaz wiedzy i doświadczenia – zał nr 3

- Wykaz osób do realizacji zadania – zał nr 4

- Załącznik graficzny – rzut z opisem  zakresu robót zał nr 5.

- Przedmiar robót – zał nr 6

Załącznik Nr 1

- OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu pn.:

„Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna” - klimatyzacja UM ul. Staszica 2 KT

W imieniu wykonawcy1 …………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………… przy ulicy …………………………….

e-mail: ………………………..……………………………………………………….……………..

oświadczam, co następuje:

- Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia za łączną kwotę brutto: ....................................... zł

(słownie: ............................................................................................................)

- Zamówienie wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

3. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

4.*Zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców/podwykonawcom powierzę następujący zakres robót: .......................................................................................

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierza podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

5. Informuję, że wybór niniejszej oferty *będzie/nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………………………………..

Ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………………….

Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie: …………………………………………………………………………………

(Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć).

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3.

8. Załącznikami do niniejszej oferty są*:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (jeśli dotyczy), ,

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy),

3) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

4) kosztorys ofertowy .

*niepotrzebne skreślić

………....................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

1 W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane wszystkich wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (w takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Załącznik nr 2

- Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla interesantów Urzędu Miasta Krosna

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134743625, pocztą elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
- realizacji zawartych umów,
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą,

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. ODBIORCY DANYCH:
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa;
- Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8.PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

9. PROFILOWANIE:
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. INFORMACIA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa luba zawarta między stronami umowa.  W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań. Natomiast  w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

……………………………….

Załącznik Nr 3

| Pieczęć firmowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykaz wiedzy i doświadczenia |  |  |  |  |
| Wykaz prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 20 000zł brutto) odpowiadających swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia |  |  |  |  |
| Lp. | Opis prac | Wartość prac brutto | Czas realizacji (data zakończenia – miesiąc, rok) | Podmiot zlecający prace |

1. Oświadczam, iż wykazane powyżej prace zostały wykonane przez wykonawcę, którego reprezentuję.

2. Dokument potwierdzający, iż wykazane prace zostały wykonane należycie stanowi załącznik do niniejszego wykazu.

…....................................................................

w imieniu wykonawcy

(Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 4

| Pieczęć firmowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykaz osób do realizacji zamówienia |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje / uprawnienia | Zakres powierzonych czynności | Podstawa dysponowania osobą |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- *Oświadczam, iż osoba/osoby* wskazana/wskazane* w pkt ………..... pozostaje/pozostają* w zasobach kadrowych podmiotu/firmy*: ......................................................... z siedzibą w .......................................... przy ul. ........................................... nr ....... i w związku z tym składam pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do dysponowania wymienioną/wymienionymi w wykazie osobą/osobami na okres korzystania z Niej/Nich przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia.

- Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 1 wykazu posiada następujące uprawnienia: ......................................................................................................

- Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 2 wykazu posiada następujące uprawnienia: ......................................................................................................

- Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 3 wykazu posiada następujące uprawnienia: ......................................................................................................

- Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 4 wykazu posiada następujące uprawnienia: ......................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

………….....................................................................

w imieniu wykonawcy

(Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu wykonawcy)