## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bolesław, z zastosowaniem nowoczesnych opraw LED
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
tabela sprawdzająca
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
1 | drogowy | 3 | 59.7 | 8860 | 0.1791 | 148.4087 | 16290 | NIE | 59.7 | TAK
2 | drogowy | 30 | 79 | 10861 | 2.37 | 137.481 | 8700 | TAK | 79 | TAK
3 | drogowy | 39 | 50.4 | 6876 | 1.9656 | 136.4286 | 7597 | NIE | 50.4 | TAK
4 | drogowy | 165 | 44.6 | 6027 | 7.359 | 135.1345 | 8700 | NIE | 44.6 | TAK
5 | drogowy | 231 | 44.6 | 6027 | 10.3026 | 135.1345 | 13028 | NIE | 44.6 | TAK
6 | drogowy | 22 | 44.1 | 5794 | 0.9702 | 131.3832 | 6597 | NIE | 44.1 | TAK
7 | drogowy | 13 | 44.1 | 5915 | 0.5733 | 134.127 | 3964 | TAK | 44.1 | TAK
8 | drogowy | 32 | 24.8 | 3725 | 0.7936 | 150.2016 | 6112 | NIE | 24.8 | TAK
9 | drogowy | 64 | 27.9 | 4123 | 1.7856 | 147.7778 | 4739 | NIE | 27.9 | TAK
10 | drogowy | 186 | 31.1 | 4507 | 5.7846 | 144.9196 | 3964 | TAK | 31.1 | TAK
11 | parkowy na szczycie | 4 | 38.8 | 4055 | 0.1552 | 104.5103 | 2247 | TAK | 38.8 | TAK
SUMA |  | 789 |  |  | 32.2388
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 32,24 kW