WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- Kanalizacja sanitarna:

Zamawiający wymaga następujących parametrów rur kanalizacyjnych:

- rury SN8 lite z wydłużonym kielichem, uszczelka typu sewer-lock,

- rury w średnicach dn ≥ 200 z nadrukiem wewnątrz umożliwiającym identyfikację rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegające identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite, średnica oraz sztywność obwodowa),

- przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej metodą przewiertów sterowanych wymagane są rury trójwarstwowe min. SDR17 wraz z usunięciem wypływek.

Zamawiający wymaga następujących parametrów studzienek kanalizacyjnych tworzywowych:

- kineta obustronnie zbiorcza,

- manszety tworzywowe z uszczelką w środku,

- zwieńczenie studni tworzywowej w ternach zielonych poprzez stożek betonowy wyniesiony powyżej terenu,

- rura wznosząca dwuwarstwowa o sztywności obwodowej minimum SN8.

Zamawiający wymaga następujących parametrów studzienek kanalizacyjnych betonowych:

- prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe z betonu C35/45 o stopniu wodoprzepuszczalności minimum W8 i mrozoodporności minimum F150,

- fabryczne przejścia szczelne,

- kineta obustronnie zbiorcza monolityczna,

- zwieńczenie studni poprzez płyto-pierścień (w terenach utwardzonych),

- zwieńczenie studni poprzez zwężkę (w terenach zielonych).

Zamawiający wymaga następujących parametrów włazów kanalizacyjnych:

a) włazy w jezdni asfaltowej:

- samopoziomujący z logiem MPWiK Rzeszów typu ciężkiego D400 wykonane z żeliwa sferoidalnego o klasie min. EN GJS 500-7 o wadze min. 88 kg, pokrywa pełna, na zawiasie, wyposażony w uszczelkę amortyzującą oraz chowany uchwyt, który automatycznie rygluje pokrywę 
z ramą. Właz powinien posiadać chropowatą antypoślizgową powierzchnię.

b) włazy w chodniku oraz terenach zielonych:

- wykonany z żeliwa sferoidalnego o klasie min. EN GJS 500-7 o wadze min. 57 kg, pokrywa pełna na zawiasie, wyposażona w uszczelkę amortyzującą oraz chowany uchwyt służący do podnoszenia, który automatycznie rygluje pokrywę z ramą. Właz powinien posiadać chropowatą antypoślizgową powierzchnię.

- Wodociąg:

Zamawiający wymaga następujących parametrów na połączeniach kołnierzowych:

- uszczelki kołnierzowe EPDM z wkładką metalową posiadające atest do wody pitnej,

- dopuszcza się zastosowanie śrub, nakrętek, podkładek ocynkowanych wyłącznie poprzez zabezpieczenie ich dodatkową warstwą antykorozyjną.

Zamawiający wymaga następujących parametrów hydrantów:

- Zamawiający wymaga zastosowania hydrantów składających się z żeliwnej głowicy i kolumny chromoniklowej (ze stali nierdzewnej).

Zamawiający wymaga następujących parametrów kształtek elektrooporowych PE100:

- wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych 
i kanalizacji ciśnieniowej, dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

- kształtki elektrooporowe muszą mieć możliwość montażu na wszystkich rurach ciśnieniowych 
PE-HD (również na rurach PE 100 typ RC).

- kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3.

Zamawiający wymaga następujących parametrów sieci wodociągowej:

- nie dopuszcza się stosowania kolan oraz łuków segmentowych,

- wymaga się łuki żeliwne lub gięte/wtryskowe PEHD,

- przy wykonywaniu sieci metodą przewiertów sterowanych wymaga się rur trójwarstwowych 
min. PE100RC SDR17.

- Pozostałe:

- Zamawiający nie dopuszcza wykonania próby szczelności sprężonym powietrzem,

- Zamawiający nie dopuszcza rur i kształtek, które zostały wykonane z regranulatów,

- Zamawiający wymaga, aby rury i kształtki posiadały możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia molekularne, uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie),

- Zamawiający poprzez uporządkowanie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego rozumie utylizację odpadów budowlanych, gruntów itp.,

- Zamawiający wymaga w terenach utwardzonych zagęszczenia minimum 98% w skali Proctora.

- Zamawiający wymaga przed dokonaniem odbioru końcowego przeprowadzenia kamerowania całej sieci kanalizacyjnej objętej przedmiotem zamówienia i przekazania Zamawiającemu nagrania 
z kamerowania sieci.

- Zamawiający wymaga biologicznych i fizyko-chemicznych badań jakości wody 
w nowo wybudowanych sieciach wodociągowych.