# PRZEDMIOT ROBÓT I ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:

# Przedmiot zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja central wentylacyjnych celem utrzymania stałej sprawności technicznej urządzeń 
w obiektach budowlanych Policji woj. opolskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 (zestawienie central wentylacyjnych).

- Zakres prac konserwacyjnych.

Przegląd i konserwację central wentylacyjnych należy wykonać zgodnie 
z przepisami krajowymi, polskimi normami oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych oraz automatyki sterowania obejmuje:

- Kontrola wizualna obudowy centrali wentylacyjnej;

- Czyszczenie centrali wentylacyjnej w szczególności miejsce usytuowania nagrzewnicy – w miejscu instalacji centrali wentylacyjnej;

- Kontrola poprawnej pracy wentylatorów poprzez sprawdzenie nastaw falowników (ewentualna korekta, – jeśli jest wymagana);

- Kontrola stanu i naciągu pasków klinowych o ile istnieją, regulacja naciągu, ew. wymiana pasków klinowych – w ramach złożonej oferty;

- Kontrola płaszczyzn kół pasowych;

- Kontrola, regulacja i czyszczenie łopatek przepustnic powietrza wraz 
z mechanizmem napędowym;

- Wymiana filtrów powietrza - w ramach złożonej oferty;

- Kontrola nagrzewnic wodnych w szczególności kontrola działania zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych, pomp obiegowych, układu recyrkulacji, zaworów regulacyjnych, zaworów odcinających;

- Sprawdzenie zamocowania przewodów – kanałów w tym dokręcenie śrub 
i wkrętów – w miejscu instalacji centrali wentylacyjnej;

- Sprawdzenie stanu izolacji termicznej kanałów i przewodów wentylacyjnych – w miejscu instalacji centrali wentylacyjnej;

- Sprawdzenie stanu anemostatów, kratek wentylacyjnych, nawiewników itp. wraz z ich czyszczeniem oraz regulacją;

- Kontrola stanu technicznego oraz regulacja żaluzji czerpni i wyrzutni ściennych oraz dachowych w tym czyszczenie,

Czynności należy zakończyć sporządzeniem protokołu z przeglądu odnotować czynności w książkach eksploatacyjnych udostępnionych przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi.

Filtry powietrza wymienione podczas przeglądu muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać stosowny atest PZH. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadanie w/w atestu oraz dołączy jego kserokopię za zgodność 
z oryginałem do dokumentacji przeglądu. Wykonawca dostarczy filtry 
w ramach złożonej oferty.

Wszystkie materiały eksploatacyjne użyte do konserwacji wykonawca zabezpieczy na własny koszt w ramach złożonej oferty i muszą być najwyższej, jakości oraz dostosowane do urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta.

# Inne wymagania.

- Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonać w obecności użytkownika i otrzymać potwierdzenie wykonania usługi.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia obsługi 
i konserwacji w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu 
i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie obsługiwanych 
i konserwowanych przez Wykonawcę urządzeń.

- Zabezpieczenie sprzętu do prawidłowej realizacji usługi należy do Wykonawcy. Urządzenia muszą być sprawne technicznie. Transport oraz zabezpieczenie składowania leży po stronie Wykonawcy.

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;

- prace objęte zamówieniem wykonywać przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30.do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w sposób nieutrudniający 
i niedezorganizujący prawidłowego funkcjonowania obiektów Policji. Zmiana godzin pracy wymaga uzgodnień z Zamawiającym.

- Przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;

- Zakaz wnoszenia na teren obiektów sprzętu audiowizualnego, aparatów fotograficznych oraz urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku;

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem usługi;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
w miejscu realizacji usługi w szczególności:

- Posiadania przez osoby wykonujące prace środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego;

- Zabezpieczenia we własnym zakresie teren, przy którym wykonywana jest usługa, w szczególności realizacja przeglądu i konserwacji jednostek zewnętrznych, przy których jest wymagana praca na wysokościach;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, dot. ochrony środowiska. Zużyte filtry i paski klinowe itp. zgodnie z ustawą o odpadach stają się własnością Wykonawcy i zobowiązany jest je zutylizować na własny koszt. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię karty odpadu.

- Szczegółowe terminy wykonywania usługi należy uzgodnić 
z Zamawiającym.

- Wykonawca minimum 5 dni przed przystąpieniem do prac zobowiązany 
jest przedstawić harmonogram oraz listę pracowników przewidzianych 
do wykonywania usługi (imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego) oraz marki i numery rejestracyjne pojazdów mechanicznych.

- Świadectwo kwalifikacyjne w zakresie obsługi, konserwacji oraz kontrolno-pomiarowym na stanowisku Eksploatacji Grupa 2 pkt. 5

- Opis sposobu odbioru robót.

- Dostarczenie 2 egz. protokołów z przeprowadzenia przeglądu 
i konserwacji urządzeń zawierające dane kontrolowanego urządzenia (typ, model, nr seryjny) wraz z opisem: stan techniczny, opis uwag 
i zaleceń.

- Dostarczenie kopii karty odpadów na zdemontowane materiały (filtry, paski napędowe);

- Dostarczenie atestów na wymienione filtry powietrza,

- Dokonanie wpisów z przeprowadzonych czynności w kartach urządzeń i książkach gwarancyjnych dostarczonych przez Zamawiającego.

W/w dokumenty stanowić będą podstawę do sporządzenia protokołu odbioru robót przez Zamawiającego, który będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Termin zapłaty faktury – 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do bezpośredniej współpracy 
z Wykonawcą, w tym potwierdzenia wykonania usługi jest:

Tadeusz Okupny tel: 77 422 25 21