# Opis Przedmiotu Zamówienia 6/2021/Z

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału – węgiel eko-groszek – o parametrach opisanych poniżej:

Węgiel eko- groszek
Ilość	130 t
WYMAGANE PARAMETRY:
Granulacja	8-25 mm
Wilgotność	Do 8%
Zawartość popiołu	Do 6%
Temperatura spiekania popiołu	powyżej 1100° C
Spiekalność Ri	max do 20
Zawartość miału	Do 5 %
Średnia do wysokiej zawartości części lotnych	28-40 %
Wartość opałowa	Powyżej 27 MJ/kg
Zawartość siarki	do 0,6%

Wykonawca zobowiązany jest do podania producenta węgla.

1. Dostawca zapewnia transport we własnym zakresie loco kotłownia szpitala.
2. Do każdej dostawy Wykonawca dostarczy dokument/protokół potwierdzający dostawę, zawierający następujące dane: datę i wielkość dostawy, nazwisko osoby wydającej, miejsce załadunku i rozładunku, nr rej. samochodu dostawczego.
3. Do każdej dostawy Wykonawca dostarczy dwa worki do pobrania próbek dostarczonego węgla.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości dostarczonego węgla w terminie 30 dni od daty dostawy.
5. Reklamacja jakościowa dotyczyć może w szczególności: ziarnistości (granulacji), wartości opałowej oraz zawartości w nim popiołu i wilgoci, spiekalności, siarki – wszystkich parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość badania próbek w laboratorium, a w przypadku gdy dostarczony opał nie będzie odpowiadał normom kosztami badania obciąży Dostawcę - szczegółowy opis procedury zawiera wzór umowy.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności nie dotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia i innych przewidzianych umową.
8. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w SIWZ i projekcie umowy.
9. Poszczególne partie zamawianego węgla eko-groszek będą w granicach od 10 ton do 25 ton jednorazowo.

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5 – Węgiel kamienny
# Termin wykonania zamówienia: od dania podpisania umowy do 31.12.2021 r. z możliwością miesięcznego wypowiedzenia, bez prawa do roszczeń Wykonawcy, w przypadku gdy ilośc dostarczonych ton będzie mniejsza niż zakładane 130 t.