Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr …….  do umowy

nr ……………….

Specyfikacja remontu gaśnic KZWM OGNIOCHRON

- Remont gaśnic należy wykonać zgodnie z instrukcjami serwisowymi producenta KZWM OGNIOCHRON stanowiącymi załączniki do umowy. W cenie remontu należy ująć koszt wymiany pewnych elementów  np. uszczelki, zawory lub węże.

- W trakcie remontu gaśnic należy wykonać badania dozorowe  (korpusów lub butli) 
tj. rewizja zewnętrzna, wewnętrzna, próba ciśnieniowa (korpusu lub butli), potwierdzone protokołami i decyzjami wydanymi przez Delegaturę  Wojskowego Dozoru Technicznego w Gdyni, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2, tel. 261 265 318.

- Napełnienie gaśnic środkiem gaśniczym o terminie przydatności do użycia nie krótszym niż 5 lat. Gaśnice przenośne  GP-1x, GP-2x, GP-4x, GP6x, GP-12x i gaśnice przewoźne AP-25x i AP-50x – proszek FUREX ABC Standard, gaśnica GPN6xAB –płyn RUHLAFFF COMPACT.

- Wymagany termin ważności gaśnicy po remoncie: 5 lat (60 miesięcy) licząc od daty remontu.

- Remont gaśnic należy przeprowadzić wykorzystując części zamienne oraz środki gaśnicze dopuszczone przez producenta. Drobne ubytki powłoki lakierniczej należy uzupełnić.

„Protokół(y) – wykaz(y) zbiorników przenośnych przeznaczonych do eksploatacji w gaśnicach przenośnych i przewoźnych zbadanych w dniu………..” oraz decyzję(e) WDT zezwalającą na eksploatację lub wstrzymującą eksploatację należy przekazać wraz 
ze sprzętem  Zamawiającemu.