Załącznik nr 1a

ZAKRES PRZEGLĄDU I WYKAZ URZADZEŃ PODLEGAJĄCYCH PRZEGLĄDOWI PRZECIWPOŻAROWEMU W SIEDZIBIE ZTM PRZY UL. MATEJKI 59

- Drzwi przeciwpożarowe w ilości 17 szt

- Wykonać przegląd i konserwację hydrantów wewnętrznych w ilości 6 szt

H-1 Ø25 – piwnica

H-2 Ø25 – parter

H-3 Ø25 – I piętro

H-4 Ø25 – II piętro

H-5 Ø25 – III piętro

H-6 Ø25 – IV piętro

- Wykonać przegląd i konserwację wszystkich gaśnic znajdujących się w budynku:

GP-4x ABC – 23 szt.

GP-6x ABC – 2 szt.

GS-5x BC – 1 szt.

- Wykonać remont 4 szt. zbiorników ciśnieniowych gaśnic

- Wykonać przegląd i konserwację zestawu hydroforowego

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA

podczas przeglądów, konserwacji i napraw drzwi przeciwpożarowych w siedzibie ZTM

- Przeprowadzenie przeglądu i konserwacji drzwi przeciwpożarowych.

W ramach czynności konserwacyjnych drzwi przeciwpożarowych Wykonawca zobowiązany jest do:

- sprawdzenia stanu technicznego drzwi,

- regulacji drzwi i ich części,

- kontroli uszczelek w drzwiach przeciwpożarowych,

- sprawdzenia wszystkich części pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,

- Potwierdzeniem przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji drzwi przeciwpożarowych jest protokół zawierający następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwisko i podpis konserwatora,

- rodzaj i zakres prowadzonego przeglądu technicznego,

- wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem: koniecznych do przeprowadzenia remontów wykraczających poza zakres zwykłej konserwacji, stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia,

- wykaz zainstalowanych części zamiennych,

- datę przeprowadzenia przeglądu,

- datę następnego przeglądu,

- podpis przedstawiciela Zamawiającego.

- Naprawy systemów wykraczające poza zakres zwykłej konserwacji będą wykonywane na podstawie odrębnych zamówień. Wykonawca przedstawi oferty usunięcia usterek i nieprawidłowości.

- Zamawiający na podstawie protokołu i przedstawionej oferty może zlecić wykonanie usługi awaryjnej lub też dokonać zakupu urządzenia u innego podmiotu.

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA

podczas wykonywania przeglądów konserwacyjnych i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych w siedzibie ZTM.

- W zakresie przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów ujęta została:

- konserwacja podręcznego sprzętu ppoż. zainstalowanego w budynkach, w tym kontrolowanie stanu wyposażenia w sprzęt gaśniczy oraz poprawność ich oznakowania i usytuowania, jak również uzupełnianie oznakowania.

- wykonywanie przeglądów stanu technicznego - gaśnic, hydrantów wewnętrznych w tym także wykonywanie pomiarów i badania sieci hydrantowej oraz zestawu hydroforowego.

- prowadzenie nadzoru nad poprawnością oznakowania dróg pożarowych 
i ewakuacyjnych oraz uzupełnianie oznakowania.

- wykonywanie badań i legalizacji zbiorników ciśnieniowych gaśnic zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

- badania i legalizacja zbiorników ciśnieniowych stanowią zakres normalnej konserwacji.

- dokonanie oceny poprawności lokalizacji gaśnic i ich mocowania

- prowadzenie przeglądów, konserwacji i napraw hydrantów wewnętrznych.

- wykonywanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych.

- Potwierdzeniem przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji hydrantów jest umieszczenie indywidualnej kontrolki zawierającej następujące informacje:

  - nazwę firmy,

  - nazwisko i podpis konserwatora,

  - datę wykonania przeglądu,

  - datę ważności przeglądu,

oraz protokół, zawierający następujące informacje:

    - nazwę firmy,

    - nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,

    - wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem: rodzaju i ilości sprzętu poddanego kontroli, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do remontu, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do legalizacji lub badań, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania, stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia,

    - wynik przeprowadzonych prób i pomiarów,

    - wykaz zainstalowanych części zamiennych,

    - datę przeprowadzenia przeglądu,

    - datę następnego przeglądu,

    - nazwisko i podpis konserwatora,

    - podpis przedstawiciela Zamawiającego.

- Potwierdzeniem przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji gaśnic jest umieszczenie indywidualnej kontrolki zawierającej następujące informacje:

  - numer ewidencyjny zbiornika

  - nazwę firmy,

  - nazwisko i podpis konserwatora,

  - datę wykonania przeglądu,

  - datę ważności przeglądu,

oraz protokół, zawierający następujące informacje:

    - nazwę firmy,

    - nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,

    - lokalizację gaśnicy,

    - numer ewidencyjny zbiornika,

    - rodzaj i wielkość gaśnicy,

    - datę przeprowadzenia przeglądu,

    - datę następnego przeglądu,

    - datę produkcji

    - termin ważności środka gaśniczego

    - zalecany termin legalizacji

    - ocenę stanu gaśnicy

    - zalecenia po przeglądzie

    - nazwisko i podpis konserwatora,

    - podpis przedstawiciela Zamawiającego

- Potwierdzenie przeprowadzenia remontu (wykonywanego co 5-lat) zbiorników ciśnieniowych gaśnic zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz protokółem zawierającym następujące informacje:

    - nazwę firmy,

    - nazwę i adres obiektu, z którego pochodzą badane gaśnice,

    - numer ewidencyjny zbiornika,

    - wynik prób ciśnieniowych,

    - termin ważności środka gaśniczego

    - zalecany termin kolejnego remontu

    - nazwisko i podpis pracownika przeprowadzającego próby,

    - datę przeprowadzenia próby,

    - datę następnego badania.

- Potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji zestawu hydroforowego, 	indywidualną kontrolką zawierającą następujące informacje:

  - nazwę firmy,

  - nazwisko i podpis konserwatora,

  - datę wykonania przeglądu,

  - datę ważności przeglądu,

oraz protokołem, zawierającym następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,

- wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem:

    - sprawdzenia układów elektrycznych i elektronicznych

    - sprawdzenia układów hydraulicznych

    - sprawdzenia układów sterujących

    - regulację zestawu hydroforowego

d)	wynik przeprowadzonych prób i pomiarów,

e)	wykaz zainstalowanych części zamiennych,

- datę przeprowadzenia przeglądu,

- datę następnego przeglądu,

- nazwisko i podpis konserwatora,

- podpis przedstawiciela Zamawiającego.

- Naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego wynikające ze stwierdzonych podczas przeglądów 
	usterek - potwierdzonych odpowiednimi zapisami w protokole oraz zgłoszeń Zamawiającego będą 
	wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia.

- Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest miedzy innymi do:

    - wykonania przeglądów konserwacyjnych, w terminach określonych w umowie (oględziny, przedłużenie terminu użytkowania sprzętu gaśniczego)

    - wykonania ewentualnych napraw po przeglądach tj.: wymiana proszku, wymiana węża, wymiana uszczelek, wymiana armatury, wymiana czynnika gazowego,

    - legalizacja sprzętu gaśniczego,

    - w przypadku stwierdzenia konieczności wymiany gaśnicy, sporządzenie protokołu złomowania.