Załącznik nr 1 do OPZ

WYKAZ PRAC NAPRAWCZYCH

Przegląd roczny

instalacji sprężonego powietrza z tablicami rozdzielczymi, połączeniowymi, sprężarkami, przetłaczarką tlenu, magazynem gazów w budynku 113 (po 15 latach eksploatacji).

Ramowy opis prac:

W Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni eksploatowany jest system sprężonego powietrza i gazów oddechowych wraz z urządzeniami wchodzącymi
w jego skład, który wymaga wykonywania okresowych przeglądów planowo-zapobiegawczych. Zakres prac określony jest w instrukcjach obsługi systemu oraz urządzeń.

Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego posiada dokumentację techniczną systemu oraz urządzeń.

Szczegółowy opis prac:

| Lp. |  | Nazwa serwisowanego urządzenia |  | Szczegółowy opis i zakres prac |  | Materiały podstawowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa | Ilość | Dostawca |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Instalacja sprężonego powietrza z tablicami rozdzielczymi, połączeniowymi, sprężarkami, przetłaczarką tlenu, magazynem gazów w budynku 113 |  | - Jeżeli zakres prac koniecznych do wykonania tego wymaga transport urządzeń do warsztatu Wykonawcy. |  |  |  |  | Wykonawca |
|  |  |  | - Wykonanie wszystkich czynności określonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) oraz dokumencie „System nurkowy i instalacja gazów oddechowych w obiekcie 113. Konserwacja i przeglądy okresowe”. |  | części wynikające ze specyfikacji przeglądu |  |  | Wykonawca |
| 2 |  |  | Zakres i tryb przeprowadzenia przeglądu: |  |  |  |  |  |
|  | - Sprężarki powietrza oddechowego Sauer & Sohn WP4341 numery seryjne: - 94612 – 1 szt. - 94609 – 1 szt. wraz z systemem filtracyjnym Bauer P140 |  | - Wymiana oleju, czyszczenie filtra powietrza i oleju oraz sprawdzenie połączeń śrubowych zgodnie z tabelą momentów. |  |  |  |  | Wykonawca |
|  |  |  | - Sprawdzenie zaworów na 1-4 stopniu, wymiana płytki zaworów, sprężyny, lub zaworu, jeżeli zajdzie taka potrzeba. |  |  |  |  | Wykonawca |
|  |  |  | - Czyszczenie separatorów międzystopniowych i kontrola automatyki zrzutu kondensatu, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości usprawnienie. |  |  |  |  | Wykonawca |
|  |  |  | - Sprawdzenie poprawności działania i wykonanie konserwacji wysokowydajnych wentylatorów osiowych typ: ścienny AKWILON 500 (pomieszczenie sprężarek). |  |  |  | 2 | Wykonawca |
|  |  |  | - Sprawdzenie opisów i oznaczeń, w razie konieczności uzupełnienie lub odtworzenie. |  |  |  |  | Wykonawca |
|  |  |  | - Wymiana wkładów filtracyjnych zespołu filtrów P140. |  |  |  | 3 | Wykonawca |
|  |  |  | - Czyszczenie wkładu separatora olejowo-wodnego. W przypadku jego uszkodzenia lub zużycia wymiana. |  |  |  |  | Wykonawca |
|  |  |  | - Sprawdzenie układu automatycznego zrzutu kondensatu w tym działania czujnika poziomu kondensatu i zaworu nadmiarowego w przypadku uszkodzenia lub zużycia wymiana. |  |  |  |  | Wykonawca |
|  |  |  | - Wymiana przekładek i węgla aktywnego w filtrach. |  |  |  |  | Wykonawca |
|  |  |  | - Przegląd czerpni powietrza (wiata zewnętrzna) |  |  |  | 2 | Wykonawca |
|  | - Instalacja gazów oddechowych wraz z tablicami rozdzielczymi, połączeniowymi, tablicą zasilania warsztatu i panelami napełniania butli aparatów gazami i mieszaninami do 20MPa i 30MPa, z panelami do podłączenia wiązek nurkowych, łączności, kamery i oświetlenia telefonii przemysłowej, TV nurków |  | - Mycie i smarowanie złączy węży ciśnieniowych, w przypadku węży tlenowych należy stosować smar na warunki tlenowe. |  |  |  | 51 | Wykonawca |
|  |  |  | - Próba ciśnieniowa, wymiana uszczelek, uzupełnienie zaślepek węży ciśnieniowych ładowania aparatów nurkowych. |  |  |  | 51 | Wykonawca |
|  |  |  | - Wymiana uszczelek i wkładów filtracyjnych, sprawdzenie szczelności i poprawności działania głowic podłączeniowych Vareo, w przypadku niesprawności powiadomić użytkownika oraz wymienić na zamówienie zamawiającego. |  |  |  | 12 | Wykonawca |
|  |  |  | - Próba szczelności instalacji gazów oddechowych, uszczelnienie ewentualnych przecieków. |  |  |  |  | Wykonawca |
|  |  |  | - Czyszczenie filtrów wysokociśnieniowych mechanicznych, wymiana wkładu w przypadku konieczności. |  |  |  | 24 | Wykonawca |
|  |  |  | - Dezynfekcja bakteriologiczna i odtłuszczanie instalacji gazów oddechowych i instalacji tlenowej. |  |  |  |  | Wykonawca |
|  |  |  | - Wymiana części miękkich reduktorów ciśnienia oraz sprawdzenie poprawności ich działania w przypadku niesprawności powiadomić użytkownika oraz wymienić na zamówienie zamawiającego. |  |  |  | 28 | Wykonawca |
|  |  |  | - Wymiana wrzecion i uszczelnień zaworów regulacyjnych oraz sprawdzenie poprawności działania, mycie, przesmarowanie zaworów w przypadku niesprawności powiadomić użytkownika oraz wymienić na zamówienie zamawiającego. |  |  |  | 139 | Wykonawca |
|  |  |  | - Wymiana uszczelnień kuli i dławicy oraz sprawdzenie poprawności działania zaworów w przypadku niesprawności powiadomić użytkownika oraz wymienić na zamówienie zamawiającego |  |  |  | 89 | Wykonawca |
|  |  |  | - Remont z wymianą uszczelnień i ustawienie momentu otwarcia zaworów bezpieczeństwa i nadmiarowych oraz sprawdzenie poprawności działania w/w zaworów w przypadku niesprawności powiadomić użytkownika oraz wymienić na zamówienie zamawiającego |  |  |  | 51 | Wykonawca |
|  |  |  | - Remont z wymianą filtra i mechanizmu wewnętrznego zaworów napełniających oraz sprawdzenie poprawności działania w/w zaworów w przypadku niesprawności powiadomić użytkownika oraz wymienić na zamówienie zamawiającego |  |  |  | 24 | Wykonawca |
|  |  |  | - Remont z wymianą części miękkich zaworów zwrotnych oraz sprawdzenie poprawności działania w/w zaworów w przypadku niesprawności powiadomić użytkownika oraz wymienić na zamówienie zamawiającego |  |  |  | 23 | Wykonawca |
|  |  |  | - Sprawdzenie poprawności działania, oczyszczenie gniazd podłączeniowych i styków elektrycznych panelu podłączeniowego do wiązek nurkowych łączności, kamery (w tym działanie wszystkich elementów TV nurków) oraz oświetlenia nurków i dzwonu. |  |  |  | 1 | Wykonawca |
|  |  |  | - Sprawdzenie poprawności działania czujnika O2 w tablicy zasilania 4 nurków. |  |  |  | 4 | Wykonawca |
|  |  |  | - Sprawdzenie poprawności działania przepływomierza. |  |  |  | 4 | Wykonawca |
|  |  |  | - Sprawdzenie stanu i ewentualna wymiana baterii w telefonie nurkowym. |  |  |  | 1 | Wykonawca |
|  |  |  | - Odtłuszczanie końcówek podłączeniowych oraz sprawdzenie poprawności działania końcówek nadmuchowych w tablicy zasilania warsztatu. |  |  |  |  | Wykonawca |
|  |  |  | - Sprawdzenie opisów i oznaczeń, w razie konieczności uzupełnienie lub odtworzenie. |  |  |  |  | Wykonawca |
|  | - Przetłaczarka tlenu i mieszanin AQ/170/04 MK2 wraz z instalacją tlenową |  | - Sprawdzić czystość, stan techniczny połączeń gwintowych przetłaczarki i węży wysokociśnieniowych, w razie niesprawności wymienić na nowe. Zachować wymagania dla warunków tlenowych. |  |  |  |  | Wykonawca |
|  |  |  | - Wymiana wkładów filtracyjnych w zespole filtra powietrza napędowego niskiego ciśnienia oraz mycie korpusu i wymiana uszczelnień. |  |  |  | 2 | Wykonawca |
|  |  |  | - Sprawdzenie poprawności działania zespołu przetłaczającego, ewentualnie wymiana elementów tego wymagających. |  |  |  |  | Wykonawca |
|  |  |  | - Sprawdzenie opisów i oznaczeń, w razie konieczności uzupełnienie lub odtworzenie. |  |  |  |  | Wykonawca |
|  | - Instalacja elektryczna i rozdzielnice elektryczne |  | - Sprawdzenie poprawności działania, wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, oczyszczenie i likwidacja luźnych styków, kontrola stanu izolacji, konserwacja styczników i pozostałych elementów tego wymagających, wymiana uszkodzonych bezpieczników i lampek kontrolnych we wszystkich urządzeniach elektrycznych systemu. |  |  |  |  | Wykonawca |
|  |  |  | - Sprawdzenie opisów i oznaczeń, w razie konieczności uzupełnienie lub odtworzenie. |  |  |  |  | Wykonawca |
|  | - Sygnalizacja kontrolno – alarmowa, system łączności pomiędzy stanowiskami |  | - Wymiana i kalibracja sensora pomiarowego w głowicy pomiarowej O2 Polyton3000. |  |  |  | 4 | Wykonawca |
|  |  |  | - Przegląd sygnalizacji od przekroczenia zawartości O2 i automatyki pracy sprężarek. |  |  |  |  | Wykonawca |
|  |  |  | - Sprawdzić poprawności działania i wykonać konserwację kaset synoptycznych S-8. |  |  |  | 2 | Wykonawca |
|  |  |  | - Sprawdzenie stanu technicznego opraw oświetleniowych EX EXP 03, 2x36W. |  |  |  | 12 | Wykonawca |
|  |  |  | - Przegląd i czyszczenie wentylatora ściennego Ex zamontowanego w pomieszczeniu przetłaczarki tlenu. |  |  |  | 1 | Wykonawca |
|  |  |  | - Sprawdzenie działania łączności między stanowiskami, konserwacja aparatów telefonicznych. |  |  |  | 6 | Wykonawca |
|  |  |  | - Sprawdzenie poprawności działania i sygnalizowania oraz konserwacja wg zaleceń producenta instalacji pomiarowo sygnalizacyjnej wysokiego stężenia tlenu urządzenie ‘’Ex’’ (w pomieszczeniu 0/8 – przetłaczarka i 0/14 –komora dekompresyjna). |  |  |  |  | Wykonawca |
|  |  |  | - Sprawdzenie opisów i oznaczeń, w razie konieczności uzupełnienie lub odtworzenie. |  |  |  |  | Wykonawca |
|  | - Zbiorniki magazynowe gazów oddechowych. 80 dm3/30Mpa |  | - Sprawdzenie armatury wiązki i butli, próba szczelności. Przygotowanie do rewizji zewnętrznej. |  |  |  | 25 | Wykonawca |
|  |  |  | - Sprawdzenie opisów, oznaczeń w razie konieczności uzupełnienie lub odtworzenie. |  |  |  |  | Wykonawca |
| 3 | Prace dodatkowe. - Wiązka nurkowa 100M/AQ do HEŁMU X-LITE. |  | - Wiązka nurkowa 100M/AQ do HEŁMU X-LITE: wykonanie procedury sprawdzenia i atestacji węży pneumatycznych oraz sprawdzenie i atestacja kabli komunikacyjnych i elektrycznych w przypadku stwierdzenia niesprawności wymiana niesprawnych elementów na nowe. |  |  |  | 2 | Wykonawca |
| 4 |  |  | Pozytywny wynik badania powietrza po wykonanym przeglądzie. Powietrze musi spełniać wymagania normy obronnej NO-07-A005: 2020 „Nurkowanie w celach militarnych. Czynniki oddechowe. Klasyfikacja, wymagania i badania.” |  |  |  |  | Użytkownik |
| 5 |  |  | Zwrot dokumentacji technicznej systemu nurkowego budynku 113/4001 Zwrot wymienionych części. |  |  |  |  | Wykonawca |
| 6 |  |  | Transport urządzeń do OSNiP WP jeśli wystąpiła konieczność przewiezienia ich do warsztatu Wykonawcy. |  |  |  |  | Wykonawca |
| 7 |  |  | Odnotowane wykonanych czynności w książce serwisowej (dowód urządzenia, formularz techniczny), umieszczenie naklejek serwisowych. |  |  |  |  | Wykonawca |
| 8 |  |  | Odbiór wykonanych prac w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika. Sprawdzenie dokumentacji oraz części wymienionych w czasie prowadzenia przeglądu. Sprawdzenie systemu i urządzeń w działaniu. |  |  |  |  | Wykonawca |