SWZ	Załącznik nr 7	Sygn. akt 02/DI/25/KŁ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

Przedmiotem Zamówienia jest

- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej:

a1) która będzie zlokalizowana na dachu wielorodzinnego sześciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Piotrkowskiej 56, o łącznej mocy 42,24kWp to jest: 23,04 kWp dla klatki A i 19,20 kWp dla klatki B

a2) która będzie zlokalizowana na dachu wielorodzinnego sześciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Piotrkowskiej 70, o łącznej mocy 42,24kWp to jest: 23,04 kWp dla klatki A i 19,20 kWp dla klatki B

b) podłączenie do sieci elektrycznej budynków, uruchomienie, zgłoszenie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego i przekazanie instalacji do eksploatacji

c) złożenie do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej zawiadomień o zakończeniu budowy instalacji fotowoltaicznych i zamiarze przystąpienia do ich użytkowania

- Zakres prac obejmuje:

  - wszelkie prace przygotowawcze, zabezpieczające, porządkowe, utrzymania zaplecza prowadzonych prac, ubezpieczenia, materiałów/komponentów/urządzeń i inne niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.

  - przygotowanie dachu pod montaż paneli (rozplanowanie rozmieszczenia, plan balastu lub systemu wklejanego),

  - montaż instalacji na systemowej konstrukcji wsporczej w układzie wschód-zachód,

  - montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,04 kWp składającej się z 48 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy 480W każdy wraz z optymalizatorami mocy i falownika hybrydowego o mocy 20,0 kW wyposażonego w łączność z siecią (np. LAN, Wi-Fi, GPRS) – w zakresie klatki A

  - montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,20 kWp składającej się z 40 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy 480W każdy wraz z optymalizatorami mocy i falownika hybrydowego o mocy 20,0 kW wyposażonego w łączność z siecią (np. LAN, Wi-Fi, GPRS) – w zakresie klatki B

  - instalacja rozdzielni i zabezpieczeń zgodnie z dokumentacją projektową określoną w ust. 2 niniejszego paragrafu,

  - ułożenie i zabezpieczenie linii kablowych, uziomów, połączeń wyrównawczych zgodnie z projektami Zamawiającego oraz sztuką budowlaną z uniknięciem kolizji z sieciami oraz elementami infrastruktury technicznej, podłączenie falowników do sieci elektrycznej budynku,

  - doposażenie rozdzielni głównych- NN zgodnie z Projektem technicznym,

  - wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w system monitorowania i diagnostyki zapewniający analizę produkcji energii elektrycznej dla każdego z falowników osobno.

  - uruchomienie, zgłoszenie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego i przekazanie instalacji do eksploatacji,

  - wykonanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacji (2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej na nośniku USB w tym wersja edytowalna),

  - wykonanie pomiarów elektrycznych (stan izolacji, rezystancja uziemień, skuteczność ochrony, rezystancja połączeń wyrównawczych) oraz przekazanie protokołów w wersji papierowej i elektronicznej,

  - szkolenie pracowników Zamawiającego w łącznej ilości 6 godz.

  - złożenie w imieniu Zamawiającego, do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej zawiadomień o zakończeniu budowy instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej większej niż 6,5 kW i zamiarze przystąpienia do ich użytkowania. Do zawiadomień należy dołączyć kserokopię instalacji fotowoltaicznej z widoczną pieczątką rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

  - wykonywanie przeglądów gwarancyjnych Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia określonego Umową.

  - Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów własnych

2. Przedmiot Umowy obejmuje kompletne wykonanie robót zgodnie z:

2.1. Projekt Umowy

2.2. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

2.3. Projekt techniczny

2.4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Projekt techniczny oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót są określane jako dokumentacja projektowa.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z powyższymi dokumentami oraz z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i aprobatami technicznymi, współczesną wiedzą techniczną oraz należytą starannością, zasadami bezpieczeństwa, w dobrej jakości i przy właściwej organizacji. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o stwierdzonych błędach i brakach w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizuje Przedmiot Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również:

  - protokolarne przejęcie frontu robót i jego organizacja, w tym zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych

  - ochrona mienia własnego jak i mienia Zamawiającego we własnym zakresie przez cały okres trwania robót,

  - zapewnienie czystości na klatkach schodowych budynków oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Wykonawca zapewni wykonywanie prac w sposób nie ograniczający użytkowanie obiektu. Zamawiający dopuszcza transport materiałów/urządzeń/komponentów na dachy budynków tylko i wyłącznie poprzez transport zewnętrzny. Warunki transportu zewnętrznego należy uprzednio uzgodnić pisemnie z Zamawiającym.

  - po zakończeniu montażu Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym montażem oraz sąsiadującym, z przywróceniem terenu i powierzchni do stanu pierwotnego,

  - dostarczenie własnym staraniem i na własny koszt materiałów/urządzeń/komponentów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

  - postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023, poz. 1587 z póżn.zm.)  i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024, poz. 54 z późn.zm.) oraz udokumentowania tych czynności na żądanie Zamawiającego, pod rygorem zlecenia tych robót przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy,

  - zapewnienie, że materiały/urządzenia/komponenty użyte do realizacji Przedmiotu Umowy są fabrycznie nowe, mają datę produkcji nie starszą niż 1 rok w momencie ich dostawy i odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 z póżn.zm) i wymaganiom projektu technicznego,

  - przekazanie Zamawiającemu deklaracji zgodności CE, atestów lub aprobat technicznych potwierdzających wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, instrukcji użytkowania,

  - zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości prac wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie prac, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów,

  - informowanie o terminach prób,

  - natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód, zniszczeń, awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac związanych z Przedmiotem Umowy,

  - skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności protokołów badań i sprawdzeń i protokołów odbiorów technicznych,

  - zgłoszenie w formie pisemnej gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad.

  - dostarczenie dokumentu dotyczącego paneli fotowoltaicznych w zakresie przeniesienia praw z gwarancji producenta z Wykonawcy na Zamawiającego.

  - zachowania przez przedstawicieli Wykonawcy tajemnicy handlowej nieudzielania bez zgody Zamawiającego żadnych informacji związanych z Przedmiotem Zamówienia osobom nieupoważnionym lub postronnym

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawca odpowiada za właściwe zabezpieczenie, organizację zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci i pozostałości po zużytych materiałach/urządzeniach/komponentach w budynkach. W przypadku zaniechania czynności porządkowych, mogą one zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i montażu materiału/urządzenia/komponentu wskazanego w Ofercie i spełniającego parametry wynikające z projektu technicznego.

- Przed dokonaniem montażu Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dokumentację techniczną dostarczanego konkretnego materiału/urządzenia/komponentu i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

- W przypadku wniosku o dopuszczenie materiału/urządzenia/komponentu niespełniającego parametrów wynikających z dokumentacji projektowej Zamawiający nie dopuści do montażu danego materiału/urządzenia/komponentu.

- Montaż materiału/urządzenia/komponentu bez wymaganej akceptacji Zamawiającego traktowany będzie jako istotne naruszenie Umowy z winy Wykonawcy.

- Przedmiot Umowy jest współfinansowany z Programu TERMO, na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2024 r. poz. 1446), wobec czego Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia obowiązkowych działań komunikacyjnych zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej Krajowego Planu Odbudowy w postaci:

- właściwego oznaczania dokumentów powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności dokumentacji powykonawczej,

- właściwego oznaczania materiału/urządzenia/komponentu lub wyposażenia zainstalowanych materiałów/urządzeń/komponentów w ramach Przedmiotu Umowy poprzez naklejki informacyjne zgodnie ze wzorami zamieszczonymi na stronie strategii i promocji informacji KPO pod adresem:

https://www.kpo.gov.pl/strony/o-kpo/dla-instytucji/dokumenty/strategia-promocji-i-informacji-kpo/

11. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) udostępnienie Wykonawcy frontu,

b) zapewnienie sprawowania funkcji Inspektorów Nadzoru,

c) dokonywanie odbiorów robót i płatności zgodnie z postanowieniami Umowy,

d) wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej ,

e) przekazanie Dokumentacji Projektowej niezbędnej do realizacji Umowy,

12. Minimalne wymagania dla urządzeń:

  - Moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne, o znamionowej mocy 480 Wp, o parametrach (STC): maksymalne napięcie systemowe nie mniejsze niż 1500V DC, sprawność modułu nie mniejsza niż 20%. Parametry określone zgodnie z EN 60904-3. Maksymalne obciążenie (śnieg/wiatr) 5400Pa/2400Pa, skrzynka przyłączeniowa ip 68, min. 2 diody. Długość modułu fotowoltaicznego poniżej 2000mm.

Dopuszczone są tylko moduły z rankingu Bloomberg Tier I.

  - Trójfazowy hybrydowy inwerter fotowoltaiczny o mocy znamionowej AC - 20 kW o parametrach: Ilość niezależnych wejść DC minimum 4, znamionowe napięcie 230/400, 3P+N+PE, sprawność maksymalna europejska nie mniejsza niż 97%, sprawność maksymalna nie mniejsza niż 97,5%, stopień ochrony IP65, beztransformatorowy.

Wymaga się aby producent oferowanych inwerterów posiadał na terytorium Polski autoryzowanego przedstawiciela i dystrybutora w Polsce, zapewniającego serwis gwarancyjny.

  - Certyfikowany system montażowy – przed przystąpieniem do montażu należy przekazać komplet obliczeń na podstawie Eurokodów wraz z wyliczeniem planu wymaganego balastu lub/oraz kotwienia. Dopuszcza się system balastowy, kotwiony (klejony) lub połączenie obu wariantów. Jako przykładowy dopuszczony system Inwestor przedstawia rozwiązanie K2 Systems D-Dome 6.10 Classic. Dopuszcza się zastosowanie systemu równoważnego.

  - Wytyczne dla materiału/urządzenia/komponentu w tym dla instalacji fotowoltaicznej:

- Kąt nachylenia paneli PV wraz z konstrukcją montażową dostosowany do systemu montażowego w układzie wschód-zachód 10°. Projekt systemu montażowego musi zawierać komplet obliczeń na podstawie Eurokodów, wraz z planem balastowania/kotwienia.

- Moduły fotowoltaiczne oraz instalację kablową DC należy wykonać w sposób niepowodujący negatywnego ich współdziałania (m.in. zapobieganie powstawania pętli indukcyjnych).

- Mocowania konstrukcji wsporczych do konstrukcji nośnej dachu (balastowe lub wklejane) należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami, zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami producenta systemu montażowego.

- Zastosować systemową konstrukcję montażową. Dopuszcza się konstrukcje aluminiowe lub ze stali nierdzewnej (lub ocynkowanej ogniowo), do montażu konstrukcji ze stali nierdzewnej należy stosować śruby i wkręty montażowe ze stali nierdzewnej.

- Podkonstrukcja ma być dedykowana do pokrycia dachowego, zapewniająca stabilny montaż paneli, zgodnie z załączoną koncepcją rozmieszczenia paneli.

- Moduły fotowoltaiczne należy rozmieścić i okablować zgodnie z normatywnymi wymogami z zachowaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- Elementy instalacji fotowoltaicznej należy rozmieścić z zachowaniem normatywnych odległości.

- Do instalowanych inwerterów należy dostarczyć i zainstalować odrębne rozdzielnice AC i DC z kompletnym wyposażeniem, zgodnie z projektem.

- Wykonywany system instalacji fotowoltaicznej należy uziemić i zabezpieczyć ogranicznikami przepięć zgodnie z projektem.

- Dostarczenie i zamontowanie pozostałych brakujących elementów instalacji i urządzeń, zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem.

- Zapewnienie kierowania robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

- Podłączenia okablowania i zabezpieczeń od strony AC (przeciwporażeniowe, przeciążeniowe i zwarciowe, przeciwprzepięciowe) i od strony DC (przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe) w odrębnych rozdzielnicach dla AC i DC zapewniających stopień ochrony IP 65. Okablowanie DC należy wykonać z kablami o przekroju żyły przewodzącej 6mm2, odporne na warunki pogodowe i korozyjne: gazy korozyjne IEC 60754-2, gazy toksyczne IEC 60754, ognioodporny C1, NF C 32-070, uniepalniony IEC 60332-1. Kable AC zgodnie z projektem.

W miejscach narażonych na degradację ich właściwości i uszkodzenia, przewody należy prowadzić w osłonach.

- Wykonanie uziemienia i instalacja ekwipotencjalnej, spełniające stawiane przepisami wymogi, potwierdzone protokołami sprawdzeń.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych wraz z sporządzeniem stosownych protokołów.

- Wpięcie do istniejącej rozdzielni nN.

- Dostawa, montaż i uruchomienie falowników wraz z konfiguracją i podłączeniem do Internetu.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach dokumentacji powykonawczej przekazać Zmawiającemu dokumentację wystawioną przez producenta potwierdzającą udzielenie gwarancji na każdy moduł fotowoltaiczny i falownik (numery seryjne modułów i falowników).

- Niezależnie od Gwarancji Producentów, Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na zasadach określonych w SWZ wraz z załącznikami.