- PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

NAZWA ZAMÓWIENIA: 	Wymiana istniejących central wentylacyjnych NW1 
i NW2 obsługujących obszar konsultacyjno – obserwacyjny oraz dwie sale resuscytacyjno – zabiegowe w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)

FORMUŁA ZAMÓWIENIA:	„Zaprojektuj i wykonaj”

ADRES:	59-900 Zgorzelec,

ul. Lubańska 11-12

NAZWA I ADRES	Wielospecjalistyczny Szpital

ZAMAWIAJĄCEGO: 	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

DATA OPRACOWANIA:	08.2024 r.

AUTOR OPRACOWANIA:	mgr inż. Maciej Sypiański

numer uprawnień: SLK/8701/PWBS/19

nr ewidencyjny ŚlOIIB: SLK/IS/1334/20

PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO:

- Wizja lokalna;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20.12.2021 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U 29.12.2021 poz. 2454);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (tekst jednolity  
Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r. z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm);

- Inne obowiązujące przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej, związane 
z procesem budowlanym.

NAZWY I KODY USŁUG I ROBÓT WG CPV:

45000000-7 	Roboty budowlane;

71520000-9 	Usługi nadzoru budowlanego;

71320000-7 	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;

71325000-2 	Usługi projektowania fundamentów;

45111200-0 	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

45112710-5 	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych;

45113000-2 	Roboty na placu budowy;

45233142-6 	Roboty w zakresie naprawy dróg;

45262100-2 	Roboty przy wznoszeniu rusztowań;

45300000-0 	Roboty instalacyjne w budynkach;

45311200-2 	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45311000-0 	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45311100-1 	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45310000-3 	Roboty instalacyjne elektryczne;

45332200-5 	Roboty instalacyjne hydrauliczne;

45330000-9 	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

45332400-7 	Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych;

45331000-6 	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO:

I. 	Strona tytułowa ……………………………………………………………….…... 	1

II. 	Część opisowa

1. 	Opis ogólny przedmiotu zamówienia.………………………………………...	4

2. 	Charakterystyczne parametry określające zakres zamówienia.……………….	4

3. 	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia...…………….	5

4. 	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe..……………………….……..	5

5. 	Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia………..		6

5.1. 	Wytyczne szczegółowe……………………………………………………….	6

5.2. 	Wymagania do wykonania projektu………………………………………….		11

5.3. 	Wymagania do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót………	12

5.4. 	Wymagania na etapie realizacji inwestycji…………………………………..	13

III. 	Część informacyjna

1. 	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów………………………	18

2. 	Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane…………………………………………...	18

3. 	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego…………………………………………………….	18

4. 	Załącznik – rzut istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji………………	20

II. 	CZĘŚĆ OPISOWA

1. 	Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy (PFU) służy do przedstawienia oferty na wykonanie zamówienia w formule „zaprojektuj i wykonaj” zadania: „Wymiana istniejących central wentylacyjnych NW1 i NW2 obsługujących obszar konsultacyjno – obserwacyjny oraz dwie sale resuscytacyjno – zabiegowe w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiającego wraz z harmonogramem wykonania prac budowlanych. 
Projekt należy opracować w oparciu o przyjętą i zatwierdzoną przez Zamawiającego, pełnobranżową koncepcją docelową (ostateczną);

- Uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń;

- Wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych na podstawie wykonanego projektu oraz harmonogramu wykonania prac budowlanych;

- Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, odbiorów, szkoleń oraz odbioru końcowego całości robót będących przedmiotem zamówienia;

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający informuje, że roboty budowlane w zakresie przedmiotowego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie wymagają dla ich realizacji decyzji właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej. Jeżeli 
z przekazanej dokumentacji projektowej wynikać będzie konieczność pozyskania pozwolenia wymaganego przepisami prawa budowlanego, wtedy należy wystąpić o jego uzyskanie.

2. 	Charakterystyczne parametry określające zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wymianę dwóch istniejących central wentylacyjnych NW1 i NW2 na jedną projektowaną centralę wentylacyjną NW1.2. Zakłada się wymianę dwóch istniejących central wentylacyjnych: NW1 (wydajność Vn/Vw=3000/3000 m3/h, obsługująca obszar konsultacyjno – zabiegowy) i NW2 (wydajność Vn/Vw=2500/2500 m3/h, obsługująca dwie sale resuscytacyjno – zabiegowe) na jedną projektowaną centralę wentylacyjną NW1.2 (minimalna wydajność Vn/Vw=5500/5500 m3/h).

Zakres wymiany istniejących urządzeń oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji:

- Demontaż istniejącej centrali wentylacyjnej NW1 wyposażonej w układ automatyki 
i agregat chłodniczy skraplający wraz z układem kanałów wentylacyjnych na odcinku od centrali wentylacyjnej do przejścia istniejących kanałów wentylacyjnych przez ścianę / górną kwaterę okien;

- Demontaż istniejącej centrali wentylacyjnej NW2 wyposażonej w układ automatyki 
i agregat chłodniczy skraplający wraz z układem kanałów wentylacyjnych na odcinku od centrali wentylacyjnej do przejścia istniejących kanałów wentylacyjnych przez dach;

- Dostawa i montaż projektowanej centrali wentylacyjnej NW1.2 o konfiguracji, parametrach i łącznej ilości powietrza minimum jak dwie istniejące centrale wentylacyjne NW1 i NW2. Centrala wentylacyjna NW1.2 wyposażona w układ automatyki wraz z układem kanałów wentylacyjnych od centrali wentylacyjnej do istniejących przejść kanałów wentylacyjnych przez ścianę / górną kwaterę okien (istniejący układ NW1) i przejścia istniejących kanałów wentylacyjnych przez dach (istniejący układ NW2). Jako źródło chłodu dla projektowanej centrali wentylacyjne NW1.2 należy przewidzieć projektowany agregat wody lodowej.

3. 	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca wykona niezbędne inwentaryzacje budowlane oraz inwentaryzacje wielobranżowe przedmiotowego zakresu. Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji zadania. Dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy techniczno – budowlane i normy związane.

Niniejszy Program funkcjonalno - użytkowy (PFU) stanowi podstawę do:

- Przygotowania oferty przez wykonawcę;

- Przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule „zaprojektuj i wykonaj”;

- Zawarcia umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych –zamówienie w formule „zaprojektuj i wykonaj”.

4. 	Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Istniejąca centrala wentylacyjna NW1 (obsługująca obszar konsultacyjno – zabiegowy) o parametrach:

- wykonanie zewnętrzne;

- wykonanie higieniczne;

- wyposażona w układ automatyki;

- ilość powietrza wentylacyjnego Vn/Vw=3000/3000 m3/h;

- spręż dyspozycyjny dPn/dPw=700/700 Pa;

- z filtrem EU5 i EU9 na nawiewie i EU5 na wywiewie;

- z odzyskiem ciepła w postaci wymiennika krzyżowego;

- z wentylatorami 2,2+2,2 kW (400 V);

- z chłodnicą freonową (czynnik: freon R410A) o mocy chłodniczej 20,31 kW;

- z nagrzewnicą elektryczną o mocy grzewczej 14,7 kW (18 kW, U=400 V);

- z tłumikiem szumu po stronie nawiewu i wywiewu.

Istniejąca centrala wentylacyjna NW1 zlokalizowana na zewnątrz w fosie przy ścianie zewnętrznej budynku. Centrala wentylacyjna NW1 wyposażona w agregat chłodniczy skraplający o nominalnej mocy chłodniczej 19 kW. Agregat zlokalizowany na zewnątrz 
w fosie przy ścianie zewnętrznej budynku. Istniejącą instalację wentylacji i klimatyzacji układu NW1 pokazano w części informacyjnej PFU (pkt III): „Załącznik – rzut istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji”.

Istniejąca centrala wentylacyjna NW2 (obsługująca dwie sale resuscytacyjno – zabiegowe) o parametrach:

- wykonanie zewnętrzne;

- wykonanie higieniczne;

- wyposażona w układ automatyki;

- ilość powietrza wentylacyjnego Vn/Vw=2500/2500 m3/h;

- spręż dyspozycyjny dPn/dPw=700/700 Pa;

- z filtrem EU5 i EU9 na nawiewie i EU5 na wywiewie;

- z odzyskiem ciepła w postaci wymiennika krzyżowego;

- z wentylatorami 2,2+1,5 kW (400 V);

- z chłodnicą freonową (czynnik: freon R410A) o mocy chłodniczej 20,91 kW;

- z nagrzewnicą elektryczną o mocy grzewczej 8,7 kW (18 kW, U=400 V);

- z tłumikiem szumu po stronie nawiewu i wywiewu.

Istniejąca centrala wentylacyjna NW2 zlokalizowana na dachu (poziom +1). Centrala wentylacyjna NW2 wyposażona w agregat chłodniczy skraplający o nominalnej mocy chłodniczej 19 kW. Agregat zlokalizowany na dachu (poziom +1). Istniejącą instalację wentylacji i klimatyzacji układu NW2 pokazano w części informacyjnej PFU (pkt III): „Załącznik – rzut istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji”.

5. 	Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1. 	Wytyczne szczegółowe

Dla potrzeb doboru urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych należy przyjąć następujące parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego:

- lato tz = +35 st.C, φ = 45%    (II strefa klimatyczna);

- zima tz = -18 st.C, φ = 100% (II strefa klimatyczna).

Przewiduje się wymianę istniejących central wentylacyjnych NW1 (ilość powietrza Vn/Vw=3000/3000 m3/h, obsługująca obszar konsultacyjno – zabiegowy) i NW2 (ilość powietrza Vn/Vw=2500/2500 m3/h, obsługująca dwie sale resuscytacyjno – zabiegowe) na jedną projektowaną centralę wentylacyjną NW1.2 (minimalna ilość powietrza Vn/Vw=5500/5500 m3/h) o konfiguracji, parametrach i łącznej ilości powietrza minimum jak dwie istniejące centrale wentylacyjne NW1 i NW2. Projektowana centrala wentylacyjna NW1.2 posadowiona będzie na fundamencie w miejscu gdzie obecnie zlokalizowana jest istniejącą centrala wentylacyjna NW1 (po jej uprzednim demontażu) 
- na zewnątrz w fosie przy ścianie zewnętrznej budynku. Po demontażu istniejącej centrali wentylacyjnej NW1 należy wykonać ocenę stanu technicznego istniejącego fundamentu. W razie konieczności należy wykonać naprawę lub zaprojektować i wykonać nowy fundament. Projektowaną centralę wentylacyjną NW1.2 należy posadowić oraz zapewnić przestrzeń serwisową zgodnie z wymaganiami producenta.

Zakres wymiany istniejących urządzeń oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji:

- Demontaż istniejącej centrali wentylacyjnej NW1 wyposażonej w układ automatyki 
i agregat chłodniczy skraplający wraz z układem kanałów wentylacyjnych na odcinku od centrali wentylacyjnej do przejścia istniejących kanałów wentylacyjnych przez ścianę / górną kwaterę okien;

- Demontaż istniejącej centrali wentylacyjnej NW2 wyposażonej w układ automatyki 
i agregat chłodniczy skraplający wraz z układem kanałów wentylacyjnych na odcinku od centrali wentylacyjnej do przejścia istniejących kanałów wentylacyjnych przez dach;

- Dostawa i montaż projektowanej centrali wentylacyjnej NW1.2 o konfiguracji, parametrach i łącznej ilości powietrza minimum jak dwie istniejące centrale wentylacyjne NW1 i NW2. Centrala wentylacyjna NW1.2 wyposażona w układ automatyki wraz z układem kanałów wentylacyjnych od centrali wentylacyjnej do istniejących przejść kanałów wentylacyjnych przez ścianę / górną kwaterę okien (istniejący układ NW1) i przejścia istniejących kanałów wentylacyjnych przez dach (istniejący układ NW2). Jako źródło chłodu dla projektowanej centrali wentylacyjne NW1.2 należy przewidzieć projektowany agregat wody lodowej.

Na etapie sporządzania projektu należy wykonać obliczenia hydrauliczne instalacji wentylacji uwzględniając projektowaną oraz istniejącą cześć instalacji wentylacji w celu określenia wymaganego sprężu dyspozycyjnego projektowanej centrali wentylacyjnej NW1.2. Biorąc pod uwagę wymagane parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego należy wykonać obliczenia zapotrzebowania mocy grzewczej (dobór nagrzewnicy) i mocy chłodniczej (dobór chłodnicy) projektowanej centrali wentylacyjnej NW1.2.

Źródłem chłodu dla projektowanej centrali wentylacyjnej NW1.2 będzie projektowany agregat wody lodowej. Agregat należy zlokalizować na terenie w pobliżu centrali wentylacyjnej NW1.2 lub na dachu części niskiej budynku i należy posadowić na fundamencie (w przypadku lokalizacji na terenie) lub stalowej konstrukcji wsporczej 
(w przypadku lokalizacji na dachu części niskiej budynku). Wybór  lokalizacji agregatu wody lodowej należy do Projektanta / Wykonawcy. Projektowany agregat wody lodowej należy posadowić oraz zapewnić przestrzeń serwisową zgodnie z wymaganiami producenta. Agregat wody lodowej wyposażony w układ hydrauliczny pompowy 
i zbiornik akumulacyjny (jeżeli zład instalacji będzie tego wymagał - na etapie projektu należy wykonać niezbędne obliczenia i dobór). Instalacja wody lodowej (czynnik: glikol) 
z rur PP, izolowanych, łączonych przez zgrzewanie, prowadzona na zewnątrz w obudowie 
z płaszczy z blachy ocynkowanej. Na podłączeniu instalacji wody lodowej do chłodnicy projektowanej centrali wentylacyjnej NW1.2 należy zastosować armaturę odcinającą, regulacyjną, filtracyjną i pomiarową.

Na instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej należy zaprojektować kanałowe tłumiki szumu. Na odgałęzieniu instalacji wentylacji nawiewnej do pom. obszar konsultacyjno – zabiegowy należy zaprojektować kanałową nagrzewnicę elektryczną. 
Kanałową nagrzewnicę elektryczną należy również zaprojektować na odgałęzieniu instalacji wentylacji nawiewnej do dwóch sal resuscytacyjno – zabiegowych. Nagrzewnice z regulatorem elektronicznym, w wykonaniu min. IP54, wyposażone w czujniki kanałowe temperatury, czujniki (nastawniki temperatury) naścienne. Nagrzewnice kanałowe elektryczne mają realizować indywidualną nastawę temperatury powietrza nawiewanego 
w okresie całorocznym. Do skrzynek elektrycznych kanałowych nagrzewnic elektrycznych należy zapewnić dostęp poprzez zabudowę klapy rewizyjnej na płaszczu z blachy ocynkowanej.

Na rozgałęzieniu kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych należy zaprojektować przepustnice ręczne. Do przepustnic należy zapewnić dostęp poprzez zabudowę klapy rewizyjnej na płaszczu z blachy ocynkowanej.

Dystrybucja powietrza kanałami wentylacyjnymi z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały wentylacyjne izolowane matami z wełny mineralnej i obudowane płaszczami z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody wentylacyjne i zamocowania przewodów do elementów budowlanych należy wykonać z materiałów niepalnych. 
W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji.

Konstrukcja i obudowa projektowanej centrali wentylacyjnej NW1.2:

    - Konstrukcja nośna centrali szkieletowa z profili aluminiowych, wykonane ze stopu aluminium EN AW 6060 (lub równoważne).

    - Panele osłonowe (stałe, zdejmowane, drzwi) wykonane z blachy stalowej galwanizowanej oraz izolacji termicznej, klasie pożarowej A1 (zgodna z EN 13162 lub równoważne). Ścianki zewnętrzne oraz wewnętrzne osłon zabezpieczone dodatkową powłoką poliestrową.

    - Panele dodatkowo uszczelnione po obwodzie wewnętrznej osłony silikonem odpornym na pleśń i grzyby.

    - Osłony podłogowe wykonane ze stali nierdzewnej gatunek 304 (lub równoważne).

    - Sekcje wentylatorów, filtrów posiadają osłony zdejmowane w postaci drzwi na zawiasach oraz wyposażone w klamki dociskowe.

    - Osłony zdejmowane mocowane są za pomocą śrub motylkowych ułatwiających dostęp do sekcji.

    - Osobna osłona zdejmowana, nie zawierająca przejść kolektorów wymienników umożliwiająca dostęp do odkraplacza chłodnicy.

    - Osobna osłona zdejmowana nie zawierająca przejść kolektorów wymienników umożliwiająca dostęp do zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego montowanego wewnątrz centrali wentylacyjnej.

    - Przepony wentylatorów, prowadnice wymienników i filtrów oraz ramki odkraplaczy 
i tłumików – stal nierdzewna gatunek 304 (lub równoważne).

    - Konstrukcja wentylatorów oraz jej wykonane z blachy galwanizowanej dodatkowo zabezpieczonej warstwą lakieru lub ze stali nierdzewnej 304 (lub równoważne).

    - Wanny pod chłodnice, odzyski ciepła ze stali nierdzewnej 304 (lub równoważne) wyposażone w syfony kulowe.

    - Konstrukcja i uszczelnienie przystosowane do podwyższonych ciśnień.

    - Wszystkie krawędzie i uskoki wypełnione silikonem odpornym na pleśń i grzyby (zawiera środek grzybobójczy) dla minimalizacji ryzyka rozwoju bakterii 
i mikroorganizmów.

    - Materiały zastosowane w centrali odporne na powszechnie stosowane środki dezynfekcji.

    - Odporność korozyjna urządzenia w klasie C4 (lub równoważne).

    - Okna inspekcyjne na osłonach sekcji filtracyjnych oraz wentylatorów ułatwiające kontrolę stanu czystości.

    - Oświetlenie LED (napięcie bezpieczne 24V) ułatwiające kontrolę stanu czystości.

    - Centrala wyposażona w ramę konstrukcyjną o wysokości 120 mm wykonaną 
z blachy Magnelis (lub równoważne). Rama o wysokiej sztywności wykonana 
z elementów skręcanych.  Rama wyposażona w otwory umożliwiające transport poziomy oraz pionowy.

    - Wymienniki ciepła wykonywane z miedzi i aluminium, w obudowie wymiennika ze stali nierdzewnej 304 (lub równoważne w zakresie odporności na korozję).

    - Przepustnice wielopłaszczyznowe z łopatkami przeciwbieżnymi przeznaczonymi do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w centralach wentylacyjnych wykonane ze stopu aluminium EN AW 6060 (lub równoważne).

    - Połączenie elastyczne wykonane z poliestrowej taśmy elastycznej o dużej wytrzymałości zakończonej obustronnie stalowym elementem podłączeniowym zabezpieczonym powłoką cynkową.

Właściwości mechaniczne obudowy projektowanej centrali wentylacyjnej NW1.2 wg normy PN-EN 1886:2008 (lub równoważne):

    - Sztywność obudowy: D1 (M);

    - Nieszczelność obudowy: próba przy podciśnieniu: L1, próba przy nadciśnieniu: L1;

    - Przecieki na filtrze: próba przy podciśnieniu: F9, próba przy nadciśnieniu: F9;

    - Właściwości termiczne obudowy: straty ciepła z obudowy: T2, mostki cieplne obudowy: TB3;

    - Izolacja akustyczna obudowy: min. 19,7 dB (250Hz), min. 33,0 dB (1000Hz).

Wymagana certyfikacja i atesty projektowanej centrali wentylacyjnej NW1.2:

    - Urządzenie z atestem higienicznym wydanym przez Państwowy Zakład Higieny 
w Warszawie (lub równoważne), potwierdzający przeznaczenie central do uzdatniania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych w obiektach wykonujących działalność leczniczą z pomieszczeniami klasy S1, w obiektach branży farmaceutycznej i spożywczej.

    - Certyfikat potwierdzający zgodność urządzenia z wymaganiami normy PN-EN 1886:2008 „Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne” (lub równoważne) wydany przez zewnętrzną niezależną jednostkę certyfikującą TUV Rheinhald (lub inną jednostkę równoważną).

    - Certyfikat potwierdzający zgodność urządzenia z wymaganiami normy PN-EN 13053:2020 „Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji” (lub równoważne) wydany przez zewnętrzne niezależną jednostkę certyfikującą TUV Rheinhald (lub inną jednostkę równoważną).

Wytyczne branżowe – branża elektryczna:

- Należy zaprojektować i wykonać zasilanie energii elektrycznej do projektowanych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wytyczne branżowe – branża konstrukcyjna:

- Po demontażu istniejącej centrali wentylacyjnej NW1 należy wykonać ocenę stanu technicznego istniejącego fundamentu. W razie konieczności należy wykonać naprawę lub zaprojektować i wykonać nowy fundament.

- Należy zaprojektować i wykonać fundament lub stalową konstrukcję wsporczą pod projektowany  agregat wody lodowej w uwzględnieniu jego lokalizacji.

Uwagi:

- Instalacje należy wykonać oraz przeprowadzić regulację i odbiór zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych (lub równoważne), PN-78/8-10440 - Urządzenia wentylacyjne-wymagania i badania przy odbiorze (lub równoważne) oraz „Zasadami regulacji i warunkami odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” COBRTI „Instal” W-wa 2002 rok (lub równoważne) i projektem.

- Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji materiały 
i urządzenia muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczeństwa i pożarowe.

- Właściwa eksploatacja zaprojektowanych układów i urządzeń wymagać będzie: przeszkolenia osoby (osób) zajmujących się ich nadzorem i bieżącą konserwacją oraz wymagać będzie okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.

- Po wykonaniu instalacji wentylacji przeprowadzić precyzyjną regulację hydrauliczną sieci wentylacyjnej.

- Po zamontowaniu instalacji wody lodowej należy poddać próbie ciśnieniowej 
i przeprowadzić rozruch instalacji. Z wykonanych prób należy sporządzić stosowne protokoły.

5.2. 	Wymagania do wykonania projektu

Zamawiający informuje, że roboty budowlane w zakresie przedmiotowego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie wymagają dla ich realizacji decyzji właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej. Jeżeli 
z przekazanej dokumentacji projektowej wynikać będzie konieczność pozyskania pozwolenia wymaganego przepisami prawa budowlanego, wtedy należy wystąpić o jego uzyskanie.

Projekty należy wykonać z uwzględnieniem branż towarzyszących (branża elektryczna, branża konstrukcyjna i inne), w zestawie niezbędnym dla wykonania pełnego zakresu prac modernizacyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a rozwiązania projektowe i zastosowane materiały 
na etapie projektowania, winny być uzgodnione z Zamawiającym. Przedmiot umowy należy zrealizować zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Przyjęte rozwiązania projektowe muszą uwzględniać potrzeby Zamawiającego zgodne z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi i prawnymi.

Dokumentacja projektowa w swojej treści powinna określać parametry techniczne zastosowanych materiałów (urządzeń, wyposażenia) i technologii robót. W projekcie należy zastosować rozwiązania wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących projektowania budynków rangi publicznej, a w tym: obiektów służby zdrowia.

Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawami, normami i rozporządzeniami, wymienionymi w niniejszej dokumentacji oraz obowiązującymi na dzień sporządzania dokumentacji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich stosowania. Projekt należy opracować w oparciu o przyjętą i zatwierdzoną przez Zamawiającego, pełnobranżową koncepcją docelową (ostateczną) wykonaną na podstawie między innymi wykonanej przez Wykonawcę inwentaryzacji pełnobranżowej przedmiotu zamówienia.

Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U 29.12.2021 poz. 2454).

Stopień szczegółowości projektów wykonawczych należy przyjąć w odniesieniu do możliwości jednoznacznego określenia cech i parametrów przedmiotu zamówienia 
w kontekście:

- Możliwości  uzgodnienia  wszystkich przyjętych rozwiązań z Zamawiającym 
i uzyskania jego akceptacji;

- Możliwości prawidłowego zrealizowania zakresu prac zgodnie z dokumentacją.

Projekty wykonawcze należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu 
w wersji elektronicznej (edytowalna i nieedytowalna) na płycie CD / pendrive 
z możliwością odczytu przez Zamawiającego w ogólnodostępnych programach: word, dwg, pdf.

5.3. 	Wymagania do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować zgodnie 
z przepisami Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20.12.2021 r., 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U 29.12.2021 poz. 2454).

Stopień szczegółowości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót należy przyjąć w odniesieniu do możliwości prawidłowej oceny ilościowej i jakościowej poszczególnych grup robót.

Specyfikacje powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardów i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje mają składać się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót przyjętych wg przyjętej systematyki lub grup robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy dodatkowo sporządzić 
i przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej (edytowalna i nieedytowalna) na płycie CD / pendrive z możliwością odczytu przez Zamawiającego w ogólnodostępnych programach, w tym: word, dwg, pdf.

5.4. 	Wymagania na etapie realizacji inwestycji

Do zakresu zadań Projektanta należy:

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji;

- wykonywanie ewentualnych korekt dokumentacji projektowej (w związku z rękojmią za wady fizyczne);

- wykonywanie ewentualnej dokumentacji zamiennej;

- rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Projektant ma obowiązek nanieść modyfikację na dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy lub w razie potrzeby wykonać dokumentację projektową zamienną, jako wykonawczą.

Do zakresu zadań Wykonawcy robót budowlanych należy:

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej;

- zapewnienie kierowania budową - Kierownik Robót/Kierownik Budowy zobowiązany jest posiadać uprawnienia budowlane do prowadzenia robót w zakresie objętym zamówieniem oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby. Kierownik Budowy odpowiedzialny będzie za prowadzenie robót zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo Budowlane, w tym dokumentacją projektową, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i zasadami wiedzy inżynierskiej;

- zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przepisów ochrony środowiska;

- zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób nieupoważnionych;

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie wszelkich maszyn, urządzeń, materiałów i pozostawienie terenu budowy w stanie uporządkowanym;

- używanie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, sprzęt powinien być używany zgodnie z przepisami dotyczącymi jego użytkowania;

- zastosowanie, przy realizacji zamówienia, wyrobów, materiałów budowlanych oraz urządzeń odpowiadającym co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego, wymaganiami Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) i dokumentacji projektowej;

- przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu robót. Harmonogram będzie obejmował poszczególne etapy prac. W miarę potrzeb oraz postępu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu robót. Wszystkie te zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego. Aktualizacja dokumentów nie ma żadnego wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia robót budowlanych;

- uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla materiałów i urządzeń, przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem przedkładając dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane. Zmawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub urządzeń jeżeli będzie miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich uzyskania, ich jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta;

- zapewnienie prowadzenia dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego;

- opracowanie dokumentacji odbiorowej i dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD, pendrive).

Z uwagi na fakt, że roboty budowlane prowadzone będą w działającym normalnie budynku użyteczności publicznej Wykonawca jest zobowiązany:

- technologię prowadzonych robót oraz terminy ich wykonywania dostosować do codziennej pracy SOR;

- prace szczególnie uciążliwe i głośne należy wykonywać w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

Warunki wykonania prac

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów Wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy cześć terenu niezbędnego do wykonania zadania. Część budynku, terenu szpitala, w która mają być prowadzone prace budowlane ma zapewniony dojazd drogowy przez istniejące wewnętrzne drogi komunikacyjne. Zamawiający wskaże wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie :

- organizacji robot,

- zabezpieczenia osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków BHP,

- warunków bezpieczeństwa ruchu wewnętrznego drogowego i ewentualnej kolizji związanej z obsługą placu budowy,

- zabezpieczeniem terenu robót,

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie 
z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art. 101 ustawy PZP.

Ilekroć w programie funkcjonalno-użytkowym, znajdują się nazwy własne producentów, nazwy norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Ilekroć w PFU jest mowa o „znaku towarowym, patencie, produkcie, materiale czy systemie typu lub np.” należy przez to rozumieć znak towarowy, patent, produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w programie funkcjonalno-użytkowym, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w PFU służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości 
i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Użyte wszelkie nazwy handlowe Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, 
w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych oraz parametrów technicznych - termicznych, wytrzymałościowych, izolacyjnych, wilgotnościowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w dokumentacji.

Zamawiający przewiduje bieżące kontrole Wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej  do kontaktów oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontroli będą podlegały w szczególności:

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z Programem funkcjonalno – użytkowym (PFU) oraz warunkami umowy;

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie;

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie;

- jakość i dokładność wykonania prac;

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia;

- prawidłowość połączeń funkcjonalnych;

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania 
z dokumentacją projektową, Programem funkcjonalno – użytkowym (PFU) i umową.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe /w trakcie wykonywania robót/;

- odbiór końcowy;

W zakresie nie ujętym niniejszym Programem funkcjonalno - użytkowym (PFU) oraz przywoływanych w jego treści aktach prawnych, roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.

Zasady wykonania i organizacja prac

Prace realizowane będą częściowo, w zakresie instalacji, w prowadzącym działalność obiekcie – wymagane etapowanie prac w uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja robót 
i placu budowy musi przewidzieć uwarunkowania dotyczące:

- ochrony środowiska;

- ochrony p.poż.;

- bhp;

- ruchu drogowego i pieszego na terenie szpitala.

Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania z uwagi na działalność użytkownika należy ograniczyć emisję hałasu, a w razie potrzeby wstrzymać czasowo prace.

Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych. Sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Inwestora. Na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia oraz inne instalacje i należy zapewnić dostęp do nich służbom technicznym.

Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na bieżąco z terenu budowy. Wykluczone jest składowanie 
i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie winny być wywożone na bieżąco.

Inwestor udostępnia odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji zadania j.w. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia, będą do uzgodnienia po wprowadzeniu Wykonawcy na teren budowy. Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia Wykonawca na własny koszt.

Wykonawca zapewni i urządzi dla pracowników własnych i podwykonawców szatnie z węzłem sanitarnym we własnym zakresie.

Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz. Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora. Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z inwestorem.

Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania Inwestora kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora nadzoru. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwiązania kwestii j.w. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Warunki nadzoru ze strony inwestora

Inwestor przewiduje bieżące kontrole wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie koncepcyjnym;

- projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych - 
w aspekcie ich zgodności z Programem funkcjonalno – użytkowym (PFU) oraz warunkami umowy;

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych oraz kartach materiałów oraz kartach równoważności parametrów;

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
z projektami wykonawczymi, Programem funkcjonalno – użytkowym (PFU) 
i umową.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

III. 	Część informacyjna

1. 	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym zakresie (należy przez to rozumieć uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz uzgodnienie projektów z rzeczoznawcami).

2. 	Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający w razie konieczności udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3. 	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 
ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 402);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 336 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 54 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 784);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. 
z 1996 r. nr 62 poz. 287);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych związanych z wysiłkiem fizycznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1139);

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 191 poz. 1596 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (t.j. z 2016 r., poz. 1488 ze zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

- PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania;

- PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego;

- PN-83/B-03430 wraz ze zmianą Az.3:2000 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002 r.

4. 	Załącznik – rzut istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji