PROJEKT TECHNICZNY

(branża elektryczna)

Obiekt:	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chabówce

Lokalizacja:	Chabówka 274

34-720 Chabówka

Inwestor:	Gmina Rabka-Zdrój

ul. Parkowa 2

34-700 Rabka-Zdrój

Projektował:	mgr inż. Marcin Janocha

nr upr. MAP/0050/PWOE/10

Egz. …1…

czerwiec  2022 r.

SPIS TREŚCI

1.	DANE OGÓLNE	3

1.1	Podstawa opracowania	3

2.	OPIS TECHNICZNY	4

2.1	Zakres opracowania	4

2.2	Instalacje elektryczne	4

2.3	Instalacja oświetleniowa podstawowego	4

2.4	Instalacja fotowoltaiczna	4

2.5	Ochrona odgromowa	5

2.6	Uwagi końcowe	5

3.	ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW	5

4.	ZAŁĄCZNIKI	6

4.1	Załącznik nr 1 - Oświadczenie	6

4.2	Załącznik nr 2 - Uprawnienia budowlane	7

4.3	Załącznik nr 3 - Zaświadczenie przynależności do MOIIB	8

5.	RYSUNKI	9

5.1	Rysunek nr 1 – Instalacja elektryczna– rzut piwnic	10

5.2	Rysunek nr 2 – Instalacja elektryczna – rzut parteru	11

5.3	Rysunek nr 3 – Instalacja elektryczna – rzut 1 piętra	12

5.4	Rysunek nr 4 – Instalacja elektryczna – rzut poddasza	13

5.5	Rysunek nr 5 – Instalacja elektryczna i odgromowa – rzut dachu	14

5.6	Rysunek nr 6 – Schemat instalacji fotowoltaicznej	15

# DANE OGÓLNE

## Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wytyczne od Inwestora,

- Normy i przepisy związane z opracowaniem, a w szczególności:

- Ustawa „Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r (Dz.U. z 1994r. nr 89, poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z 24 sierpnia 1991r. (Dz.U. z 1991r nr 81, poz. 351) o ochronie przeciwpożarowej wraz z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010r. nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- Norma PN-HD 60364-5-537:2017-01 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie”,

- PN - EN – 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I: Miejsca pracy we wnętrzach

# OPIS TECHNICZNY

## Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana oświetlenia podstawowego w budynku przedszkola.

## Instalacje elektryczne

Zakres projektu obejmuje instalacje elektryczne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Instalacje należy wykonać przewodami typu N2XH-J z oznaczeniem Dca-s2, d1, a2 – zlokalizowane poza obrębem dróg ewakuacyjnych, oraz z oznaczeniem B2ca-s1b,d1,a1 – w obrębie dróg ewakuacyjnych, układanymi w korytach instalacyjnych lub pod tynkiem.

Przewody powinny być oznakowane zgodnie z Dyrektywą CPR Parlamentu Europejskiego i Rady Unii europejskiej nr 305/2011 i dobrane zgodnie z normą N-SEP-E-007:2017-09 „Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach – Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień”.

Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz normą wieloarkuszową PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Przewody należy prowadzić od 15cm do 45cm nad gotową powierzchnią podłogi i w takiej samej odległości pod gotową powierzchnią sufitu. Pionowe prowadzenie przewodów należy wykonać od 10cm do 30cm od skraju ościeżnicy drzwi lub okna oraz w takiej samej odległości od linii zbiegu ścian w kącie.

## Instalacja oświetleniowa podstawowego

W pomieszczeniach modernizowanego budynku projektuje się wykonanie instalacji oświetlenia pomieszczeń nowoczesnymi energo-oszczędnymi lampami fluoroscencyjnymi oraz lampami tylu LED.

Instalację oświetlenia wykonać przewodami układanymi w rurkach instalacyjnych typu RVKL lub RL oraz częściowo przewodami układanymi bezpośrednio pod tynkiem. Główne ciągi kablowe układać w korytach kablowych.

Wszystkie źródła światła LED powinny charakteryzować się takimi parametrami PF < 3%, LM 80, CRI > 80, a także powinny być oparte na diodach binowanych oznaczonych symbolem „BIN”. Zasilacze powinny być z zabezpieczeniem przeciążeniowym, przeciw zwarciowym i termicznym. Montaż i rodzaj opraw należy wykonać zgodnie z aranżacją wnętrz zachowując natężenie oświetlenia zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia i parametrami natężenia oświetlenia.

Stosować osprzęt instalacyjny podtynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt instalacyjny natynkowy - hermetyczny.

Należy zapewnić natężenie oświetlenia w wysokości:

100 lx dla stref komunikacyjnych;

150 lx dla schodów;

200 lx dla łazienek, toalet;

300 lx dla sali zajęć;

500 lx dla pracy przy komputerze.

W miejscach gdzie istniejąca oprawa nie zostanie zastąpiona nową należy zainstalować puszkę łączeniową.

## Instalacja fotowoltaiczna

Instalacje fotowoltaiczną należy wykonać na budynku w oparciu o 25 paneli fotowoltaicznych o minimalnej mocy 455W oraz inwerterze o mocy 13kW. Panele należy zamocować do południowej połaci dachu na systemowych konstrukcjach tak, aby nie kolidowały z kominami oraz instalacją odgromową. Instalację należy zasilić z istniejącej rozdzielni.

Instalacje należy zabezpieczyć na tablicy fotowoltaicznej TF od strony DC topikowymi bezpiecznikami typu PV oraz ogranicznikami napięcia typu C-PV. Inwerter powinien być 3-j fazowy, wyposażony w co najmniej 2 niezależne wejścia MPP. Od strony AC należy instalacje wyposażyć w zabezpieczenie nad prądowe typu MBN i ogranicznik przepięć typu SPA.

Rozmieszczenie paneli na dachu jak i schematy połączeń pokazano w części rysunkowej opracowania.

Instalacje należy zablokować przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej. Przed uruchomieniem instalacji należy zgłosić mikro instalacje do dostawcy prądu (TAURON Dystrybucja s.a.) celem zmiany licznika na dwukierunkowy.

## Ochrona odgromowa

Dla projektowanego obiektu projektuje się wykonanie instalacji odgromowej. Projektowany zwód poziomy należy wykonać drutem Fe/Zn fi 8mm. Do zwodu poziomego należy podłączyć iglice kominowe oraz wszystkie wystające ponad dach elementy budynku. Połączenia te należy wykonać drutem Fe/Zn fi 8mm.

Przewody odprowadzające należy wykonać drutem Fe/Zn fi 8mm i przy pomocy złącz rynnowych połączyć z rynną (w przypadku rynien metalowych). Projektowane zwody pionowe prowadzić w rurze osłonowej pod elewacja budynku. Projektowaną instalacje odgromową połączyć z istniejącą instalacja uziemienia.

Całość prac należy wykonać zgodnie z:

normą  PN - IEC – 61024-1

normą  PN - IEC – 61024-1 -1.

## Uwagi końcowe

- Wszystkie materiały i urządzenia oraz rozwiązania techniczne powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i BHP oraz powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

- Wykonawca powinien skoordynować przebieg prac z innymi robotami związanymi z realizacją całego przedsięwzięcia.

- Montaż i uruchomienie wszystkich urządzeń należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz dokumentacją techniczno-ruchową danego urządzenia.

- Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami branżowymi oraz przestrzegać zasad i przepisów BHP.

- Wszystkie roboty zanikowe należy odbierać z inspektorem nadzoru przed zakryciem.

- Wszystkie systemy i urządzenia muszą przejść wymagane testy i pomiary, a protokoły należy przekazać z dokumentacją powykonawczą inwestorowi.

- Należy przeprowadzić szkolenia wyznaczonego personelu do obsługi systemów i urządzeń zabudowanych w obiekcie.

- Należy przekazać wszystkie dokumenty dotyczące konserwacji oraz prawidłowego użytkowania wraz z dokumentacją powykonawczą inwestorowi.

# ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa materiału | Jednostka. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bari Q LED 225 17W 2284lm 840 OPAL NT | szt | 19 |
|  | MODENA MINI Q LED | szt | 16 |
|  | MODENA MINI Q LED | szt | 3 |
|  | VIP MINI LED OPAL 2035MM 4000K | szt | 1 |
|  | FINESTRA Q LED 307x307 18W OPAL 4000K | szt | 29 |
|  | FINESTRA Q LED 4000K | szt | 35 |
|  | FINESTRA Q LED 4000K HE | szt | 9 |
|  | FINESTRA IP44 Q LED 4000K | szt | 10 |
|  | VIP MINI LED OPAL 1745MM 4000K | szt | 1 |
|  | VIP MINI LED OPAL 875MM 4000K | szt | 2 |
|  | FIBRA Q LED 662mm 19W 4000K | szt | 9 |
|  | FIBRA Q LED 662mm 22W 4000K | szt | 7 |
|  | FIBRA Q LED 1272mm 29W 4000K | szt | 1 |
|  | MIRROR LED 592 11W 4000K | szt | 2 |
|  | MODENA MINI LED 17W 4000K | szt | 1 |

# ZAŁĄCZNIKI

## Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Oświadczam, że niniejszy projekt instalacji elektrycznej:

Obiekt:	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chabówce

Lokalizacja:	Chabówka 274

34-720 Chabówka

Inwestor:		Gmina Rabka-Zdrój

ul. Parkowa 2

34-700 Rabka-Zdrój

spełnia wymogi  art. 34 , ust. 3d prawa budowlanego, oraz świadom odpowiedzialności  zawodowej oświadczam, że niniejszy projekt w/w inwestycji został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: 	mgr inż. Marcin Janocha

nr upr. MAP/0050/PWOE/10

## Załącznik nr 2 - Uprawnienia budowlane

## Załącznik nr 3 - Zaświadczenie przynależności do MOIIB

# RYSUNKI

Rysunek nr 1 – Instalacja elektryczna– rzut piwnic

Rysunek nr 2 – Instalacja elektryczna – rzut parteru

Rysunek nr 3 – Instalacja elektryczna – rzut 1 piętra

Rysunek nr 4 – Instalacja elektryczna – rzut poddasza

Rysunek nr 5 – Instalacja elektryczna i odgromowa – rzut dachu

Rysunek nr 6 – Schemat instalacji fotowoltaicznej

## Rysunek nr 1 – Instalacja elektryczna– rzut piwnic

## Rysunek nr 2 – Instalacja elektryczna – rzut parteru

## Rysunek nr 3 – Instalacja elektryczna – rzut 1 piętra

## Rysunek nr 4 – Instalacja elektryczna – rzut poddasza

## Rysunek nr 5 – Instalacja elektryczna i odgromowa – rzut dachu

## Rysunek nr 6 – Schemat instalacji fotowoltaicznej