## ZGŁOSZENIA
Postępowanie: MTP/2023/DAI1/25 – ZMIANY ARANŻACYJNO-FUNKCJONALNE PAWILONU PROMOCYJNO-BIUROWEGO NR 103 Zestawienie pytan i odpowiedzi przetargowych
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
Nr pytania | Branża | Pytanie przetargowe | Odpowiedź Zamawiającego
1 | FORMALNE | Prosimy o potwierdzenie, że termin składania ofert to 29.09. | Zamawiający potwierdza termin składania ofert określony na 29.09.2023r.
2 | FORMALNE | W konsekwencji powyższego prosimy o możliwość wnoszenia wadium do terminu i godziny składania ofert (a nie na 11 dni przed). Jeśli jest ono wnoszone w formie elektronicznej (zatem jest to oryginał) prosimy o możliwość wniesienia go do dnia i godziny wyznaczonej na składanie ofert. Mimo, że postępowanie jest niepubliczne, prosimy o możliwość wnoszenia wadium w pozostałych formach dopuszczonych przez Prawo zamówień publicznych, tj. gwarancja ubezpieczeniowa oraz poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. | Zamawiający przedłuża termin wnoszenia wadium do dnia zakończenia postępowania tj. 29-09-2023 11:55:00.
3 | FORMALNE | Zamawiający wymaga następującego doświadczenia Wykonawcy: "trzy roboty budowlane, przedmiotem których było wznoszenie budynków użyteczności publicznej, o wartości netto co najmniej 5.000.000". Czy poprzez "wznoszenie budynków" obok budowy nowego budynku Zamawiający rozumie również przebudowę bądź remont istniejącego budynku? Przedmiotem zamówienia są roboty w istniejącym budynku, zatem wymóg doświadczenia tylko w budowaniu nowych budynków jest zawężony. | Zamawiający potwierdza, że poprzez "wznoszenie budynków", obok budowy nowego budynku, Zamawiający rozumie również przebudowę bądź remont istniejącego budynku.
4 | FORMALNE | Prosimy o podanie liczby, zakresu oraz terminu planowanego wprowadzenia innych podmiotów przez Zamawiającego. | Pytanie niezrozumiałe.
5 | FORMALNE | Prosimy o podanie na jakim etapie jest realizacja Zgłoszenia prac budowlanych. | Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na podstawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania. Inwestor zaraz po otrzymaniu decyzji umieści ją na platformie zakupowej. Zgłoszenie rozpoczęcia robót po stronie GW.
6 | FORMALNE | Wnioskujemy o zmianę terminu złożenia wadium z 18.09. na 28.09. | Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.
7 | FORMALNE | Prosimy o wyjaśnienie, czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wpisane omyłkowo (przedmiotowe prace będą realizowane na podstawie zgłoszenia, a nie pozwolenia na budowę). | Formalne zakończenie budowy zgodnie z prawem budowlanym oraz zapisami decyzji o zmianie sposobu użytkowania. Uzyskanie wymaganych dokumentów i odbiorów po stronie GW.
8 | ARCHITEKTURA | Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o opisy do rozbiórek i architektury. | Opisy zostaną uzupełnione w osobnym komunikacie publicznym.
9 | ARCHITEKTURA | Czy istniejące windy podlegają wymianie w ramach przetargu? | Zamawiający prosi o wycenę wymiany wind. Ostateczną decyzję co do zakresu Zamawiający podejmie przed podpisaniem umowy.
10 | SANITARNA | Czy Zamawiający dopuszcza wymianę węzła cieplnego na nowy? | Zamawiający prosi o wycenę wymiany węzła cieplnego. Ostateczną decyzję co do zakresu Zamawiający podejmie przed podpisaniem umowy.
11 | SANITARNA | Czy należy podłączyć węzeł do BMS? | Tak, wszystkie instalacje stanitarne należy podłączyć do BMS.
12 | SANITARNA | Prosimy o podanie przyjętego standardu wyposażenia sanitariatów. | Zamawiający określił standard wyposażenia sanitariatów w dokumencie standardów MTP, który został załączony do przetargu.
13 | SANITARNA | Czy ciśnienie sieci jest wystarczające dla zadziałania instalacji bez zestawu hydroforowego? | Ciśnienie jest wystarczające bez zestawu hydroforowego.
14 | SANITARNA | Brak schematu podłączenia instalacji hydrantowej do wodociągowej, | Schemat wpięcia instalacji hydrantowej w instalację wodociągową został przedstawiony na rysunku parteru instalacji wod-kan.
15 | SANITARNA | Brak wskazanych lokalizacji pionów hydrantowych, | Piony instalacji hyrantowej zostały opisane odpowiednio literami H1, H2 i H3 na rysunkach instalacji wod-kan.
16 | SANITARNA | Czy Zamawiający oczekuje odcięcia indywidualnego wody dla każdego pomieszczenia? | Tak, Zamawiający oczekuje odcięcia wody zaworami w każdym z pomieszczeń.
17 | SANITARNA | Instalacja wentylacji - Wydajność zmienna czy stała ?, sterowanie od PPM ? | Zaprojektowano układ na stałych wydatkach.
18 | ELEKTRYCZNA | Prosimy o doprecyzowanie lokalizacji stacji K290 z branży elektrycznej. | Stacja STIII(K290) zlokalizowana jest w pawilonie 1 w narożniku północno-wschodnim.
19 | ELEKTRYCZNA | Branża elektryczna – opis - SVG – rozpatrujemy budynek mieszkalny, czy to pomyłka słowna? | Zamawiający potwierdza, że obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym.
20 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta centralki oświetleniowej oświetlenia ewakuacyjnego? Jeśli tak to jakich producentów? | Zamawiający dopuszcza zmianę, pod warunkiem stosowania się do wytycznych zawartych w standardach MTP.
21 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta układu SZR rozdzielnicy głównej budynku? | Zamawiający dopuszcza zmianę, pod warunkiem stosowania się do wytycznych zawartych w standardach MTP.
22 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta analizatorów parametrów elektrycznych rozdzielnicy głównej budynku? | Zamawiający dopuszcza zmianę, pod warunkiem stosowania się do wytycznych zawartych w standardach MTP.
23 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta zabezpieczeń pól liniowych w rozdzielnicy głównej budynku? | Zamawiający dopuszcza zmianę, pod warunkiem stosowania się do wytycznych zawartych w standardach MTP.
24 | ELEKTRYCZNA | Czy rozdzielnicę główną należy podłączyć do BMS? | Tak Zamawiający oczekuje podłączenia rozdzielnicy głównej do BMS, zgodnie ze standardami MTP.
25 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta aparatury modułowej w budynku? | Zamawiający oczekuje zmiany producenta zgodnie ze standardami MTP.
26 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta opraw oświetleniowych w budynku? | Zamawiający dopuszcza zmianę, pod warunkiem stosowania się do wytycznych zawartych w standardach MTP.
27 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta osprzętu instalacyjnego w budynku? | Zamawiający oczekuje zmiany producenta zgodnie ze standardami MTP.
28 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający oczekuje zainstalowania na dachu zestawu serwisowego gniazd wtykowych 230V i 400V? | Zamawiający oczekuje zestawu serwisowego składającego się z: jednego gniazda 32A 400V i dwóch lub trzech gniazd 16A 230V, zlokalizowanego w pobliżu centrali wentylacyjnej na dachu.
29 | FORMALNE | Prosimy o udostępnienie postanowienia KW PSP dla obiektu: Zmiana sposobu użytkowania skrzydła północnego dla funkcji edukacyjnej oraz zmiany aranżacyjno – funkcjonalne w skrzydle południowym istniejącego Pawilonu Promocyjno - Biurowego nr 103 (33), zlokalizowanego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 26 w Poznaniu. | Postanowienie wraz z ekspertyzą zostało załączone w komunikacie publicznym z dn. 12.09.2023r.
30 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 4 strona 5: WLZ istniejące wykonane są w systemie TNS i po wykonaniu pomiarów mogą być dalej eksploatowane . Proszę o wskazanie, których wlztów dotyczy ten zapis oraz w co w przypadku, gdy wyniki pomiarów będą negatywne. Oprócz WLZtów mamy jeszcze dwie istniejące linie zasilające RG (2 x YAKY 4x120). Zakładamy, że wykonujemy pomiary istniejących kabli i jeżeli wynik będzie w normie to zostają, a jak wynik będzie negatywny to linie kablowe trzeba będzie wymienić na nowe? | Zapis dotyczy istn. WLZ do tablic piętrowych: pion 1, 2, 3 oraz RG. Kable są w eksploatacji, pomiary są konieczne w celu potwierdzenia przydatności do dalszego użytkowania (mogą zostać uszkodzone przy pracach rozbiurkowychi montażowych).
31 | ELEKTRYCZNA | Zakładając, że WLZty oraz linie zasilające RG uzyskają pozytywny wynik pomiaru to czy ze względu na charakter oraz przeznaczenie obiektu nie powinny być to kable bez halogenowe? | Nie jeżeli spełniony jest warunek p/t 5mm.
32 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 4 strona 5: Funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu realizować będzie rozłącznik mocy DPX-I zamontowany w RG i wyposażony w cewkę wybijakową wzrostową 24VDC. Prosimy o przekazanie dopuszczenia jednostkowego zatwierdzającego powyższe rozwiązanie projektowe. | Dopuszczenie jednostkowe może opracować wykonawca i przedłożyć ją do akceptacji projektanta (w dokumentacji muszą być certyfikaty i dopuszczenie przyjętego do realizacji rozwiązania). Projektant zgłasza gotowość opracowania takiej dokumentacji.
33 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 4 strona 6: Filtr zostanie zabudowany na ścianie przy rozdzielnicy administracyjnej RG. Instalacja filtra aktywnego musi zostać poprzedzona analizą sieci zasilającej przeprowadzonej po uruchomieniu urządzeń technologicznych. Należy zdjąć charakterystykę czasową odbiorów przez minimum 3 dni robocze. Prosimy o informacje o jakich urządzeniach technologicznych jest mowa w opisie technicznym. | Filtr np. SVG ASTec dystrybutor Astat, urządzenia technologiczne to: wentylatory, klimatyzatory, windy, zasilacze opraw LED i komputerów itp.
34 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 5 strona 6: Ręczne ostrzegacze ROP projektuje się przy wejściach do budynku oraz w ciągach komunikacyjnych garażu oraz na klatkach schodowych. Prosimy o informację, gdzie w obiekcie jest garaż z ciągami komunikacyjnym? | Omyłka pisarska, potwierdzam nie mamy garażu.
35 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 5 strona 7: Projektowany system SSP będzie działał automatycznie pozwalał na podłączenie do monitoringu Państwowej Straży Pożarnej. Prosimy o informacje: - czy projektowany system SSP ma być autonomiczny czy podłączony do istniejącego systemu MTP, - czy system SSP ma być bezpośrednio podłączony do PSP. | Proszę przygotować ofertę na Siemens i alternatywę kosztową np. Schrack. Decyzja Inwestora (obiekt posiada autonomię funkcjonowania). System SSP oparty na systemie Siemens należy połączyć światłowodem pożarowym do pętli w pawilonie 1 pomieszczeniu nr 0.54 lokalizacja jak pyt.42.
36 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 11 strona 10: W budynku przewidziano instalację modułowego systemu kontroli dostępu opartego na urządzeniach firmy Fermax. Prosimy o informację czy w wycenie ująć system Fermax czy system Genetec, który jest zgodny ze standardem MTP. | W wycenie należy wycenić rozwiązania oparte o system Genetec, interkomy i czytniki zewnętrzne 2N, czytniki wewnętrzne HID Signo Reader 20.
37 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 12 strona 11: W celu zapewnienia pełnego pokrycia hotelu siecią Wi-Fi oraz dla urządzeń informacji wizualnej projektuje się w strefach komunikacji w przestrzeni sufitów podwieszonych punkty dostępowe wyposażone w gniazda 1xRJ45 POE. Czy w zakresie GW jest dostawa access pointów wifi? Jeżeli tak, prosimy o podanie parametrów technicznych urządzeń oraz preferowanych producentów. Prosimy o potwierdzenie, że w obiekcie nie ma części hotelowej. | Zamawiający nie będzie wyposażał obiektu w urządzenia Access Point, ale w zakresie przetargu zapewnia przyłącza RJ45 CAT6 na suficie w każdej sali dydaktycznej, w pokoju nauczycielskim , pomieszczeniach biurowych, holach. auli, bibliotece.
38 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 12 strona 11: Instalowany system audiowizualny powinien zapewnić możliwość prezentacji materiałów, aby były widoczne dla każdego ucznia. Prosimy o informację czy system audiowizualny jest w zakresie GW (w kosztorysie brak działu z tym zakresem), jeżeli tak, to prosimy o przesłanie wytycznych systemu (karty katalogowe urządzeń, preferowany producent itd.) | System i instalacje audiowizualne są wyłączone z zakresu GW.
39 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 12 strona 11: Do prezentacji multimedialnych w sali zajęć przewiduje się zastosowanie monitora o wysokiej rozdzielczość w systemie 4K, równomierną jasność obrazu na całym ekranie, wysoki kontrast oraz wierne odtworzenie kolorów. Prosimy o informację czy dostawa monitora 4K jest w zakresie GW (w kosztorysie brak działu z tym zakresem). | System i instalacje audiowizualne są wyłączone z zakresu GW.
40 | SANITARNA | W projekcie klimatyzacji dobrano urządzenia firmy MDV. Firma ta nie występuje w zestawieniu firm referencyjnych wymienionych w załączniku „Załącznik nr 13_Katalog Standardów MTP”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza montaż urządzeń MDV. | Zamawiający nie dopuszcza urządzeń MDV. Zamawiający oczekuje producenta klimatyzacji zgodnego z „Załącznik nr 13_Katalog Standardów MTP”.
41 | IT | Czy obiekt jest podłączony kanalizacja teletechniczną z infrastrukturą MTP? | Odp. Nie, po stronie GW będzie wykonanie kanalizacji teletechnicznej 2x fi 110 do najbliższej studni położonej przy pawilonie 1 oraz przedłużenie tej kanalizacji od studni do węzła w pawilonie 1 pom 0.29.
42 | IT | Czy obiekt jest wyposażony w urządzenie transmisji sygnałów alarmowych (UTA) do Alarmowego Centrum Odbiorczego PSP? | Nie. W zakresie Wykonawcy będzie wykonanie powiązania nowej centrali SSP w obiekcie z modułem UTA zamontowanym w pawilonie 1 pomieszczeniu nr 0.54
43 | IT | Prosimy o informację jak podłączyć centrale systemu SAP z systemem nadzoru. | System SSP oparty na systemie Siemens należy połączyć światłowodem pożarowym do pętli w pawilonie 1 pomieszczeniu nr 0.54 lokalizacja jak pyt.42.
44 | IT | Czy Inwestor zakłada realizację wszystkich punktów KD i domofonów zgodnie z projektem? | Inwestor przewiduje uzbrojenie w KD : wejść do szkoły, pokoju nauczycielskiego, pomieszczenia biurowe, szatnie. Wideofon należy zamontować tylko w wejściach do szkoły, a stacja odbiorcza w pomieszczeniu portierni.
45 | IT | Czy Zamawiający wymaga konkretnych systemów okablowania strukturalnego? | Tak, zgodnie ze standardami MTP załączonymi do przetargu.
46 | IT | Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie okablowania od LPD do gniazd użytkowych w standardzie cat5e? | Tak
47 | IT | Czy zamawiający dopuszcza okablowania od LPD do kamer, czytników KD oraz Access Point w standardzie cat6? | Tak
48 | IT | Prosimy o informację w jaki sposób maja być zrealizowane połączenia międzywęzłowe? | Połączenia międzywęzłowe GPD – LPD należy wykonać światłowodami jednomodowymi 24J zakończonym LC-PC i równolegle skrętką cat 6 tam gdzie odległość jest mniejsza niż 100m. GPD tego obiektu należy powiązać okablowaniem światłowodowym jednomodowym 24J zbrojonym odpornym na gryzonie z węzłem dystrybucyjnym w pawilonie PCC - P15.S2 oraz z węzłem w pawilonie 1 pom 0.29.
49 | IT | Jak należy zrealizować punkt dystrybucji GPD? | GPD należy założyć jako wydzielone pomieszczenie z autonomiczną klimatyzacją , wyposażone w szafę wolnostojąca 600x800 19” o wysokości montażowej 42U, w której należy rozszyć okablowanie strukturalne. Zamawiający dopuszcza również montaż w tej w tym pomieszczeniu centrali SAP, SSWiN, sterowników KD.
50 | IT | Czy Zamawiający dopuszcza przeniesienie przyłączy podłogowych na ścianę? | Tak.
52 | IT | Gdzie zamawiający przewiduje dostęp do WiFi? | Zamawiający nie będzie wyposażał obiektu w urządzenia Access Point, ale w zakresie przetargu zapewnia przyłącza RJ45 CAT6 na suficie w każdej sali dydaktycznej, w pokoju nauczycielskim , pomieszczeniach biurowych, holach. auli, bibliotece.
53 | IT | Czy zamawiający przewiduje monitoring CCTV obiektu? | Zamawiający nie będzie wyposażał obiektu w system CCTV i kamery, ale w zakresie przetargu zapewnia przyłącza RJ45 CAT6 w celu montażu tego sytemu przez najemcę, aby zapewnić monitoring ciągów komunikacyjnych, holi, klatek schodowych, wejść do budynku, elewacji i przestrzeni zewnętrznej za budynkiem.
Komunikat publiczny z dnia 13.09.2023r.
54 | FORMALNE | W uzupełnieniu do pytania nr 4: Pytanie nr 4 dotyczy zapisu punktu 3.1 w SWZ z dnia 05.09.2023 r.. W punkcie tym mowa jest, iż Wykonawca odpowiedzialny jest za koordynację prac zleconych przez zamawiającego innym podmiotom. Prosimy o podanie liczby planowanych innych podmiotów, których zamierza wprowadzić Zamawiający, zakresu prac jaki będzie im powierzony oraz kiedy mają rozpocząć swoje prace. | Zamawiający nie zamierza zlecać prac innym podmiotom. Zapis nieważny.
55 | FORMALNE | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w pkt. 4.2. w kwestii warunku wiedzy i doświadczenia zmieniając okres wymaganych realizacji do 10 lat? | Tak, zamawiający dopuszcza zmianę z 5 na 10 lat.
56 | FORMALNE | Prosimy o potwierdzenie, czy załączone w dokumentacji przetargowej przedmiary są pomocnicze, a w przypadku rozbieżności Wykonawca może złożyć ofertę według własnych obmiarów? | Podstawą sporządzenia Oferty jest Projekt Wykonawczy. Oferent jest zobowiązany na własne ryzyko, jeżeli nastąpi taki przypadek i konieczność, przedmiar dostosować/zmienić, zgodnie z Projektem Wykonawczym. Kosztorys ofertowy należy opracować w formie pliku programu Excel. Wszystkie pozycje przedmiarowe z dokumentacji załączonej do przetargu powinny zostać wyszczególnione i wycenione. Natomiast pozycje, które zostały nieujęte w przedmiarach, a są konieczne do wykonania zadania należy dodać w dziale "Pozycje nieujęte w przedmiarach" (na końcu kosztorysu ofertowego).
57 | FORMALNE | Po dokonanym przez nas przeglądzie udostępnionej dokumentacji prosimy o informację czy dokumentacja zostanie uzupełniona o część konstrukcyjną ? Brak jej w materiałach przetargowych, natomiast jest wskazana w części dokumentacji powykonawczej. Czy są planowane w ramach przetargu jakieś prace konstrukcyjne ? | Zamawiający nie dostarczy dokumentacji branży konstrukcyjnej. "Załącznik nr 12_Schemat dokumentacji powykonawczej" należy traktować jako schemat jak powinna wyglądać dokumentacja powykonawcza. W ramach zadania nie planuje się zmian konstrukcji obiektu.
58 | FORMALNE | Czy podany przez Państwa termin wykonania Przedmiotu Umowy na dzień 12 lutego 2024 jest możliwy do skorygowania na późniejszy ? Ze względów na duży zakres prac wynikający z przedłożonej dokumentacji projektowej oraz kolejności ich wykonywania pod względem technologicznym oraz uwzględniając konieczność uzyskania pozwolenia na użytkownie mamy pytanie czy jest możliwość zmiany tego terminu na minimum 30 maja 2024 roku ? | Zamawiający zmienia terminy przetargowe zgodnie z komunikatem publicznym z dnia 2023-09-18 15:09:11.
59 | FORMALNE | Czy jest możliwość zmiany podanego przez Państwa terminu złożenia oferty na późniejszy z 29 września np. do 20 października ? | Zamawiający zmienia terminy przetargowe zgodnie z komunikatem publicznym z dnia 2023-09-18 15:09:11.
60 | FORMALNE | Mimo, że postępowanie jest niepubliczne, prosimy o możliwość wnoszenia wadium w pozostałych formach dopuszczonych przez Prawo zamówień publicznych, tj. gwarancja ubezpieczeniowa oraz poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. | W uzupełnieniu do pytania nr 2 - Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia wadium w formach określonych w pytaniu.
61 | FORMALNE | Czy do dokumentacji dołączony zostanie opis Projektu Architektonicznego oraz projektu rozbiórek? | Zamawiający udostępnił opisy: architektoniczny i rozbiórek został załączony w osobym komunikacie publicznym.
62 | FORMALNE | Czy Zamawiający podtrzymuje termin zakończenia prac? Czy jest możliwe wydłużenie terminu zakończenia prac oraz przekazania budynku do użytkowania? | Zamawiający zmienia terminy przetargowe zgodnie z komunikatem publicznym z dnia 2023-09-18 15:09:11.
63 | FORMALNE | Prosimy o określenie ostatecznego terminu podpisania umowy? | Zamawiający po rozstrzygnięciu przetargu niezwłocznie przystąpi do podpisania umowy, przed upływem ważności ofert.
64 | FORMALNE | Czy ewentualne nie dotrzymanie wskazanego terminu podpisania umowy będzie skutkowało wydłużeniem terminu zakończenia prac? | W związku ze znaczącym wydłużeniem terminu wykonywania robót, Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu zakończenia prac.
65 | FORMALNE | Ekspertyza Techniczna WKW PSP powołuję się na posiadaną przez Zamawiającego dokumentację gwarantującą zabezpieczenie konstrukcji stalowej do klasy 1 odporności ogniowej w formie natrysku preparatem ogniochronnym CAFCO BLAZE SCHILD. Czy Zamawiający przekaże do wglądu tą dokumentację? | Zamawiający nie przekaże tego dokumentu. Generalny Wykonawca powinien opierać się na ustaleniach i wymaganiach określonych w Ekspertyzie Technicznej załącznej do przetargu.
66 | FORMALNE | Czy jest możliwe przesunięcie terminu wpłaty Wadium do momentu uzupełnienia dokumentacji opisowej projektu architektury oraz rozbiórek? | Zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 2: Zamawiający przedłuża termin wnoszenia wadium do dnia zakończenia postępowania.
67 | SANITARNA | Czy Zamawiający przewiduję wymianę kanalizacji deszczowej poza usunięciem kolizji jednego z pionów? | Zamawiający nie przewiduje wymiany pionów kanalizacji deszczowej w obiekcie, poza zakresem określonym w projekcie.
68 | SANITARNA | Czy Zamawiający przewiduje konieczność wymiany wpustów dachowych kanalizacji deszczowej? | Zamawiający nie przewiduje wymiany wpustów dachowych na pionach kanalizacji deszczowej.
69 | SANITARNA | Proszę o doprecyzowanie standardu wykończenia sanitariatów - baterie elektroniczne czy mechaniczne, pisuary elektroniczne czy mechaniczne, umywalki nablatowe czy wpuszczane w blat? | Zamawiający oczekuje złożenia oferty opartej na wykorzystaniu przyborów Producentów ujętych w dokumentacji ofertowej ( standardy MTP załącznik nr 13), ale w wariancie ekonomicznym tj: baterie jednouchwytowe, umywalki wpuszczane w blat, pisuary ze integrowanym ceramicznym sitkiem i ukrytym odpływem oraz obsługiwane przyciskiem naściennym, miski ustępowe wiszące bez wewnętrznego kołnierza, deski sedesowe zwykłe ( nie wolno opadające).
70 | SANITARNA | Jak należy rozumieć zapis o filmowaniu kanalizacji podposadzkowej? Czy Zamawiający dysponuje wiedzą na temat stanu kanalizacji podposadzkowej i przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku? | Intencją Zamawiającego jest maksymalne wykorzystanie w pracach modernizacyjnych istniejącej kanalizacji podposadzkowej , a ocenę jej stanu technicznego i drożności można sprawdzić przy pomocy kamery. Decyzję odnośnie wykorzystania istniejącej instalacji podposadzkowej Zamawiający podejmie wspólnie z wybranym Wykonawcą po wykonaniu prac inspekcyjnych kamerą. Zamawiający nie posiada wiedzy na temat stanu kanalizacji podposadzkowej w obiekcie.
71 | SANITARNA | Czy grzejniki przewidziane w projekcie należy przyjąć jako standardowe grzejniki płytowe, stalowe w kolorze białym? | Standardowe białe, płytowe
72 | UMOWA | Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 2 punkt 4 umowy poprzez zmianę zapisów umownych w ten sposób, aby Wykonawca nie odpowiadał finansowo za błędy braki pominięcia w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, których Wykonawca nie wykrył na etapie jej sprawdzania pomimo dołożenia należytej staranności? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
73 | UMOWA | Czy Zamawiający przewiduje usunięcie par. 2 punkt 8 umowy dwóch ostatnich zdań? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
74 | UMOWA | Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 2 punkt 9 umowy, w ten sposób, aby Wykonawca był zobowiązany do wykonania tylko takich robót, które wynikają wprost z dostarczonej dokumentacji projektowej zamawiającego, a nie wszystkich niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
75 | UMOWA | Czy Zamawiający przewiduje uzupełnienie okoliczności zawartych w paragrafie 4 punkt 4 umowy zwalniających Wykonawcę z dotrzymania umownych terminów o warunki klimatyczne, okresowe niezawinione przez strony braki materiałów budowalnych i siły roboczej, brak współpracy ze Strony Zamawiającego przy realizacji umowy, czy też eskalację wojny na Ukrainie? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
76 | UMOWA | Czy Zamawiający przewiduje zamianę paragrafu 4 punkt 4 podpunkt 4 umowy poprzez wskazanie, iż każda robota zamienna lub dodatkowa zlecona przez Zamawiającego bez względu na jej wartość potencjalnie uprawnia Wykonawcę do zwolnienia z dotrzymania terminów umownych. | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
77 | UMOWA | Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 6 punkt 1 poprzez jego uzupełnienie o obowiązek współpracy przy realizacji Inwestycji zgodnie z art. 354 k.c. jak również obowiązek serwisowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa jak i warunkami gwarancji, a także zapewnienia dostępu do terenu budowy?
78 | UMOWA | Czy Zamawiający przewiduje zmianę paragrafu 10 punkt 1 umowy poprzez możliwość zwiększenia łącznego poziomu wartości faktur częściowych do kwoty 95% wartości wynagrodzenia? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
79 | UMOWA | Czy Zamawiający przewiduje zmianę paragrafu 10 punkt 4 umowy poprzez możliwość zastąpienia w uzasadnionych przypadkach oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców oświadczeniem Wykonawcy o dokonanej zapłacie wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
80 | UMOWA | Czy Zamawiający przewiduje w paragrafie 10 punkt 7 umowy skrócenie terminu płatności faktur z 60 do 30 dni? | Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni.
81 | UMOWA | Czy Zamawiający przewiduje w punkcie 11 podpunkt 1 umowy obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 5% wynagrodzenia netto? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
82 | UMOWA | 11) Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 13 punkt 1 umowy poprzez ograniczenie czasowe możliwości polecenia wstrzymania robót przez zamawiającego maksymalnie do 2 miesięcy łącznie podczas całej realizacji przedmiotu umowy bez względu na przyczynę z możliwością odstąpienia od umowy po przekroczeniu tego terminu? | Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w formie "1. Wykonawca zobowiązuje się do wstrzymania Robót w każdym przypadku, gdy Zamawiający uzna to za konieczne i do odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych wcześniej Robót na czas przerwy. Przy czym stronie zgodnie postanawiają, że łączny czas wstrzymania robót przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy bez względu na przyczynę, nie przekroczy łącznie 2 miesięcy."
83 | UMOWA | 12) Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 13 punkt 3 umowy tak, aby zasady ponoszenia kosztów w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 1) dotyczyły wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z przerwaniem robót, w tym koszty zaplecza, personelu, magazynowania, koszty wstrzymania robót przez podwykonawców? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
84 | UMOWA | 13) Czy Zmawiający przewiduje zmianę par. 15 punkt 3 podpunkt 1 poprzez dodanie na końcu następującego fragmentu: „przy czym w celu uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają iż drobne prace do zakończenia nie oznaczają, że przedmiot odbioru nie jest gotowy.”? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
85 | UMOWA | 14) Czy Zmawiający przewiduje zmianę par. 15 punkt 3 podpunkt 4 drugie zdanie w następujący sposób: „Jeżeli takie wady lub usterki zostały stwierdzone podczas odbioru końcowego, Zamawiający podpisze protokół odbioru końcowego, natomiast usunięcie wad i usterek zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad.”? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
86 | UMOWA | 15) Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 17 punkt 1 podpunkt 1-4 umowy tak, aby kary były naliczane za każdy dzień zwłoki a nie za „niedotrzymanie terminu”? | Zamawiający wyraża zgodę.
87 | UMOWA | 16) Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 17 punkt 1 podpunkt 1 umowy poprzez wskazanie nie więcej niż 3 kamieni milowych podlegających karze i anulowaniu tych kar, jeżeli termin zakończenia zostanie dotrzymany? | Pytanie niezrozumiałe.
88 | UMOWA | 17) Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 17 punkt 1 podpunkt 2) umowy poprzez obniżenie wysokości kary do 0,05% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
89 | UMOWA | 18) Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 17 punkt 1 podpunkt 3) umowy poprzez obniżenie wysokości kary do 0,05% Wynagrodzenia za element, w którym wystąpiła wada za każdy dzień zwłoki; | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
90 | UMOWA | 19) Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 17 punkt 5 umowy poprzez obniżenie limitu kar umownych do 10 % wynagrodzenia netto oraz wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy z wyłączeniem winy umyślnej na poziomie 100% wynagrodzenia netto?; | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
91 | UMOWA | 20) Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 17 punkt 6 umowy poprzez wskazanie, że uprawnienie Zamawiającego do wykonania zastępczego, o którym mowa w § 17 punkt 6, uzależnione było od pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w spełnieniu świadczenia określonego w Umowie (nie opóźnieniu) o ponad 15 dni roboczych w stosunku do harmonogramu oraz iż ograniczone będzie do różnicy pomiędzy sumą za jaką dany zakres miał być wykonany przez Wykonawcę, a sumą za jaką ją wykonał Wykonawca zastępczy? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
92 | SANITARNA | Czy z uwagi na fakt iż w dokumencie ZAŁACZNIK nr 13 - STANDARDY MTP, w Punktach 2.13 oraz 2.14 dopuszczają Państwo urządzenia klimatyzacyjne Toshiba (bez Carrier), z kolei w punkcie 2.12 dopuszczają Państwo urządzenia Carrier (bez Toshiba), a zarówno Toshiba jak i Carrier należą do Toshiba Carrier Corporation (TCC), to czy w punkcie 2.12 również można zastosować urządzenia Toshiba? | Zamawiający dopuszcza możliwość złożenie oferty z wykorzystaniem urządzeń firmy TOSHIBA w podanym punkcie.
93 | SANITARNA | Z jakich materiałów ma być wykonana instalacja c.o.? W opisie napisano, że z rur stalowych czarnych, natomiast w przedmiarze są rury ocynkowane zaciskane. Prosimy o ujednolicenie standardu. | Rury ocynkowane zaciskane.
94 | SANITARNA | Zgodnie z opisem instalacja wody zimnej ma być wykonana z PP StabiGlass. Taką rurę stosuje się wyłącznie na instalacji c.wu. i cyrkulacji. Czy można zastosować na instalacji wody zimnej rurę PP PN16? | Można zastosować PP PN16.
95 | SANITARNA | Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na zadawanie pytań do 22-09-2023. | Zamawiający wydłuża czas do zadawania pytań do do 13.10.2023r.
96 | FORMALNE | Czy Zamawiający wymaga wykazania realizacji przynajmniej trzech robot budowlanych o wartości netto co najmniej 5.000.000 PLN każda? Czy na łączną kwotę 5.000.000 PLN? | Zamawiający zmienia brzmienie punktu 4.2. z załącznika do przetargu "MTP2023DAI125 _Dokumentacja ofertowa_szkoła103" na następujący: "4.2. Za spełniających warunek wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna tych Oferentów, którzy wykażą, że wykonali, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, następujące roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa: - przynajmniej trzy roboty budowlane, przedmiotem których było wznoszenie budynków użyteczności publicznej (w tym budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego oraz przemysłowego) , o wartości netto co najmniej po 5.000.000 PLN każda."
97 | FORMALNE | uprzejmie proszę o odpowiedź czy referencje oraz doświadczenie jako generalny wykonawca budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi - projekty w zakresie 30-40 mln zł będą uznawane jako wystarczające do zaakceptowania oferty. Wedle wymogu mowa jest o budynkach użyteczności publicznej o wartości powyżej 5 mln złotych. | Zamawiający zmienia brzmienie punktu 4.2. z załącznika do przetargu "MTP2023DAI125 _Dokumentacja ofertowa_szkoła103" na następujący: "4.2. Za spełniających warunek wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna tych Oferentów, którzy wykażą, że wykonali, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, następujące roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa: - przynajmniej trzy roboty budowlane, przedmiotem których było wznoszenie budynków użyteczności publicznej (w tym budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego oraz przemysłowego) , o wartości netto co najmniej po 5.000.000 PLN każda."
98 | FORMALNE | Czy zamawiający dopuszcza zmianę terminu związania ofertą z 90 na 60 dni? | Tak, zamawiający zmienia termin związania ofertą z 90 na 60 dni.
Komunikat publiczny z dnia 22.09.2023r.
99 | PPOŻ | Według opis PW IE punkt nr 6 strona 7: Dobór klapy oddymiającej wraz z opisem przyjętego rozwiązania i sterowania zostały zawarte w projekcie oddymiania klatek schodowych. Proszę o udostępnienie projektu doboru klap oddymiających dla klatek schodowych KS1 i KS2. | Dobór klap po stronie GW, do akceptacji Projektanta i Inwestora.
100 | ELEKTRYCZNA | Proszę o przesłanie projektu tras kablowych dla zaprojektowanych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. | W projekcie jest zapis o wykonaniu całości instalacji pod tynkiem min. 5mm. Przy wykonaniu tras kablowych należy stosować przewody i kable min. Dca.
101 | INSTALACJE | Proszę o przesłanie dokumentacji powykonawczej instalacji podlegających demontażowi. | Zakres rozbiórek według projektu rozbiórek oraz wizji lokalnej.
102 | PPOŻ | Proszę o informację czy na obiekcie występują czujki izotopowe? Jeśli występuję to proszę o informację ile tych czujek jest i po czyjej stronie jest ich utylizacja. | Tak występują. Ilość i zakres do zweryfikowania na wizjach lokalnych przez Oferenta. Utylizacja po stronie Oferenta.
103 | SANITARNA | W odpowiedzi na pytanie nr 11(Czy należy podłączyć węzeł do BMS? ) mamy zapis: Tak, wszystkie instalacje sanitarne należy podłączyć do BMS. Proszę o przekazanie dokumentacji projektowej systemu BMS. | Zamawiający nie posiada projektu BMS. Projekt powinien zostać wykonany przez Oferentach w ramach zadania i wyceniony w osobnej pozycji. Po akceptacji projektu ze strony zamawiającego należy wykonać instalację w ramach zadania. Zamawiający oczekuje, że wszystkie elementy wymagające zastosowania układów automatycznej regulacji, automatyki i sterowania , a związane z urządzeniami i instalacjami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi ( opcjonalnie również z węzłem cieplnym), należy wyposażyć w niezbędne układy pozwalające poprawną pracę urządzeń czy instalacji, i współpracujące z systemem BMS firmy SIEMENS DESIGO CC (centralka systemu zlokalizowana jest w Warsztacie Cieplnym w pawilonie PCC). Integratorem systemu BMS firmy SIEMENS na terenie MTP jest firma STERBIT ul. Warszawska 94 61-047 Poznań.
104 | ELEKTRYCZNA | W odpowiedzi na pytanie nr 24 (Czy rozdzielnicę główną należy podłączyć do BMS?) mamy zapis: Tak Zamawiający oczekuje podłączenia rozdzielnicy głównej do BMS, zgodnie ze standardami MTP. Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o system BMS czy TelWin Scada w GSRze. | BMS czyli Building Management System dla energii elektrycznej jest to System TelWin Scada w GSRze.
105 | ELEKTRYCZNA | Ilości opraw awaryjnych oraz ich typy różnią się pomiędzy rysunkami nr IE_01.1, IE_02.1, IE_03.1 a wartościami wskazanymi w tabeli "Kosztorys ofertowy MTP103". Przykładowo, opraw o oznaczeniu XS20 wg. rzutów 46 sztuk, w zestawieniu kosztorysowym sztuk 23. Opraw LP26 jest 51 według rzutów, a w kosztorysie 82 sztuki. Opraw LN26 jest 16 sztuk według rzutów, w kosztorysie 3 sztuki Które wartości oraz typy są obowiązujące? | Podstawą sporządzenia Oferty jest Projekt Wykonawczy. Oferent jest zobowiązany na własne ryzyko, jeżeli nastąpi taki przypadek i konieczność, przedmiar dostosować/zmienić, zgodnie z Projektem Wykonawczym. Kosztorys ofertowy należy opracować w formie pliku programu Excel. Wszystkie pozycje przedmiarowe z dokumentacji załączonej do przetargu powinny zostać wyszczególnione i wycenione. Natomiast pozycje, które zostały nieujęte w przedmiarach, a są konieczne do wykonania zadania należy dodać w dziale "Pozycje nieujęte w przedmiarach" (na końcu kosztorysu ofertowego).
106 | ELEKTRYCZNA | Na rzucie dachu (rys. IE_04) zapisana jest uwaga "Istniejące zwody poziome na dachu należy zlikwidować. Podstawową ochronę odgromową wykonać za pomocą iglic. Jako pomocniczy zwód poziomu niski na dachu niskim ułożyć drut AlMgSi fi8 na wspornikach...". Na rzucie wrysowane są jedynie iglice, nie ma zaznaczonych przebiegów zwodów poziomych. Proszę o przesłanie rzutu dachu z kompletną instalacja odgromową. | Istniejące zwody niski należy zdemontować, do podłączenia iglic wykorzystać istniejące przewody odprowadzające, w przypadku stwierdzenia ich złego stanu technicznego wykonać nowe podłaczenie do słupów stalowych konstrukcji hali stanowiących przewody odprowadzające AlMgSi fi8 instalacji odgromowej.
107 | ELEKTRYCZNA | Według rzutu instalacji elektrycznych IE_03.2 instalacje gniazd +2.pdf mamy przy dźwigach oznaczenie TD – tablica dźwigu (w dostawie z urządzeniem) Proszę o informację, które dźwigi w obiekcie są wymienienia na nowe, proszę o podanie parametrów technicznych nowych urządzeń. | Decyzja o wymianie dźwigów zostanie podjęta przez Zamawiającego przed podpisaniem Umowy. Zamawiający prosi o wycenę wind w osobnej pozycji.
108 | ELEKTRYCZNA | Według projektu mamy wycenić instalację oświetlenia awaryjnego w oparciu o oprawy z inwerterem 1h. Według standardów MTP oświetlenie awaryjne powinno być oparte o rozwiązanie z centralną baterią akumulatorów. Proszę o odpowiedź czy instalację oświetlenia awaryjnego mamy wyceniać w oparciu o oprawy z inwerterem 1h czy centralną baterię akumulatorów. | Zgodnie z projektem prosimy o wycenę instalacji oświetlenia ewakuacyjnego z oprawami autonomicznymi 1h z centralą monitorującą włączoną do BMS TelWin Scada.
109 | ELEKTRYCZNA | Proszę o udostepnienie bilansu mocy dla projektowanego obiektu. | Bilans mocy RG jest zamieszczony w opisie punkt III. Obliczenia techniczne
110 | PPOŻ | Proszę o określenie czy centrala Siemens ma być wizualizowana na istniejącym systemie integrującym. | Tak, na systemie Gemos.
111 | PPOŻ | Proszę o potwierdzenie, że istniejący system SSP Siemensa objęty jest gwarancją wykonawcy. | Tak.
112 | PPOŻ | Proszę o informację czy zdemontowane urządzenia (systemu SSP) należy zutylizować czy przekazać Zamawiającemu ? | Zdemontowane urządzenia systemu SSP należy zutylizować.
113 | IT | Proszę o informację czy rozmowy interkomowe mają być rejestrowane w systemie Genetec Sipelia. | Nie.
114 | IT | Proszę o informację czy w budynku należy zapewnić stację roboczą z dostępem do systemu GENETEC w celu nadawania uprawnień użytkownikom. | Nie, uprawnienie takie będa nadawać służby IT Zamawiającego.
115 | IT | Proszę o informację czy dostawa sprzętu aktywnego jest po stronie Zamawiającego czy po stronie GW. | Węzeł GPD w paw 103 należy wyposażyć w 1.szt. przełącznik Cisco Catalyst 9300 (specyfikacja poniżej) w celu zapewnienia działania usług: kontrola dostępu i interkomy Genetec, TelWin SCADA, system BMS oraz zabezpieczyć zasilanie UPSem APC 3KVA montowanym w Rack z kartą sieciową. Okablowanie z wyżej wymienionych systemów powinny zostać doprowadzone do GPD. Switch Cisco Catalyst 9300 w następujące konfiguracji: C9300-24P-A Catalyst 9300 24-port 1G copper with modular uplinks, PoE+, Network Advantage PWR-C1-715WAC 715WAC power supply PWR-C1-715WAC/2 715WAC secondary power supply C9300-NM-8X Catalyst 9300 8 x 10G/1G SFP+ Network Module STACK-T1-50CM Cisco StackWise-480/1T 50cm stacking cable CAB-SPWR-30CM Catalyst Stack Power Cable 30 CM C9300-DNA-A-24-3Y DNA Advantage
116 | FORMALNE | Są rozbieżności w ilościach pomiędzy kosztorysem, a dokumentację. Proszę o wytyczną, które ilości są wiążące, te z kosztorysu czy z dokumentacji. | Podstawą sporządzenia Oferty jest Projekt Wykonawczy. Oferent jest zobowiązany na własne ryzyko, jeżeli nastąpi taki przypadek i konieczność, przedmiar dostosować/zmienić, zgodnie z Projektem Wykonawczym. Kosztorys ofertowy należy opracować w formie pliku programu Excel. Wszystkie pozycje przedmiarowe z dokumentacji załączonej do przetargu powinny zostać wyszczególnione i wycenione. Natomiast pozycje, które zostały nieujęte w przedmiarach, a są konieczne do wykonania zadania należy dodać w dziale "Pozycje nieujęte w przedmiarach" (na końcu kosztorysu ofertowego).
117 | ARCHITEKTURA | Prosimy o udostępnienie dokumentacji istniejącego budynku Pawilonu Promocyjno-Biurowego nr 103 | Stan istniejący przedstawiony jest na projekcie rozbiórek udostępnionym w przetargu.
118 | ARCHITEKTURA | Prosimy o wyjaśnienie zapisu w Ekspertyzie Technicznej dot. przeszkleń i wskazanie, gdzie te przeszklenia się znajdują i jak ta niezgodność ma zostać rozwiązana | Powyższe dotyczy stanu istniejącego (inwentaryzowanego) i odnosi się do ścianek przeszklonych i innych elementów obudowy dróg ewakuacyjnych nie spełniających wymagań dla klasy EI30 (do wys. min. 2,0 m). W odniesieniu do stanu projektowanego wymaganie klasy odporności EI 30 należy spełnić dla ścianki przeszklonej pomiędzy salką ćwiczeń (1.11a) a korytarzem sportowym (1.5) oraz salką Fitness / gimnastyka (1.17) a korytarzem (1.2) zgodnie z § 241 p. 2 WT. Wszystkie przeszklenia ścianek i drzwi w w/w pomieszczeniach należy wykonać z pakietów szkła bezpiecznego o podwyższonej odporności na uderzenie.
119 | ARCHITEKTURA | Rzuty stropów, rzuty sufitów oraz opis różnią się w zapisach metrażu pomieszczeń, niekiedy też w opisach materiałów na podłogi. Którym dokumentem się sugerować przy przygotowaniu oferty? | Powierzchnie sufitów należy odczytywać z rysunków rzutów sufitów ponieważ w części pomieszczeń nie są one tożsame z powierzchnią podłóg, dotyczy to np. przestrzeni otwartego holu głównego gdzie powierzchnię sufitu podwieszonego tworzy obrys antresoli poziomu +2.
120 | ARCHITEKTURA | W opisie technicznym zapisane są specyfikacje poszczególnych konstrukcji podłóg w pkt 9.4 gdzie wymienione są płytki granitogresowe i są to jedyne wymienione płytki, natomiast na rysunkach przekrojów są już płytki kamienne i płytki ceramiczne, a na rzutach „płytki” i „płytki gres”. Prosimy o wyjaśnienie w jakich lokalizacjach jakie płytki przyjąć. | Zgodnie z odpowiedzią do p. 121
121 | ARCHITEKTURA | Czy pozycja dotycząca płytek granitogresowe z opisu posadzek pkt 9.4 opisu technicznego dotyczy tylko holu głównego i antresoli +1, +2 czy wszystkich pomieszczeń w których na rysunkach rzutów przyjęte są posadzki „płytki gres” oraz „płytki”? | Opis posadzek zgodnie z p. 9.4 projektu wykonawczego. „Płytki” czyli płytki ceramiczne – do wykończenia w zespołach sanitarnych. Nie wyklucza się możliwości zastosowania płytek gresowych na posadzkach pomieszczeń sanitarnych, z uwagi na konieczność zachowania jednolitości kolorystycznej wykładzin posadzkowych i ścian powyższe wymaga uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem. Płytki gresowe w zróżnicowanych formatach projektowane są w komunikacji wspólnej (korytarze i hole piętrowe, hol główny). Typ, kolorystyka i faktura płytek do weryfikacji i akceptacji przez Inwestora i Projektanta.
122 | ARCHITEKTURA | Czy w pomieszczeniach, które na rzucie mają dopisek „bez zmiany funkcji” mają być przeprowadzone prace remontowe? Jeśli tak to prosimy o przekazanie w jakim zakresie. | Pomieszczenie techniczne 019 w zakresie prac remontowych (posadzki, ściany, stropy) zgodnie z PW p. 9.2 – 9.4. Pomieszczenia techniczne i magazynowe w dyspozycji MTP, zakres i standard prac remontowych do decyzji MTP.
123 | ARCHITEKTURA | Czy schody w klatkach schodowych K1 i K2 mają zostać poddane pracą remontowym i mają mieć wymienione okładziny? | Nie, te klatki nie mają mieć wymienionych okładzin.
124 | FORMALNE | Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 13.10.2023 r.. | Zamawiający zmienia terminy przetargowe zgodnie z komunikatem publicznym z dnia 2023-09-18 15:09:11.
125 | ARCHITEKTURA | 1. Z jakiego materiału/technologii ma być wykonana ściana oddzielająca pomieszczenie CCTV (0.6b) od szatni woźnego (0.6a)? | Proszę zastosować ściankę przeszkloną w systemie okienno - drzwiowym z zastosowaniem szkła pojedynczego, laminowanego.
126 | ARCHITEKTURA | Prosimy o uszczegółowienie wytycznych dot. płytek ceramicznych podłogowych. (rys. przekrojów PTW_04 PTW_05, PTW_6, opis przegrody nr 2, 6). | Zgodnie z PW p. 9.4. i odpowiedzią do p. 121
127 | ARCHITEKTURA | Prosimy o udostępnienie dokumentacji rozbiórki w formacie dwg lub zwymiarowanych rysunków w pdf. | Projekt rozbiórek w formacie .dwg został załączony do niniejszego komunikatu publicznego.
128 | ARCHITEKTURA | Czy widniejąca na rysunku „D_3 KŁADY HOLU GŁÓWNEGO” lokalizacja paneli laminowanych hpl w kolorze jasny popiel jest ich jedyną lokalizacją? | Zgodnie z rys D3 panele laminowane HPL w kolorze jasny popiel znajdują się wyłącznie w holu głównym. Szczegóły montażowe do uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.
129 | ARCHITEKTURA | Czy pomieszczenia oznaczone na rysunku „PTW_01 Rzut Parteru” jako pomieszczenia bez zmiany lub pomieszczenia z brakiem dostępu funkcji również mają przewidzianą wymianę sufitu, miejscami posadzki, np. dodanie warstwy żywicy oraz odmalowanie ścian czy są poza zakresem? | Pomieszczenie techniczne 019 w zakresie prac remontowych (posadzki, ściany, stropy) zgodnie z PW p. 9.2 – 9.4. Pomieszczenia techniczne i magazynowe w dyspozycji MTP - odmalowanie ścian.
130 | ARCHITEKTURA | Płytki ścienne wg opisu technicznego projektu wykonawczego punkt 9.3 mają wymienione orientacyjne rozmiary płyt 20x30, natomiast wg rysunków D_1.1 i D1.2 oraz kosztorysu te wymiary to 15x15. Ponieważ opis został udostępniony później, prosimy o informację którymi wytycznymi się sugerować. | Należy przyjąć zgodnie z rys. D_1.2 (KŁADY PRZYKŁADOWEGO ZESPOŁU SANITARNEGO I SZATNI [WYTYCZNE] ) Ostateczny wybór typu i formatu dokonany zostanie po uzgodnieniach Projektant / Inwestor.
131 | ARCHITEKTURA | Wizja lokalna wykazała obecność ścianek mobilnych w części 1A, które nie są oznaczone na rysunkach rozbiórki, a ich demontaż i wywiezienie nie jest uwzględnione w kosztorysie. Jakie jest zatem ich przeznaczenie? | Ścianki do likwidacji oznaczone zostały w opracowaniu Projekt Rozbiórki. Ścianki mobilne są w zakresie demontażu.
132 | ARCHITEKTURA | Wg podpunktu 7 rozwiązania przegród w rozdziale 9.1 opisu technicznego projektu wykonawczego: „Detale rozwiązań przegród systemowych opracowane zostaną na etapie opracowania projektu wykonawczego.”Czy możemy prosić o udostępnienie ww. detali? | Wszystkie połączenia projektowanych ścian z konstrukcją posadzek, ścian i stropów winny być wykonane zgodnie z wytycznymi przyjętego do realizacji systemu ścian lekkiej obudowy. Wybór systemu ścian lekkiej obudowy w zakresie Inwestor / Projektant. W przypadku wystąpienia rozwiązań indywidualnych opracowane zostaną rysunki szczegółowe.
133 | FORMALNE | Poproszę o potwierdzenie realizacji zadania ZMIANY ARANŻACYJNO-FUNKCJONALNEj PAWILONU PROMOCYJNO-BIUROWEGO NR 103 na podstawie wskazanego przez Zamawiającego zgłoszenia prac budowlanych. Budynek zlokalizowany na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich o numerze 103 znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Oznacza to że dokonywanie ingerencji w szeroko pojętą elewację budynku pociągnie za sobą przymus wystąpienia do Konserwatora Zabytków o uzyskanie uzgodnień zmian na elewacji. Wystąpienie do Konserwatora zapytaniem o uzgodnienia wymusza prowadzenie budowy na podstawie pozwolenia na budowę. Z zawartej dokumentacji projektowej wynika ze zaprojektowany KANAŁ CZERPNY NAPOWIETRZAJĄCY KLATKĘ SCHODOWĄ NR 2 O WYM. 1800x1200mm z przepustnicą jednopłaszczyznową, zabezpieczony żaluzją z siatką stalową o oczkach 1,0x1,0cm spowoduje ingerencję w elewację. | Tak, konieczna jest ingerencja w elewację. Zamawiający po otrzymaniu dokumentu decyzji o zmianie sposobu użytkowania niezwłocznie przekaże jej treść komunikatem publicznym. Jednocześnie Zamawiający informuje, że niezbędne zgłoszenia do MKZ zostały dopełnione.
134 | PPOŻ | Proszę o potwierdzenie braku konieczności montażu klap p.poż na wyjściu instalacji wentylacyjnych z szachtu na poziomach +1 i +2 na na Ciągu wentylacyjnym LNW1. | Proszę wykonać zgodnie z projektem.
135 | PPOŻ | Proszę o informację czy istniejący system SSP Siemens jest objęty gwarancją wykonawcy. Jeśli tak, proszę o określenie pozostałego okresu gwarancji | Tak. Pozostały okres gwarancji nie ma znaczenia dla przetargu.
136 | PPOŻ | Proszę o informację czy istniejący system integrujący SAP jest objęty gwarancją wykonawcy. Jeśli tak, proszę o określenie pozostałego okresu gwarancji. | Tak. Pozostały okres gwarancji nie ma znaczenia dla przetargu.
137 | IT | Proszę o informację czy istniejący system KD / CCTV / Interkom Genetec jest objęty gwarancją wykonawcy. Jeśli tak, proszę o określenie pozostałego okresu gwarancji. | System Genetec jest objęty gwarancją, komponenty KD należy zakończyć Coudlink (https://www.genetec.com/products/unified-security/synergis/cloud-link?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=alw2-na-en-brand&utm_term=cloudlink&utm_id=15316493949-132548877000-genetec%20cloudlink&gclid=CjwKCAjw38SoBhB6EiwA8EQVLlRAXUNlXefCZxBG4s3qmSC0CTFcAdsD_QhNkfGeObUlg2gZ7C9j0RoCB4AQAvD_BwE), który włączy i skonfiguruje w systemie Genetec Gwarant – firma Prosecurity.
138 | IT | Czy w ramach zadania należy dostarczyć elementy aktywne LAN ? | Zgodnie z odpowiedzią nr 115.
139 | PPOŻ | Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania należy zdemontować i zutylizować izotopowe czujniki dymu. | Zamawiający potwierdza.
140 | PPOŻ | Czy nowe centrale SSP należy włączyć do istniejącego programu wizualizacji / integracji ? | Tak, Proszę przygotować ofertę na Siemens i alternatywę kosztową np. Schrack. Decyzja Inwestora (obiekt posiada autonomię funkcjonowania). System SSP oparty na systemie Siemens należy połączyć światłowodem pożarowym do pętli w pawilonie 1 pomieszczeniu nr 0.54 lokalizacja jak pyt.42.
141 | PPOŻ | Czy budynek należy włączyć do systemu integrującego SSP ? | Tak, Proszę przygotować ofertę na Siemens i alternatywę kosztową np. Schrack. Decyzja Inwestora (obiekt posiada autonomię funkcjonowania). System SSP oparty na systemie Siemens należy połączyć światłowodem pożarowym do pętli w pawilonie 1 pomieszczeniu nr 0.54 lokalizacja jak pyt.42.
142 | IT | Czy w zakresie zadania jest dostawa urządzeń aktywnych LAN po stronie węzłów MTP? | Zgodnie z odpowiedzią nr 115.
143 | SANITARNA | Czy zamawiający potwierdza lokalizację central na dachu? Zwracamy uwagę na bezpośrednią bliskość sąsiada. | Centrale wentylacyjne zlokalizowane na dachu obsługują pomieszczenia auli i części sportowej obiektu. Będą działały w okresie użytkowania obiektu, nie w nocy. Konstrukcja budynku uniemożliwiała umieszczenie central wentylacyjnych w innej lokalizacji.
144 | SANITARNA | Czy Zamawiający przewiduję wymianę kanalizacji deszczowej poza usunięciem kolizji jednego z pionów? | Zamawiający nie przewiduje wymiany pionów kanalizacji deszczowej w obiekcie, poza zakresem określonym w projekcie.
145 | SANITARNA | Czy Zamawiający przewiduje konieczność wymiany wpustów dachowych kanalizacji deszczowej? | Zamawiający nie przewiduje wymiany wpustów dachowych na pionach kanalizacji deszczowej.
146 | SANITARNA | Proszę o doprecyzowanie standardu wykończenia sanitariatów - baterie elektroniczne czy mechaniczne, pisuary elektroniczne czy mechaniczne, umywalki nablatowe czy wpuszczane w blat? | Zamawiający oczekuje złożenia oferty opartej na wykorzystaniu przyborów Producentów ujętych w dokumentacji ofertowej ( standardy MTP załącznik nr 13), ale w wariancie ekonomicznym tj: baterie jednouchwytowe, umywalki wpuszczane w blat, pisuary ze integrowanym ceramicznym sitkiem i ukrytym odpływem oraz obsługiwane przyciskiem naściennym, miski ustępowe wiszące bez wewnętrznego kołnierza, deski sedesowe zwykłe ( nie wolno opadające).
147 | SANITARNA | Jak należy rozumować zapis o filmowaniu kanalizacji podposadzkowej? Czy Zamawiający dysponuje wiedzą na temat stanu kanalizacji podposadzkowej i przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku? | Intencją Zamawiającego jest maksymalne wykorzystanie w pracach modernizacyjnych istniejącej kanalizacji podposadzkowej , a ocenę jej stanu technicznego i drożności można sprawdzić przy pomocy kamery. Decyzję odnośnie wykorzystania istniejącej instalacji podposadzkowej Zamawiający podejmie wspólnie z wybranym Wykonawcą po wykonaniu prac inspekcyjnych kamerą. Zamawiający nie posiada wiedzy na temat stanu kanalizacji podposadzkowej w obiekcie.
148 | SANITARNA | Czy grzejniki przewidziane w projekcie należy przyjąć jako standardowe grzejniki płytowe, stalowe w kolorze białym? | Standardowe białe, płytowe.
149 | ELEKTRYCZNA | Według standardu MTP SZR jest wykonywany (i tak jest na istniejących obiektach) na sterowniku Siemensa S7-1200 i podłączony do systemu nadzoru TelWin SCADA w GSRze.. W przekazanych materiałach przetargowych brak takiego rozwiązania. Prosimy o informację czy należy wyceniać SZR zgodny ze standardem MTP (sterownik Siemensa S7-1200 i podłączony do systemu nadzoru TelWin SCADA w GSRze) czy według dostarczonej dokumentacji. | Zamawiający prosi o wycenę na podstawie standardu MTP.
Komunikat publiczny z dnia 13.10.2023r.
150 | ELEKTRYCZNA | Prosimy o udostępnienie schematów rozdzielnic RB oraz Rco. W zamieszczonych materiałach są tylko widoki elewacji rozdzielnic RB oraz Rco. | Schematy pokazano na rysunku nr 104.
151 | ELEKTRYCZNA | Według informacji z wizji lokalnej istniejący węzeł CO ma zostać wymieniony na nowy. Czy projekt rozdzielnicy RCo uwzględnia wymianę węzła CO na nowy? | W projekcie pokazano standardowy schemat zasilania węzła.
152 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu sterowania DALI (zamiast DALI2), kompatybilnego z istniejącymi systemami sterowania DALI w pozostałych obiektach MTP? | Zamawiający dopuszcza - osprzęt sterowniczy Helvar 135.
153 | ELEKTRYCZNA | Czy czujniki R3.2-02.1 i R3.2-02.3 na poziomie +1 mają być czujnikami DALI, czy zwykłymi czujnikami ON-OFF | Czujnikami ON-OFF.
154 | ELEKTRYCZNA | Prosimy o potwierdzenie grubości paneli ściennych hpl -5cm (kolor żółty i szary) oraz informację czy ta grubość obejmuję podkonstrukcję | Grubość okładziny, rozumianej jako płyta wykańczająca, powinna zostać dobrana zależnie od wybranego dostawcy oraz wielkości potrzebnych modułów (wynikłych z wytycznych projektowych). Wg doświadczeń projektantów jako wystarczające zostaną zalecone pł. HPL o gr. 6mm lub 8mm. Płyty mocować do podkonstrukcji systemowymi łącznikami, które zapewnią mocowanie ukryte.
155 | ARCHITEKTURA | Prosimy o doprecyzowanie miejsc występowania oraz technologii cokolików i listew przyściennych z różnych materiałów występujących w obiekcie. W przedmiarze inwestorskim widnieją cokoły gresowe i ceramiczne oraz listwy przyścienne aluminiowe. Na żadnym rzucie czy kładzie z płytkami ceramicznymi lub gresowymi nie ma wrysowanych tych cokołów. Na kładach sal lekcyjnych są cokoły PVC, na kładach korytarza i holu są cokoły nierdzewne- tych dwóch ostatnich brak w przedmiarze inwestorskim. W opisie architektonicznym projektu wykonawczego są jedynie cokoły w holu, opisane jako gresowe (na rysunkach są tam nierdzewne) i cokoły w salach sportowych (bez podanej technologii). | Cokoliki gresowe występują w obrębie korytarzy ogólnodostępnych poziomu parteru, +1 i +2 dla których zaprojektowano wykładziny z płytek gres z wyłączeniem obszarów dla których zaprojektowano cokoły ze stali nierdzewnej zgodnie z rysunkami D_1, 2, 3, 4, 6. W opracowaniu kosztorysowym zamiast opisu dla cokołów ze stali nierdzewnej wprowadzono opis KNR dla listew aluminiowych. Właściwym jest opis zamieszczony na rysunkach D_1, 2, 3, 4, 6 w opracowaniu architektonicznym. Cokoły w salach sportowych należy wykonać w technologii wynikającej z zastosowanego systemu posadzek poliuretanowych lub dobranej przez systemodawcę odpowiednio do wybranego systemu posadzki.
156 | ARCHITEKTURA | Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o pozostałe rysunki aranżacji poszczególnych powierzchni o których mowa w punkcie 9.6. | Elementy wystroju indywidualnego pomieszczeń wraz z określeniem zasad wykonania zamieszczono na rysunkach D_1, 2, 3, 4, 5, 6. W pozostałych pomieszczeniach z wyłączeniem okładzin zespołów sanitarnych i stref szatniowych projektowane jest wykonanie powłok malarskich wg p. 9.3 opisu PW.
157 | ARCHITEKTURA | Prosimy o wyjaśnienie różnic między opisem wykończenia ścian strefy korytarzowej (punkt 9.3. opisu technicznego projektu wykonawczego) a rysunkami kładów D_2, D_3 oraz D_4, na których widnieją płyty HPL nie wymienione w ww. opisie. Którym opracowaniem należy się kierować w sprawie występowania i ilości płyt HPL i wszystkich powierzchni na których występują? | P. 9.3 opisu PW odnosi się do typowych wykończeń korytarzy ogólnodostępnych. Elementy wystroju indywidualnego zawarte zostały w części rysunkowej PW na rysunkach D_2, 3, 4. Zestawienie powierzchni na których występują okładziny HPL znajduje się w poz 54 d.5 KI.
158 | ELEKTRYCZNA | Na MTP standardem dla układu SZR jest rezerwa ukryta, natomiast według projektu jest rezerwa jawna. Prosimy o potwierdzenie sposobu działania układu SZR. | Zamawiający dopuszcza rezerwę ukrytą, wówczas obiektem referencyjnym jest Parking podziemny.
159 | ELEKTRYCZNA | Według projektu wyłącznik realizujący funkcje SZR dla RG to ATyS p 250A, zgodnie ze standardem MTP wyłączniki te są wskazane jako MasterPack. Prosimy o potwierdzenie jakie wyłączniki stosować. | Zgodnie ze standardem MTP wymagamy wyłączniki typu MasterPack.
160 | ELEKTRYCZNA | Według projektu RG układ SZR jest firmy SOCOMEC, natomiast według standardów MTP układami SZR zarządzają sterowniki firmy SIEMENS (S7-1200). Prosimy o potwierdzenie, czy zastosować układ SZR firmy SOCOMEC, czy ma być wykonany zgodnie ze standardem MTP - SIEMENS (S7-1200). | Jeśli zasilanie będzie realizowane w układzie rezerwy ukrytej, wówczas SZR należy realizować poprzez sterownik SIEMENS S7-1200 i wyłączniki MasterPack. Jeśli w układzie rezerwy jawnej to obiektem referencyjnym dla systemu SZR jest Parking podziemny.
161 | ELEKTRYCZNA | Prosimy o przedstawienie bilansu mocy potwierdzającego przez projektanta brak potrzeby wymiany zasilania pawilonu. | Bilans zawarto w opisie na stronie 21.
162 | ELEKTRYCZNA | Według projektu rozłączniki izolacyjne dla instalacji WLZ zostały zaprojektowane jako LEGRAND seria SPX 000, natomiast według standardu MTP należy stosować ABB SLIMELINE seria XR. Prosimy o potwierdzenie czy zastosować rozłączniki firmy LEGRAND, czy zgodnie ze standardem MTP. | Zgodnie ze standardem MTP wymagamy rozłączników liniowych aparaty typu SlimLine ABB.
163 | ELEKTRYCZNA | Na projekcie instalacji gniazd poziomu +1 pomiędzy osią 8 a 9 zaprojektowano 2 agregaty skraplające, natomiast nie zaprojektowano zasilania. Czy branża elektryczna doprowadza zasilanie do tych urządzeń? Czy wskazane urządzenia zostały ujęte w bilansie mocy dla budynku? | Zasilanie zostanie uzupełnione z odpływów rezerwowych w rozdzielnicy R3.3. WLZ i zabezpieczenie R3.3 pozostaną bez zmian.
164 | ELEKTRYCZNA | Według projektu system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego został oparty o autonomiczne oprawy z akumulatorami monitorowane przez centrale, natomiast standard MTP opiera się o system centralnej baterii. Prosimy o potwierdzenie czy zastosować autonomiczne oprawy z centralą monitorującą, czy oprawy w oparciu o system centralnej baterii. | Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania, z zastrzeżeniem, że oprawy autonomiczne będą montowane na wysokości nie większej niż 3m, a dodatkowo na ciągach schodów na spocznikach.
165 | ARCHITEKTURA | Dot. stolarka. Prosimy o informację, jaki rodzaj forniru należy zastosować w stolarce drzwiowej wewnętrznej: naturalny czy laminowany? | Prosimy o wycenę naturalnego forniru drewnianego.
166 | ARCHITEKTURA | Dot. drzwi do pomieszczeń dydaktycznych. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od dostawców stolarki, nie ma możliwości wykonania drzwi do pomieszczeń dydaktycznych bezprzylgowych jednocześnie przeszklonych i z parametrami akustycznymi dB 42. Prosimy o informację, czy dopuszcza się zastosowanie drzwi przylgowych. Prosimy o informację, czy dopuszcza się zrezygnowanie z wykonania przeszklenia w drzwiach lub zrezygnowania z parametrów akustycznych dB 42. | Przy niemożności otrzymania drzwi bezprzylgowych o zadanej izolacyjności akustycznej z szkleniem zostaną dopuszczone rozwiązania o niegorszej izolacyjności akustycznej niż w zestawieniach oraz specyfikacji, przylgowe, z szkleniem o powierzchni analogicznej jak w zestawieniu. Wymóg szklenia pozostaje nadrzędny względem wytycznej o stosowaniu drzwi bezprzylgowych, ponieważ zależy nam na doświetleniu korytarzy światłem dziennym.
167 | FORMALNE | Dot. ZNWU Prosimy o możliwość wnoszenia "Zabezpieczenia należytego wykonania umowy" w formie gwarancja ubezpieczeniowa oraz poręczenia zapłaty. | Zamawiający dopuszcza te formy wniesienia zabezpieczenie należytego wkonania umowy.
168 | ARCHITEKTURA | Dot. posadzki. Prosimy o wskazanie minimalnych wymagań dla posadzki z żywicy epoksydowej. | Typ żywicy: epoksydowa, np. SIKA ELASTIC Sikafloor 156 + 2x 363 lub rozw. równoważne Cokoły: • pom. techniczne - wyoblony cokół do wys. 10cm z żywicy [0.A6 WETYLATOROWNIA; 0.17 KORYT.; 0.18 POM. ELEKTR. 0.19 WĘZEŁ CO; 0.20 POM. TECH. 0.22 POM. PORZĄDK.; 0.M1a MAG. MTP; 0.M1b ŚLUZA TECH.; 0.M1c POM. TECH.; 0.M2 WENTYLAT.; 0.M3 i 0.M4 GARAŻE] •klatki schodowe - wyoblony cokół do wys. 10cm z żywicy [0.A1; 1.A1; 2.A1; 0.21; 1.14; 2.12] •korytarze ewakuacyjne - listwy alum. (jak w korytarzach płytkowanych cz. dydaktycznej) [0.3 KORYT. EWAKUACYJNY; 0.5a KORYTARZ TECH.;0.5b KORYT. TECHN.] Posypki kwarcowe: na drogach ewakuacyjnych [ww. pom. klatek schod. i korytarzy ewakuac.] W-wy olejoodporne: w pom. magazynowo-technicznych 0.M1a; 0.M1b; 0.M1c; 0.M3; 0.M4 Antyelektrostatyczne wykończenie: wentylatorownie i pom. elektr. [0.A6; 0.17; 0.18; 0.19; 0.M2]
169 | ARCHITEKTURA | Dot. Winda. Prosimy o wskazanie minimalnych wymagań, parametrów dla wind, które należy wycenić. | W wycenie podstawowej: "Windy osobowo-towarowe Pozostawia się dżwigi istniejące, poddając modernizacji i odświeżeniu. Przy stwierdzeniu nadmiernego zużycia eksploatacyjnego wbudowanych elementów zaleca się wymianę części (np. wypionowanie sekcji prowadnic, wymianę automatów drzwi rozsuwanych). Zgodnie z opisem technicznym dźwigi powinny zostać wysterowane by w razie pożaru zjeżdżały na poz. parteru, zatrzymując się z otwartymi drzwiami. Wyregulować zaprogramowane położenie przystanków do nowych rzędnych projektu (po zatrzymaniu kabiny próg ma wypadać na poziomie wykończonej posadzki danego piętra). Okładziny kabin i portale: okładziny kabin i portale wymienić, montując lakierowane bezbarwnie obudowy z arkuszy stali szczotkowanej (wybór z rozw. standardowych producentów), wewnątrz kabin od poziomu 90cm do sufitu kabiny zamocować okładziny lustrzane, sufity kabin wyposażyć w listwy oświetlenia LED lub plafon podświetlany równomiernie diodami LED. Panele i wyświetlacze: wprow. zewnętrzne panele dotykowe przywołania windy z wyświetlaczem jej aktualnej pozycji, w kabinach dokonać wymiany na panele dotykowe z podświetl. cyfr wybranych kondygnacji. UWAGA! Wygląd elementów kabin i portali wraz z wyświetlaczami do akceptacji głównego projektanta na etapie realizacji obiektu." Natomiast w wycenie opcjonalnej do decyzji Inwestora (wymiana dźwigów windowych na nowe) należy przyjąć wymianę całości wind firm t.j. Otis, Kone, Schindler.
170 | ARCHITEKTURA | Prosimy o wyjaśnienie czy pomieszczenia na parterze 0.M2 Wentylatornia, 0.M3 Garaże, 0.M4 Garaże MTP podlegają remontowi. Jeśli tak to w jakim zakresie? | Zgodnie z odpowiedzią 129: "Pomieszczenie techniczne 019 w zakresie prac remontowych (posadzki, ściany, stropy) zgodnie z PW p. 9.2 – 9.4. Pomieszczenia techniczne i magazynowe w dyspozycji MTP - odmalowanie ścian."
171 | ARCHITEKTURA | W udostępnionym przedmiarze robót znajdują się roboty budowlane związane z remontem elewacji budynku (dział 9). Jednocześnie w opisie technicznym architektury w dziale 10.1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – ELEWACJE znajduje się zapis: „Istniejąca, zewnętrzna ściana panelowa, słupowo – ryglowa oraz tynkowana w systemie BSO nie stanowi zakresu opracowania”. Prosimy o wyjaśnienie, czy roboty na elewacji są w zakresie zamówienia. | Inwestor potwierdza rezygnację z działu 9 kosztorysu budowlanego.
172 | ARCHITEKTURA | W związku z odpowiedzią na pytanie nr 9 prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących wind podlegających ewentualnej wymianie (parametry, wyposażenie, wykończenie). | W wycenie podstawowej: "Windy osobowo-towarowe Pozostawia się dżwigi istniejące, poddając modernizacji i odświeżeniu. Przy stwierdzeniu nadmiernego zużycia eksploatacyjnego wbudowanych elementów zaleca się wymianę części (np. wypionowanie sekcji prowadnic, wymianę automatów drzwi rozsuwanych). Zgodnie z opisem technicznym dźwigi powinny zostać wysterowane by w razie pożaru zjeżdżały na poz. parteru, zatrzymując się z otwartymi drzwiami. Wyregulować zaprogramowane położenie przystanków do nowych rzędnych projektu (po zatrzymaniu kabiny próg ma wypadać na poziomie wykończonej posadzki danego piętra). Okładziny kabin i portale: okładziny kabin i portale wymienić, montując lakierowane bezbarwnie obudowy z arkuszy stali szczotkowanej (wybór z rozw. standardowych producentów), wewnątrz kabin od poziomu 90cm do sufitu kabiny zamocować okładziny lustrzane, sufity kabin wyposażyć w listwy oświetlenia LED lub plafon podświetlany równomiernie diodami LED. Panele i wyświetlacze: wprow. zewnętrzne panele dotykowe przywołania windy z wyświetlaczem jej aktualnej pozycji, w kabinach dokonać wymiany na panele dotykowe z podświetl. cyfr wybranych kondygnacji. UWAGA! Wygląd elementów kabin i portali wraz z wyświetlaczami do akceptacji głównego projektanta na etapie realizacji obiektu." Natomiast w wycenie opcjonalnej do decyzji Inwestora (wymiana dźwigów windowych na nowe) należy przyjąć wymianę całości wind firm t.j. Otis, Kone, Schindler.
173 | FORMALNE | Zgodnie z odpowiedziami na pytania w ofercie należy wycenić roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej, np. windy, węzeł cieplny. Prosimy o informację w jaki sposób należy uwzględnić wartości tych robót w formularzu ofertowym – czy wartości tych robót uwzględnić w kwocie całkowitej ceny oferty, czy należy je w jakiś sposób wyodrębnić? | Załączony wzór tebeli przedmiarowej (załącznik nr 4) należy traktować jako schemat tabeli ofertowej. Należy wprowadzić do tabeli wszystkie pozycje z przedmiarów oraz uwzględnić je w wycenie. Jeśli w przedmiarach znajdują się pozycje błędne Oferent powinien zmodyfikować wartości przedmiarowe, bądź w przypadku zmiany wycenić na "0", natomiast właściwą pozycję zamieścić w "pracach nieujętych w przedmiarze". Prace opcjonalne (których przykładem jest wymiana wind oraz wymiana węzła cieplnego) należy wycenić na końcu tabeli ofertowej (załącznik nr 4) jako dział "prace opcjonalne", na końcu tabeli. Dział ten nie powinien być wliczony w sumę ostateczniej oferty. Zamawiający przed podpisaniem oferty podejmie decyzję dot. tych zakresów.
174 | FORMALNE | Według zapisu w pkt. 8.a) formularza Oferta wykonawcy do oferty należy dołączyć wypełnioną Tabelę przetargową (załącznik 6). Czy chodzi tu o Tabelę przedmiarową będącą załącznikiem nr 4, ponieważ załącznik nr 6 to ZATRUDNIENIE, KWALIFIKACJE TECHNICZNE ORAZ DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYKONAWSTWA? Natomiast z odpowiedzi na pytanie nr 56 wynika, że do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie udostępnionych przedmiarów, a ewentualne pozycje, które zostały nieujęte w przedmiarach, a są konieczne do wykonania zadania należy dodać w dziale "Pozycje nieujęte w przedmiarach" (na końcu kosztorysu ofertowego). Przy czym zakres robót w Tabeli przedmiarowej nie jest tożsamy z zakresem robót określonym w przedmiarach. Prosimy o wyjaśnienie, który dokument – Tabelę przedmiarową czy kosztorys ofertowy, czy też inny dokument o nazwie Tabela przetargowa – należy załączyć do oferty. | Tak, chodzi o tabelę przedmiarową będącą załącznikiem nr 4. Załączony wzór tebeli przedmiarowej (załącznik nr 4) należy traktować jako schemat tabeli ofertowej. Należy wprowadzić do tabeli wszystkie pozycje z przedmiarów oraz uwzględnić je w wycenie. Jeśli w przedmiarach znajdują się pozycje błędne Oferent powinien zmodyfikować wartości przedmiarowe, bądź w przypadku zmiany wycenić na "0", natomiast właściwą pozycję zamieścić w "pracach nieujętych w przedmiarze". Prace opcjonalne (których przykładem jest wymiana wind oraz wymiana węzła cieplnego) należy wycenić na końcu tabeli ofertowej (załącznik nr 4) jako dział "prace opcjonalne", na końcu tabeli. Dział ten nie powinien być wliczony w sumę ostateczniej oferty. Zamawiający przed podpisaniem oferty podejmie decyzję dot. tych zakresów. Podstawą sporządzenia Oferty jest Projekt Wykonawczy. Oferent jest zobowiązany na własne ryzyko, jeżeli nastąpi taki przypadek i konieczność, przedmiar (a co za tym idzie wzór tabeli przedmiarowej załącznik nr 4) dostosować/zmienić, zgodnie z Projektem Wykonawczym. Kosztorys ofertowy należy opracować w formie pliku programu Excel. Wszystkie pozycje przedmiarowe z dokumentacji załączonej do przetargu powinny zostać wyszczególnione i wycenione. Natomiast pozycje, które zostały nieujęte w przedmiarach, a są konieczne do wykonania zadania należy dodać w dziale "Pozycje nieujęte w przedmiarach" (na końcu kosztorysu ofertowego).
175 | FORMALNE | 5. Jeżeli do oferty należy załączyć Tabelę przedmiarową wg załącznika nr 6 – prosimy o podanie szczegółowej instrukcji jej wypełnienia, ponieważ jej układ i zakres są niejasne. Niektóre niejasności dot. Tabeli przetargowej: a. układ tabeli oraz zakresy robót nie pokrywają się z udostępnionymi przedmiarami, b. w arkuszu dot. architektury i konstrukcji brak jest robót budowlanych poza rozbiórkami, które zresztą błędnie przyporządkowano do działu Obsługa budowy, c. w arkuszach dot. instalacji elektrycznych i sanitarnych wyszczególniono tylko tytuły działów, bez pozycji dot. robót (oprócz opisanych poniżej); czy należy tu wpisać tylko wartości łączne działów? czy uzupełnić działy o pozycje? jakie pozycje – wg uznania oferenta? d. w arkuszach j.w. w każdym z działów (oprócz dz. dot. central went.) jest tylko jedna pozycja: Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta); jakie to są „inne prace”, inne od czego? e. na końcu każdego arkusza Tabeli znajduje się pozycja (dział?) Wszystkie inne prace uaktualnione zgodnie z Projektem Wykonawczym (wymienić); jakie to są „inne prace”, inne od czego? czym różniące się od „innych prac” opisanych wyżej w podpunkcie d? | Załączony wzór tabeli przedmiarowej (załącznik nr 4) należy traktować jako schemat tabeli ofertowej. Należy wprowadzić do tabeli wszystkie pozycje z przedmiarów oraz uwzględnić je w wycenie. Jeśli w przedmiarach znajdują się pozycje błędne Oferent powinien zmodyfikować wartości przedmiarowe, bądź w przypadku zmiany wycenić na "0", natomiast właściwą pozycję zamieścić w "pracach nieujętych w przedmiarze". Prace opcjonalne (których przykładem jest wymiana wind oraz wymiana węzła cieplnego) należy wycenić na końcu tabeli ofertowej (załącznik nr 4) jako dział "prace opcjonalne", na końcu tabeli. Dział ten nie powinien być wliczony w sumę ostateczniej oferty. Zamawiający przed podpisaniem oferty podejmie decyzję dot. tych zakresów. Podstawą sporządzenia Oferty jest Projekt Wykonawczy. Oferent jest zobowiązany na własne ryzyko, jeżeli nastąpi taki przypadek i konieczność, przedmiar (a co za tym idzie wzór tabeli przedmiarowej załącznik nr 4) dostosować/zmienić, zgodnie z Projektem Wykonawczym. Kosztorys ofertowy należy opracować w formie pliku programu Excel. Wszystkie pozycje przedmiarowe z dokumentacji załączonej do przetargu powinny zostać wyszczególnione i wycenione. Natomiast pozycje, które zostały nieujęte w przedmiarach, a są konieczne do wykonania zadania należy dodać w dziale "Pozycje nieujęte w przedmiarach" (na końcu kosztorysu ofertowego).
176 | KONSTRUKCJA | Czy zaobserwowane na wizji lokalnej pęknięcia ścian nośnych m.in. naprzeciwko windy na kondygnacji +2 oraz w okolicach klatki schodowej nr 4 są w zakresie przetargu, a co za tym idzie wymagają wykonania ekspertyzy ich stanu oraz likwidacji ? Jeżeli tak to prosimy o wytyczne konstrukcyjne co do sposobu likwidacji tych pęknięć. | Zaobserwowane na wizji lokalnej pęknięcia ścian nośnych m.in. naprzeciwko windy na kond. +2 oraz w okolicach klatki schodowej nr 4 należy obserwować przez 30 dni, kontrolując głębokość oraz długość spękań. Jeżeli pomiary i wygląd wskażą brak zmian można uzupełnić rysy masami wypełniającymi z pastryfikatorami zwiększającymi elastyczność tych aplikacji. Gdyby pomiary wykazały zwiększanie się zarysowań koniecznie będzie opracowanie technologii naprawy uwzględniającej wzmocnienie ścian, które poprzedzi zaklejenie zarysowań.
177 | ELEKTRYCZNA | Prosimy o uzupełnienie projektów o projekt/przedmiar/kosztorys demontaży Instalacji Elektrycznej. W katalogu PW IE „kosztorys” znajduje się opis demontaży , ale nie ma żadnego przedmiaru/kosztorysu/działu w zakresie elektryki na ten zakres w branży elektrycznej ani też rysunków, z których można byłoby to policzyć. Prosimy o wyjaśnienie. | W związku z prowadzonymi zmianami na obiekcie należy oszacować ilość urządzeń do demontażu wg stanu istniejącego.
178 | ELEKTRYCZNA | W opisie PW IE znajduje się stwierdzenia: „Projektuje się osobne trasy kablowe dla instalacji teletechnicznych. Zachować minimalną odległość 20cm między trasą elektryczną i teletechniczną.” Prosimy o kosztorys/przedmiar/projekt tras kablowych zarówno teletechnicznych jak i elektrycznych. W kosztorysach nie ma żadnej pozycji przeznaczonej na ten zakres prac. Czy prace te są w zakresie wyceny ? | Dla tras kablowych w kosztorysie ujęto obejmy zatrzaskowe. Zapis dot. prowadzenia instalacji z zachowaniem minimalnej odległości 20cm między IT i IE należy traktować jako wytyczną.
179 | ARCHITEKTURA | Pom. tech. koło windy towarowej – czy ściany tego pomieszczenia będą demontowane? Jeżeli tak z czego ma być tam wykonana nowa ściana? | Przyjmujemy że pytanie dot. poziomu +1 przy windzie towarowej w sekcji północnej budynku. Tak, obecne ściany są do rozbiórki gdyż nie mają certyfikowanej odporności pożarowej oraz nadproży umożliwiających osadzenie drzwi zapewniających łatwe przenoszenie gabarytowych sprzętów gimnastycznych i sportowych między planowanym zapleczem a przestrzenią salki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Nowe ściany mają w minimalnym koniecznym stopniu dociążać strop istniejący i być jedynie wydzieleniem ‘Magazynu sprzętu’ (pom. 1.11b). Należy zastosować system zapewniający odporność min EI 60, dopuszcza się systemy suchej zabudowy (np. RIGIPS, KNAUF, SINIAT lub równoważne) oraz przewidzieć wzmocnione profile pod osadzenie drzwi składanych EI30 (szer. drzwi na rzucie 2,4m, wymogi drzwi w zestawieniu).
180 | ARCHITEKTURA | Jak ma wyglądać obróbka słupów? | Obróbka słupów zależy od umiejscowienia słupa w obiekcie: a. słupy zewnętrzne – bez zmian elewacji, należy odświeżyć i odnowić istniejące poszycie b. słupy wewnętrzne sekcji biurowej (numeracja pomieszczeń od A1-An..) - należy kolejno: oczyścić obudowę aż do ceglanej obmurowy chroniącej pożarowo, upewnić że pozostawiana ściana ma 12cm, wyrównać podłoże masą szpachlową o zwiększonej przyczepności do podłoża, namocować płyty gk z wzmocnieniem narożników specjalnymi listwami, wyszpachlować miejsca łączeń płyt, powstałe równe powierzchnie odmalować. c. słupy wewnętrzne na poz. +1 w osiach A/1, B/1, B/3, C/2, D/3, D’/4’ słupy wewnętrzne na poz. +2 w osiach B/1, B/3, C/2 oraz słupy wewn. na poz. +0 w osiach B/1, C/2, C/4, C/5, D/2 → należy stosować rozwiązanie lekkiej obudowy chroniącej słup pożarowo (np. rozwiązania PROMAT lub certyfikowane pożarowo systemy zabudowy w technologii lekkiej suchej), finalnie otynkować i wymalować farbą silikonową jak pozostałe powierzchnie pomieszczeń. d. pozostałe słupy wewnętrzne sekcji edukacyjnej – wykończenie jak słupy w pkt. b. e. słupy holu główne – należy kolejno: oczyścić obudowę aż do ceglanej obmurowy chroniącej pożarowo, upewnić że pozostawiana ściana ma 12cm, wyrównać podłoże masą szpachlową o zwiększonej przyczepności do podłoża, namocować pł. obudowy z wzmocnieniem narożników specjalnymi listwami zgodnie z wydanymi wytycznymi do wnętrza holu. Uwaga! Słupy dodatkowo obudowywane ściankami lekkiej zabudowy (co wynika z aranżacji wnętrz) nie muszą mieć okładzin z płyt gk na niewidocznych bokach (np. słup D’/4’ poz. +2).
181 | ARCHITEKTURA | Czy w pomieszczeniu higienistki pod schodami, ma być murowana ściana? | Zakłada się wykorzystanie istniejącej w tamtej części budynku przegrody pod schodami (o ile jej lokalizacja po oczyszczeniu będzie mogła zapewnić wymaganą powierzchnię pomieszczeń 0.24a i 0.24b). W przypadku koniecznego przesunięcia zabudowy dopuszcza się zamianę technologii wykonania na wybraną przez wykonawcę zadania.
182 | ARCHITEKTURA | Czy w wentylatorni oraz garażu na parterze będą demontowane ściany i murowane od podstaw czy przyjąć obłożenie ścian ?- założono tam że ściany mają być REI120 | Wentylatorownia 0.M2 i pobliski garaż 0.M1a mogą zachować wykończenia ścian jak obecnie, przy założeniu uzupełnienia ubytków oraz odmalowania – pomieszczenia te dalej będą pełnić funkcje technicznych zapleczy i nie jest planowana zmiana ich rozwiązań architektonicznych.
183 | ARCHITEKTURA | Czy ściany murowane w obrębie klatek schodowych 1 oraz 2 mają być wyburzone? Na planie rozbiórek nie jest to jednoznacznie zaznaczone. | Na rys. oznaczono: likwidowane ściany obudów szachtów wentylacji (w narożach), których nie wykorzystuje się dłużej w istniejącej formie a przewężają spoczniki do ewakuacji, dopuszcza się zostawienie schowków pod spocznikiem na +0 i wymianę drzwi na spełniające podaną wielkość.
184 | ARCHITEKTURA | W przedmiarze brakuje nadproży w ścianach murowanych z bloczku Parter: 170cm koryt. ewak. 120cm korytarz techn. 150cm klatka schodowa 2 110cm pom. porządkowe 150cm klatka schodowa 1 100cm klatka schodowa 1 170cm wentylatorownia Piętro 1 150cm klatka schodowa 1 120cm klatka schodowa 2 Piętro 2 150cm klatka schodowa 1 120cm klatka schodowa 2 Należy to uwzględnić jako zakres dodatkowy? | Ściany murowane należy wykonać wg przyjętej przez Oferenta technologii wybranego systemodawcy, przewidując konieczne nadproża oraz wzmocnienia z trzpieni żelbetowych jak konieczne w aprobatach technicznych i badaniach producenta. Wybór systemu wg Oferenta.
185 | ARCHITEKTURA | Czy w salce fitness/gimnastyka na pewno ma występować przeszklona ścianka? W tym momencie wg projektu, od strony stolików z bufetu widoczne jest to co dzieje się na salce do ćwiczeń. Może to być krępujące dla uczniów. | Ścianka zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa: zachowana pozostaje widoczność w przypadku omyłkowego zgaszenia światła w trakcie zajęć w sali pełnej uczniów i sprzętu sportowego. Pomijając kwestię dostępu światła dziennego wyraźnie widać również czy do sali nie weszły osoby niepowołane lub nie odbywające zajęć poza grafikiem wykorzystania sali – ułatwia to interwencję pracowników obiektu oraz zmniejsza ryzyko związane z kontuzjami przy niewłaściwym wykorzystywaniu sprzętu sportowego lub podejmowania aktywności bez odpowiedniej asekuracji i obecności kwalifikowanego personelu lub nauczycieli w-f.
186 | ARCHITEKTURA | W salce fitness/gimnastyka w miejscu drabinek zaprojektowano ścianę murowaną opierającą się na ścianie g-k. Czy jest to konieczne, aby ta ściana g-k znajdowała się za ścianą z bloczka? Czy wystarczyłby może tylko ściana murowana w tym miejscu. | Rozwiązanie zapewnia możliwość domocowania drabinek do ćwiczeń do ustroju posiadającego odpowiednią sztywność i nośność. Wykonawca może zaproponować inne rozwiązanie (np. reygnację z ściany gk za ścianą murowaną i zamknięcie salki fitness od strony węzła sanitarnego ścianą murowaną na całej długości) wyłącznie jeśli zapewni prawidłowe mocowanie glazury ściennej od strony węzła sanitarnego (brak pękania płytek, rysowania się fug, odspajania płytek) wskutek naprężeń w ścianie murowanej podczas ćwiczeń grupowych na drabinkach.
187 | ARCHITEKTURA | W załączeniu rozwiązanie pokoju nauczycielskiego przedstawione na schematycznym rysunku. Jak ma wyglądać rozwiązanie sufitu nad pokojem nauczycielskim? Czy należy tam wykonać strop? | Należy wykonać sufit w zabudowie lekkiej.
188 | ARCHITEKTURA | Czy prysznice w szatniach męskich i damskich będą w jakiś sposób zabudowane? W tym momencie wg projektu, przy otwartych drzwiach do szatni, prysznice są widoczna z korytarza. | Wnętrza zespołów szatniowych nie mają wydzieleń/ścianek/zasłonek z uwagi na znaczną awaryjność takich elementów przy tak intensywnym użytkowaniu przez grupy młodzieży. W odpowiedzi na zgłoszony problem proponujemy przyjąć lustrzane odbicie lokalizacji drzwi względem osi 5, szkic załączamy poniżej dla zilustrowania rewizji jaka zostanie wydana na etapie przekazywania rysunków wykonawczych wyłonionemu wykonawcy zadania. Rozwiązanie nie zmienia zestawienia stolarki drzwi (wykorzystanie tych samych drzwi).
189 | ARCHITEKTURA | Czy powierzchnia murowanych ścian z bloczków z betonu komórkowego o grubości 18cm, która jest podana w przedmiarze w formie kosztorysu jest prawidłowa? Nie potrafimy zlokalizować niektórych pozycji z przedmiaru na projekcie. | Brak szczegółowej informacji o pozycji kosztorysowej utrudnia rozpoznanie zgłoszonego problemu. Prośba aby odpowiedzieć czy Oferentowi wychodzi więcej niż w przedmiarze czy mniej i powołać się na konkretne pozycje kosztorysowe.
190 | ARCHITEKTURA | Czy jedna ścianka murowana w pomieszczeniu technicznym na parterze, celowo jest zaprojektowana o grubości 10 cm, czy jest to błąd i powinna być grubości jak pozostałe ścianki, czyli 18 cm? | Jedyne miejsce odnaleziono w pomieszczeniu 0.17, nie stanowi jednak błędu gdyż ścianka ani nie wymaga odporności pożarowej ani nie niesie dużych obciążeń. Dopuszcza się uproszczenie wykonawstwa przez zmianę na ściankę innej grubości, co jednak jest decyzją danego Oferenta.
191 | ARCHITEKTURA | Czy w części magazynowej będą wykonywane prace murarskie? Brak danych, nieścisłości projektu z przedmiarem. Jeżeli tak, to w jakiej ilości (jaka powierzchnia)? | Pomieszczenia magazynowe na +0 wymagają niewielkich prac murarskich, m.in. obejmujących: • modyfikację przebiegu ściany między korytarzem 0.5b oraz magazynem 0.M1a • przemurowanie przestrzeni obecnego magazynu dla wydzielenia pomieszczeń 0.3 i 0.M1b • dostosowania pom. techn. 0.M1c do potrzeb użytkownik pomieszczenia (MTP)
192 | ARCHITEKTURA | Proszę o informację, czy mamy się stosować ściśle do zapisu dotyczącego szklenia stolarki wewnętrznej: "Skrzydła szklone pakietem dwuszybowym ze szkła przeziernego bezpiecznego". Stolarkę wewnętrzną z założenia szkli się szybami pojedyńczymi bezpiecznymi. Chyba, że są jakieś dodatkowe parametry wymagane np. decybele, przez które zastosowanie podwójnego szklenia dla stolarki wewnętrznej byłoby uzasadnione? Jeśli tak, to proszę o ich doprecyzowanie. | Stolarkę wewnętrzną z założenia szkli się szybami pojedyńczymi bezpiecznymi.
193 | ARCHITEKTURA | Czy winda wielkogabarytowa powinna zatrzymywać się na 3 przystankach? Czy tak jest to teraz na parterze oraz 2 piętrze. Na 1 piętrze zlokalizowana jest maszynownia co komplikuje wykonania przystanku na tej kondygnacji. | Nie. Przystanki windy pozostają w stanie obecnym. Błąd rysunkowy.
194 | ARCHITEKTURA | Czy Zamawiający wyraża zgodne zastosowanie innych producentów (Producenci równoważni) niż założono w standardach MTP. Chodzi przede wszystkim o ślusarkę oraz windy. | Zamawiający prosi o wycenę zgodną ze standardami MTP. W czasie realizacji projektu, GW będzie mógł zaproponować producentów równoważnych do akceptacji MTP. Zmiany takie będą traktowane jako optymalizacje wykonawcze.
Komunikat publiczny z dnia 23.10.2023r.

## Arkusz1
ZAAKCEPTOWANY
OCZEKUJE
ODRZUCONY
WYCOFANY