Narol, 14.01.2025 r.

ZP.271.17.2024

WYJASNIENIA I ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie    z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Remont i przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, w odniesieniu do zapytań Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia udziela następujących wyjaśnień bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie Nr 1:
Czy Zamawiający ma jakiekolwiek uwarunkowania dotyczące kolejności realizacji poszczególnych obiektów objętych zamówieniem? Czy którekolwiek z obiektów mają priorytety lub inne specjalne wymagania co do terminów realizacji na nich prac?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż realizacja robót budowlanych dla zadań:

- Remont dach i wymiana okien w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu,

- Remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Różanieckiej

powinna zostać wykonana w okresie wakacyjnym, tj. od 1 lipca 2025 do 30 sierpnia 2025. Jeśli chodzi o realizację prac na pozostałych obiektach  Zamawiający nie ma szczególnych wymagań.

Pytanie Nr 2:
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że przed rozpoczęciem prac budowlanych Zamawiający przygotuje pomieszczenia w których będą wykonywane prace remontowe, tj. usunie własnym staraniem wyposażenie oraz sprzęt?

Odpowiedź:

Zamawiający przygotuje pomieszczenia, w których będą wykonywane prace remontowe, tj. usunie wyposażenie oraz sprzęt.

Zadanie nr 1 Remont dachu i wymiana okien w Szkole Podstawowej w Narolu

Pytanie Nr 1:
Zwracamy się z wyjaśnieniem zapisu stolarki PVC:
"klamki aluminiowe wyposażone w opatentowany mechanizm blokujący w kolorze szarym"
Czy mają to być klamki zamykane kluczykiem czy ma być to inne rozwiązanie?
Odpowiedź:

Klamki aluminiowe przy oknach mają być zamykane kluczykiem.

Zadanie nr 2 Remont i modernizacja schroniska „Bojkówka” w Rudzie Różanieckiej
Pytanie Nr 1:

W udostępnionej dokumentacji przetargowej brakuje schematu instalacji SSWiN i KD, a rozbieżności w tym zakresie w projekcie uniemożliwiają wykonanie przede wszystkim rzetelnej wyceny, a następnie prac instalacyjnych. Schemat ten powinien zawierać informacje na temat sposobu połączenia elementów, kabli jakimi powinny być połączone i podziału na strefy. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Podział na strefy należy ustalić z inwestorem i inspektorem nadzoru na etapie budowy. Połączenia wykonać zgodnie z DTR systemu SSWiN i KD. Okablowanie należy wykonać w oparciu o kabel typu YTDY z normą EN 50575(CPR).

Pytanie Nr 2:
W udostępnionej dokumentacji przetargowej brakuje schematu instalacji okablowania strukturalnego co w sytuacji poważnych nieścisłości w projekcie uniemożliwia wykonanie prawidłowej wyceny, a następnie prac instalacyjnych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Szafę RACK w rozmiarze 12U należy umiejscowić w pomieszczeniu gospodarczym lub innym bez dostępu dla osób nieupoważnionych. Okablowanie prowadzić w przestrzeni między sufitowej oraz  miejscowo w rurach ochronnych 750N w warstwach podłogowych.

Pytanie Nr 3:
W opisie systemu SSWiN jest informacja o elektronicznych zamkach w drzwiach.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zwykłych elektro-zaczepów? Zamki tego typu są bardzo kosztowne, a identyfikacja użytkowników może odbywać się z poziomu odczytu karty RFID.

Odpowiedź:

Instalacje SSWiN i KD należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie Nr 4:
W udostępnionej dokumentacji brakuje informacji na temat przeciwpożarowego wyłącznika prądu, prosimy o potwierdzenie, że budynek nie musi być w niego wyposażony w przeciwnym wypadku prosimy o udostępnienie schematu wykonawczego dla PWP. Lokalizacja przycisku, sposób podłączenia i aparat wykonawczy.

Odpowiedź:

Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Pytanie Nr 5:
W dokumentacji projektowej brakuje informacji na temat złącza kablowego i zasilania budynku. Prosimy o doprecyzowanie skąd i w jaki sposób ma być zasilona nowa rozdzielnia główna obiektu.

Odpowiedź:

W stanie istniejącym budynek zasilany jest przyłączem napowietrznym izolowanym. Układ pomiarowy zlokalizowany jest wewnątrz budynku. Układ pomiarowy należy zlokalizować w złączu licznikowym na zewnątrz budynku przed przystąpieniem do prac należy wystąpić do PGE dystrybucja S.A. z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozplombowane układu pomiarowego.

Pytanie Nr 6:
W udostępnionej dokumentacji w systemie SSWiN i KD brak elementów odpowiadających za awaryjne otwarcie drzwi w razie ewakuacji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Kontrola dostępu dotyczy się wejścia do pomieszczeń. Drzwi od strony pomieszczeń wyposażone w klamkę.

Pytanie Nr 7:
W opisie i na schematach wszystkie kable elektryczne są typu YDY w klasie Eca, natomiast w przedmiarze wszystkie przewody zasilające są w klasie B2ca. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiar jest wyłącznie pomocniczy i wyceniane materiały mają być zgodne z projektem wykonawczym.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć wszystkie przewody w klasie B2ca.

Pytanie Nr 8:
Czy Zamawiający wyraża zgodne na modyfikację treści kosztorysów z racji licznych braków względem projektu wykonawczego?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na modyfikację przedmiaru.

Zadanie nr 3. Remont wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Lipsku

Pytanie Nr 1:
Czy Zamawiający dysponuje wynikami odkrywek fundamentów przewidzianej do remontu wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Lipsku, gdzie zgodnie z projektem ma zostać wykonana nowa ściana nośna? Z wywiadu terenowego wynika, że fundamenty są wykonane z kamienia i zaprawy piaskowej, co uniemożliwi wykonanie na nich ściany nośnej. Prosimy o potwierdzenie, czy dostępne są wyniki odkrywek lub inne informacje pozwalające na ocenę stanu istniejącej konstrukcji fundamentów pod całym budynkiem.

Odpowiedź:
Istniejące fundamenty pod projektowaną ścianą zostały wykonane z betonu C20/25 zbrojonego stalą Ø12 oraz Ø6 mm.

Prace polegające na wykonaniu fundamentów wykonane były w 2021 roku.

W załączniku zdjęcie wykonanego fundamentu.

Zadanie nr 4. Remont dachu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Hucie Różanieckiej

Pytanie Nr 1:
Czy na szkolnym schronisku młodzieżowym w Hucie Różanieckiej przewidziano wykonanie nowej konstrukcji wsporczej instalacji solarnej przytwierdzonej do nowej więźby dachowej (a nie stropu), aby zapobiec ewentualnemu rozszczelnieniu nowego pokrycia dachu wynikającemu z różnic w pracy konstrukcji stropu i więźby dachowej? Ponadto prosimy o informację, czy w obliczeniach więźby dachowej przewidziano montaż paneli solarnych.

Odpowiedź:

Przewidziano wykorzystanie starej konstrukcji wsporczej po wcześniejszym przygotowaniu  nowych podstaw istniejących słupów wsporczych do nowego nachylenia kąta dachu i ich montażu  na projektowanej więźbie dachowej.

Wymiary zewnętrzne i rozstaw słupów wsporczych konstrukcji pod panele solarne został zachowany, jedynie całość konstrukcji jest przesunięta o ok. 40 cm względem jej obecnego położenia.

Przy projektowaniu więźby dachowej przewidziano montaż paneli solarnych na projektowanej więźbie, poprzez zaprojektowanie zespolenia dwóch krokwi dachowych (2xK2 – 4 szt., 2xK3 – 1 szt.) pod każdy rząd słupków konstrukcji wsporczej paneli.

Wyjaśnienia SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Arkadiusz Mroczek

Burmistrz Miasta i Gminy Narol