ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 21.05.2024r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.10.24

Pytania i odpowiedzi nr 1

- Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.10.24

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.” Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zezwoli na wykazanie się 2 referencjami na dostawy wraz z montażem paneli, zgodnie z przedmiotem zamówienia , z których wartość była nie mniejsza niż 150 000 zł brutto, ale każda z referencji w ramach innej umowy ?

Odp.

Zamawiający zezwala.

Pytanie nr 2

W SWZ na stronie 20 w pkt. 11 Dokumenty składane wraz z oferta , Zamawiający wymaga aby złożyć wykaz dostaw ( zał. nr 7), wykaz osób ( zał nr 8 ) razem z oferta , natomiast na stronie 10 SWZ oba załączniki widnieją jako dokumenty składane na wezwanie . Proszę aby Zamawiający zweryfikował czy powyższe załączniki należy złożyć z ofertą czy na wezwanie.

Odp.

Zamawiający wymaga na dzień składania ofert:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Potwierdzenie wpłaty wadium

Złożenie pozostałych załączników/dokumentów nie jest obowiązkowe, gdyż Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia ale złożenie ich z ofertą przyspieszy procedurę.

Pytanie nr 3

- W dokumentach załączonych przez Zamawiającego brakuje załącznika nr 8 - wykaz osób, proszę o udostępnienie załącznika.

Odp.

Wykaz osób w załączeniu.

2. Jaka jest moc przyłączeniowa i moc umowna obiektu.

Odp.

moc przyłączeniowa: 600 kW

moc umowna: miesięczna między 180 a 250 kW

3. Czy Zamawiający posiada ekspertyzę nośności dachu?

Odp.

Zamawiający nie posiada ekspertyzy.

Zestaw pytań nr 2:

1) SWZ Punkt 2.2.4 Konstrukcja nośnia

Zamawiający piszę o zastosowaniu konstrukcji o nachyleniu 13 stopni. Zdecydowana większość rynkowych, certyfikowanych i zalecanych konstrukcji w systemie balastowym jest z nachyleniem 15 stopni, dodatkowo ten kąt nachylenia (15 stopni) zapewni wyższy uzysk energetyczny z danej instalacji. Czy zamawiający zezwoli na użycie konstrukcji o nachyleniu 15 stopni?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

2) W punkcie 2.2.1 Moduły fotowoltaiczne

Zamawiający przewidział 121 modułów o mocy 410W. Dzisiejszym standardem rynkowym, są moduły o większej mocy jednostkowej 500/550/600W.

Czy zamawiający w realizacji dopuści użycie modułów o jednostkowej mocy 550W?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o wyższej mocy pod warunkiem, że łączna moc instalacji nie będzie mniejsza niż projektowana a jednocześnie poniżej 50kW.

3) Zamawiający w pkt. 11.Dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 2 do SWZ,

2) Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 6 do SWZ,

3) Wykaz dostaw – Załącznik nr 7 do SWZ,

4) Wykaz osób – Załącznik nr 8 do SWZ

5) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 
6) dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy);

7) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),

8) dokumenty potwierdzające wymagane parametry w oferowanych urządzeniach.
Określił wymagane załączniki składane wraz z ofertą, natomiast wcześniej w pkt 6. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających brak podstaw wykluczenia, które wymaga Zamawiający tj.:
c) Wykaz dostaw wraz z montażem paneli fotowoltaicznych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające uprawnienia w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadających świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji – w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji ( wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – Dz. U. 2023, nr 89, poz. 828 z późn. zm.). Wymaga się przy tym, aby instalator wykonujący montaż posiadał aktualny certyfikat instalowania odnawialnych źródeł energii wydany przez UDT z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w uzyskanej specjalności lub przedstawił zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
Który zapis należy wziąć po uwagę? Czy Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia wykazu dostaw i osób, czy jednak Zamawiający wymaga złożenia tych załączników wraz z ofertą pod rygorem nieważności?

Odp.

Zamawiający wymaga na dzień składania ofert:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Potwierdzenie wpłaty wadium

Złożenie pozostałych załączników/dokumentów nie jest obowiązkowe, gdyż Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia ale złożenie ich z ofertą przyspieszy procedurę.

4) Zamawiający w pkt. IV Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 2 zamieścił zapis na temat: "Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, a za jego prawidłowe sporządzenie odpowiada Wykonawca". Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiaru robót przygotowanego przez Zamawiającego?

Odp.

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiaru robót.

Zestaw pytań nr 3:

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, na jakim etapie konieczne jest przedłożenie wykazu osób oraz wykazu dostaw? W opublikowanej treści SWZ Zamawiający w rozdziale XV ust. 11 określił, iż wyżej wymienione dokumenty należy złożyć wraz z ofertą, natomiast w rozdziale IX ust. 6 określono konieczność ich złożenia jedynie przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

Odp.

Zamawiający wymaga na dzień składania ofert:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Potwierdzenie wpłaty wadium

Złożenie pozostałych załączników/dokumentów nie jest obowiązkowe, gdyż Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia ale złożenie ich z ofertą przyspieszy procedurę.

Zestaw pytań nr 4:

Pytanie 1.

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie paneli fotowoltaicznych firmy Viessmann typ Vitovolt 300 M405 AL blackframe? Załączam kartę katalogową produktu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Ze względu na złożoność zamówienia proszę o przedłużenie terminu składania ofert.

Odp.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 28.05.2024r.

Zamawiający informuje, że wadium wynosi 6.000,00 zł.

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie, nowy termin;

28.05.2024r. godz. 10:00 – składanie ofert, oraz 10:05 otwarcie ofert.

Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)