OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

- serwisie i konserwacji stacji uzdatniania wody,

Jednostką rozliczeniową będą przeglądy tj. czynności związane z wykonaniem usług polegających na serwisowaniu i konserwacji.

W załączniku nr 1 do umowy, formularzu ofertowym, Zamawiający wykazał urządzenia podlegające przeglądom nadając im indywidualny, niepowtarzalny                  nr pozycji oraz określił jednostkę odpowiedzialną za eksploatację danego urządzenia. Jednostką administracyjną bezpośrednio odpowiedzialną                         za eksploatację urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest Sekcja Obsługi Infrastruktury Jastrzębie k. Namysłowa.

SPIS TREŚCI:

- Warunki ogólne.

  - Harmonogram wykonania przeglądów.

- Serwis i konserwacja stacji uzdatniania wody.

- Usuwanie awarii.

- Wykaz urządzeń.

- WARUNKI OGÓLNE

W trakcie wykonywania przeglądów Wykonawca każdorazowo powiadomi kierownika SOI o planowanym przyjeździe i pobycie pracowników na terenie jednostki wojskowej. Przeglądy należy wykonać w terminach określonych                       w harmonogramie robót, pkt. 1.1 opisu, który określa również cykle rozliczeniowe. 
W formularzu ofertowym, (załącznik nr 1 do umowy) określono zakres robót, zawierający wykaz urządzeń, ich ilość oraz krotność przeglądów.

Z wykonanych przeglądów Wykonawca każdorazowo, na bieżąco ma sporządzić protokoły odbioru wykonania usługi w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego otrzymują po 1 egzemplarzu Zamawiający i Wykonawca. Protokół odbioru wykonania usługi sporządza Wykonawca, wpisując w wierszach wszystkie wymagane dane, opisane w kolumnach oraz potwierdza ich wykonanie podpisem użytkownika lub administratora. Protokoły sporządzone nieprawidłowo, z brakiem danych, bez wymaganych podpisów nie będą honorowane, co może spowodować naliczenie kar umownych za nieterminowe wykonanie usługi.

Wykluczenie urządzenia z serwisu i konserwacji, ujętego w formularzu ofertowym może dokonać w uzasadnionych przypadkach Wykonawca                             w porozumieniu z Kierownikiem SOI oraz odnotować ten fakt w protokole odbioru wykonania usługi.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z harmonogramem i w zakresie wszystkich urządzeń umieszczonych w wykazie formularza ofertowego, zał. nr 1. Wykonanie serwisu i konserwacji w niepełnym zakresie (pominięcie urządzeń ujętych w wykazie formularza ofertowego) będzie traktowane jako odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy.

Stwierdzone przez Wykonawcę w trakcie przeglądów nieprawidłowości wymagające napraw lub remontów, Wykonawca niezwłocznie pisemnie zgłosi do SOI oraz wyłączy w sposób trwały urządzenie, gdyby dalsze jego użytkowanie stwarzało zagrożenie dla osób i mienia administratora / użytkownika lub groziło zniszczeniem urządzenia.

Wykonawca dokonana wpisu do książki serwisowej urządzenia o dokonanym przeglądzie konserwacji oraz pracach koniecznych do wykonania, w celu utrzymania sprawności technicznej urządzenia.

- Wykluczenia urządzenia z serwisu, stwierdzone nieprawidłowości i inne fakty mające wpływ na działanie serwisowanego urządzenia a wykraczające poza zakres serwisu i konserwacji Wykonawca zobowiązany jest opisać w uwagach na końcu protokołu odbioru usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia administratorowi obiektu brak lub niezgodnie wykonane z przepisami lub wymaganiami producenta zabezpieczenia instalacji elektrycznej, ochrony przeciwporażeniowej i połączenia wyrównawcze.

Wszystkie użyte materiały do wykonania prac serwisowych i konserwacji winny posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniać wymagania określone przez producenta w DTR-kach lub instrukcjach użytkowania.

Środki chemiczne użyte nie powinny wywoływać reakcji chemicznych ani korozyjnych z materiałami użytymi w urządzeniach. W kosztach przeglądów leżących po stronie Wykonawcy są wszystkie materiały eksploatacyjne ulegające zużyciu w trakcie użytkowania urządzenia takie jak: smary, filtry wodne, uszczelki, elektrozawory, bezpieczniki, styki wymienne, środki chemiczne do stacji uzdatniania wody (SUW) oraz inne nie wymienione a użycie których jest niezbędne do prawidłowego wykonania prac umownych.

- Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania w każdym zespole serwisowym osobami posiadającymi odpowiednie wymagane świadectwa kwalifikacyjne.

- Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, wyposażeniem i zasobami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221                z późn. zm.).

Materiały z demontażu należy dostarczyć do magazynu SOI.

  - HARMONOGRAM WYKONANIA PRZEGLĄDÓW

Serwis i konserwację należy wykonać w niżej zakreślonych terminach.                           Za nieterminowe wykonanie prac będą naliczane kary umowne.

Przegląd pierwszy, rozpoczęcie nie później niż w 7 dniu po podpisaniu umowy, lecz nie później niż do dnia 28.02.2025 r., szczegóły realizacji uzgodnić na roboczo z kierownikiem SOI.

Przegląd 2-gi nie później niż do 31.05.2025 r.,

Przegląd 3-ci nie później niż do 31.08.2025 r.,

Przegląd 4-ty nie później niż do 31.11.2025 r.

Przekroczenie terminu oznaczonego jako „do” spowoduje naliczanie kar umownych.

- SERWIS I KONSERWACJA STACJI UZDATNIANIA WODY

Zakres czynności serwisowych i konserwacji obejmuje wszystkie urządzenia

występujące w instalacjach SUW takie jak:

- stacja uzdatniania wody,

- stacje odżeleźniające,

- zmiękczacze wody,

- zestawy hydroforowe.

Opis prac / czynności serwisowych i konserwacyjnych do wykonania w ramach przeglądu:

- wpisać w protokole odbioru dane techniczne sczytane z urządzenia, opisać funkcję urządzenia,

- ocena stanu technicznego i kompletności urządzenia (stopień skorodowania, braki, ubytki, uszkodzenia mechaniczne),

- sprawdzenie prawidłowego kierunku obrotów pomp,

- sprawdzenie szczelności obudowy zbiorników, uzupełnienie uszczelek,

- sprawdzenie połączeń elastycznych, ewentualna ich wymiana,

- usuwanie przecieków,

- kontrola i sprawdzenie działania automatyki, nastaw wartości zadanych, nastaw na czujnikach i regulatorach,

- kontrola połączeń elektrycznych i zabezpieczeń, sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych,

- sprawdzenie mocowania, połączeń śrubowych, kontrola łożysk, uzupełnić braki, zlikwidować luzy,

- sprawdzenie, czyszczenie zładu, ewentualna wymiana, uzupełnienie,

- wymiana zładu filtrów w razie stwierdzonej konieczności,

- uzupełnienie środków chemicznych – soli w tabletkach, nadmanganianu potasu,

- wykonanie testu twardości wody a w razie konieczności badania składu wody pod wzglądem występujących zanieczyszczeń,

- usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i usterek,

- wykonanie dokładnego opisu wykonanych robót dla każdego urządzenia na oddzielnym protokole.

- USUWANIE AWARII.

Wykonawca zapewnia stałą dyspozycyjność grupy technicznej na wypadek awarii wg poniższych zasad:

- zgłoszenie awarii odbywa się telefonicznie pod wskazany numer,

- przyjazd ekipy technicznej w celu usunięcia awarii powinien nastąpić                w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia,

- grupa techniczna zobowiązana jest w trybie jak najkrótszym                            do usunięcia awarii, a przypadku niemożliwości jej wykonania, zabezpiecza miejsce awarii w taki sposób aby uniknąć nadmiernych strat nią wywołanych,

- materiały niezbędne do usunięcia awarii zabezpiecza Wykonawca usługi,

- prace związane z usunięciem awarii rozliczane będą w oparciu                        o protokoły awarii sporządzone przez Zleceniodawcę w porozumieniu                z Wykonawcą,

- przed przystąpieniem do naprawy Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu zakres naprawy i kalkulację kosztów z tym związanych,

- z dokonanej naprawy awaryjnej zostanie sporządzony protokół odbioru naprawy awaryjnej,

- na naprawę i użyte części Wykonawca zapewni minimum 1 (jeden) rok gwarancji. W przypadku wykrycia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w ramach już otrzymanego wynagrodzenia                   w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- WYKAZ URZĄDZEŃ

1.	SUW budynek 242 (warsztat):

Zestaw pompowy WILO COR-2 Helix 604 VE 604IVR-WNS 2863812/17W34 – 1 szt.

Filtr wstępny Europafilter RS 2 – 1 szt.

Filtr odżelaziająco-odmanganiający ERF Greendsand 28/24 Structural C-2469-A3  440Liter – 2 szt.

Zmiękczacz wody dwukolumnowy BWT-1044-P9 48Litrów – 1 szt.

Zmiękczacz wody Viessmann AQUAHOME 20-N – 1 szt.

Zbiornik soli 300l – 1 szt.

Zbiornik nadmanganianu potasu 300l – 2 szt.

2.	SUW Kotłownia nr 1 – Budynek nr 3:

Filtr wstępny Epurion A50-2 – 1 szt.

Zmiękczacz jonowymienny Epurotech 51/113 DE 17x58 – 2 szt.

Dozownik Inhibitora Grundfos DDE Espedos GCW60-20 – 1 szt.

Zawór regulacji twardości wody Epuromix DN32-3,5 – 1 szt.

Centrala sterująca Epuro – 1 szt.

Zbiornik soli 500l – 1 szt.

3.	SUW Kotłownia nr 2 – Budynek nr 247:

Filtr wstępny Epurion A50-2 – 1 szt.

Zmiękczacz jonowymienny Epurotech 51/113 DE 17x58 – 2 szt.

Dozownik Inhibitora Grundfos DDE Espedos GCW60-20 – 1 szt.

Zawór regulacji twardości wody Epuromix DN32-3,5 – 1 szt.

Centrala sterująca Epuro – 1 szt.

Zbiornik soli 500l – 1 szt.

Zmiękczacz wody Viessmann AQUAHOME 20-N – 1 szt.

4.	SUW Kotłownia nr 4 – Budynek nr 165:

Zmiękczacz wody Viessmann AQUAHOME 20-N – 1 szt.

5.	SUW Kotłownia nr 5 – Budynek nr 224:

Filtr wstępny Epurion A50-2 – 1 szt.

Zmiękczacz jonowymienny Epurotech 51/113 DE 17x58 – 2 szt.

Dozownik Inhibitora Grundfos DDE Espedos GCW60-20 – 1 szt.

Zawór regulacji twardości wody Epuromix DN32-3,5 – 1 szt.

Centrala sterująca Epuro – 1 szt.

Zbiornik soli 500l – 1 szt.

6.	Budynek nr 66 (Hydroforownia)

Filtr wstępny WFK34-2EL ¾” – 2 szt.

Zestaw hydroforowy COR-3 Helix VF 1006/SC-FFS Wilo – 1szt.

Naczynie przepompowe Reflix typ DTS junior 200 PN10 – 1szt.

Stacja uzdatniania wody RX116A3 10x54 Ami – 1szt.

Zbiornik soli 100l – 1 szt.

7.	Budynek nr 69 (Hydroforownia)

Filtr wstępny WFK34-2EL ¾” – 2 szt.

Zestaw hydroforowy COR-3 Helix VF 1006/SC-FFS Wilo – 1szt.

Naczynie przepompowe Reflix typ DTS junior 200 PN10 – 1szt.

Stacja uzdatniania wody RX116A3 10x54 Ami – 1szt.

Zbiornik soli 100l – 1 szt.

8.	Budynek nr 98 (Hydroforownia)

Filtr wstępny WFK34-2EL ¾” – 2 szt.

Zestaw hydroforowy COR-3 Helix VF 1006/SC-FFS Wilo – 1szt.

Naczynie przepompowe Reflix typ DTS junior 200 PN10 – 1szt.

Stacja uzdatniania wody RX116A3 10x54 Ami – 1szt.

Zbiornik soli 100l – 1 szt.

9.	Budynek nr 99 (Hydroforownia)

Filtr wstępny WFK34-2EL ¾” – 2 szt.

Zestaw hydroforowy COR-3 Helix VF 1006/SC-FFS Wilo – 1szt.

Naczynie przepompowe Reflix typ DTS junior 200 PN10 – 1szt.

Stacja uzdatniania wody RX116A3 10x54 Ami – 1szt.

Zbiornik soli 100l – 1 szt.

10.	Budynek nr 100 (Hydroforownia)

Filtr wstępny WFK34-2EL ¾” – 2 szt.

Zestaw hydroforowy COR-3 Helix VF 1006/SC-FFS Wilo – 1szt.

Naczynie przepompowe Reflix typ DTS junior 200 PN10 – 1szt.

Stacja uzdatniania wody RX116A3 10x54 Ami – 1szt.

Zbiornik soli 100l – 1 szt.

11.	Budynek nr 101 (Hydroforownia)

Filtr wstępny WFK34-2EL ¾” – 2 szt.

Zestaw hydroforowy COR-3 Helix VF 1006/SC-FFS Wilo – 1szt.

Naczynie przepompowe Reflix typ DTS junior 200 PN10 – 1szt.

Stacja uzdatniania wody RX116A3 10x54 Ami – 1szt.

Zbiornik soli 100l – 1 szt.

12.	Budynek nr 103 (Hydroforownia)

Filtr wstępny WFK34-2EL ¾” – 2 szt.

Zestaw hydroforowy COR-3 Helix VF 1006/SC-FFS Wilo – 1szt.

Naczynie przepompowe Reflix typ DTS junior 200 PN10 – 1szt.

Stacja uzdatniania wody RX116A3 10x54 Ami – 1szt.

Zbiornik soli 100l – 1 szt.

13.	Budynek nr 104 (Hydroforownia)

Filtr wstępny WFK34-2EL ¾” – 2 szt.

Zestaw hydroforowy COR-3 Helix VF 1006/SC-FFS Wilo – 1szt.

Naczynie przepompowe Reflix typ DTS junior 200 PN10 – 1szt.

Stacja uzdatniania wody RX116A3 10x54 Ami – 1szt.

Zbiornik soli 100l – 1 szt.

14.	Budynek nr 106 (Hydroforownia)

Filtr wstępny WFK34-2EL ¾” – 2 szt.

Zestaw hydroforowy COR-3 Helix VF 1006/SC-FFS Wilo – 1szt.

Naczynie przepompowe Reflix typ DTS junior 200 PN10 – 1szt.

Stacja uzdatniania wody RX116A3 10x54 Ami – 1szt.

Zbiornik soli 100l – 1 szt.

15.	Budynek nr 107 (Hydroforownia)

Filtr wstępny WFK34-2EL ¾” – 2 szt.

Zestaw hydroforowy COR-3 Helix VF 1006/SC-FFS Wilo – 1szt.

Naczynie przepompowe Reflix typ DTS junior 200 PN10 – 1szt.

Stacja uzdatniania wody RX116A3 10x54 Ami – 1szt.

Zbiornik soli 100l – 1 szt.

16.	Budowla nr 259 (zbiornik przeciwpożarowo–technologiczny)

Pompy zatapialne  Padus Pro M05/T015-540/P  - 2szt.

Rozdzielnia zasilająco-sterująco-sygnalizacyjna - 1szt.

17.	Budowla nr 265 (zbiornik przeciwpożarowo–technologiczny)

Pompy zatapialne  Padus Pro M05/T015-540/P  - 2szt.

Rozdzielnia zasilająco-sterująco-sygnalizacyjna - 1szt.

18.	Budowla nr 272 (zbiornik przeciwpożarowo–technologiczny)

Pompy zatapialne  Padus Pro M05/T015-540/P  - 2szt.

Rozdzielnia zasilająco-sterująco-sygnalizacyjna - 1szt.

19.	Budowla nr 279 (zbiornik przeciwpożarowo–technologiczny)

Pompy zatapialne  Padus Pro M05/T015-540/P  - 2szt.

Rozdzielnia zasilająco-sterująco-sygnalizacyjna - 1szt.

20.	Budowla nr 285 (zbiornik przeciwpożarowo–technologiczny)

Pompy zatapialne  Padus Pro M05/T015-540/P  - 2szt.

Rozdzielnia zasilająco-sterująco-sygnalizacyjna - 1szt.

21.	Budynek nr 250 (Hydroforownia)

Zestaw podnoszenia ciśnienia Grundfos HYDRO MPC-E3 CRIE15-3 U2 A-A-A-D 3x380-415V 50-60Hz, P Max 16bar, Q Nom/Max 63/82 m3/h, H Nom/Max 48/62 m - 1kpl.

Zestaw podnoszenia ciśnienia Grundfos HYDRO MPC-E3 CRE45-2 U2 D-A-A-D, 3x380-415V 50-60Hz, P Max 16bar, Q Nom/Max 162/210 m3/h, H Nom/Max 57/75 m -1kpl.

Zbiornik ciśnieniowy GT-U PN10 – 2szt.

22.	Budowla nr 248 (zbiornik wody bytowej)

Pompa zanurzeniowa zalewania układu ssania ze zbiornikiem przeponowym

Grundfos GT-U-200V, instalacja wody bytowej – 1szt.

23.	Budowla nr 249 (zbiornik wody ppoż)

Pompa zanurzeniowa zalewania układu ssania ze zbiornikiem przeponowym

Grundfos GT-U-200V, instalacja wody ppoż – 1szt.

24. Budynek nr 245 (Hydroforownia)

Zestaw hydroforowy Instal-Compact ZHWF 2x5,50_0010 z 2 pompami typu CRFF 2.15.4/505kW – 1szt.