**Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic przenośnych i przewoźnych (zwanych dalej gaśnicami) oraz urządzeń gaśniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w:  
- w Polskich Normach dotyczących gaśnic i urządzeń gaśniczych, w tym PN-EN 3 i inne,

- w dokumentacji techniczno-ruchowej,

- instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów.

1. **Przedmiot usługi obejmuje:**
2. **Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne (zwane dalej czynnościami serwisowymi)** gaśnic i urządzeń gaśniczych, mają na celu stwierdzenie ich gotowości i sprawności technicznej zapewniającej właściwe działanie w chwili użycia. Wykonanie czynności serwisowych musi być potwierdzone kontrolką serwisową.
3. **Przed przystąpieniem do wykonywania czynności serwisowych** należy najpierw zidentyfikować gaśnicę/urządzenie gaśnicze sprawdzając trwałe oznakowanie na zbiorniku i porównując je z danymi na etykiecie gaśnicy/urządzenia gaśniczego**.**
4. **W zależności od typu gaśnicy/urządzenia gaśniczego** zakres czynności serwisowych obejmuje:
5. oględziny zewnętrzne zbiornika gaśnicy /urządzenia gaśniczego;
6. sprawdzenie węża, prądownicy i dyszy;
7. sprawdzenie masy całkowitej gaśnicy /urządzenia gaśniczego;
8. sprawdzenie czytelności i prawidłowości instrukcji użycia gaśnicy /urządzenia gaśniczego;
9. sprawdzenie plomb producenta i elementów zabezpieczających uruchomienie gaśnicy /urządzenia gaśniczego;
10. sprawdzenie miejsca ustawienia gaśnicy/urządzenia gaśniczego, zainstalowania jej na wieszaku lub szafie ochronnej;
11. sprawdzenie czy gaśnica/urządzenie gaśnicze nie posiada mechanicznych uszkodzeń, wgnieceń, odbarwień, korozji i innych usterek;
12. sprawdzenie zewnętrznego stanu technicznego manometru oraz sprawdzenie czy manometr gaśnicy wskazuje właściwy zakres ciśnienia;
13. wyznaczenie daty ważności kolejnych czynności serwisowych gaśnicy/urządzenia gaśniczego;
14. wskazanie gaśnic/urządzeń gaśniczych, w celu skierowania do naprawy lub wybrakowania;
15. przyklejenie kontrolki serwisowej, przyklejając kontrolkę serwisową Wykonawca potwierdza, że gaśnica jest sprawna technicznie i funkcjonalnie oraz że spełnia wymagania odpowiednich norm (wymienionych na etykiecie gaśnicy).

Przeprowadzenie czynności serwisowych gaśnicy/urządzenia gaśniczego wymaga pisemnego potwierdzenia w formie protokołu, sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.

1. **Przedmiot usługi nie obejmuje naprawy przez którą Zamawiający rozumie:** zespół czynności, których celem jest przywrócenie pełnej sprawności użytkowej gaśnicy/urządzenia gaśniczego, w tym między innymi napełnianie lub wymiana środka gaśniczego, wymiana naboi, wymiana butli, malowanie butli itp.
2. **Wykonawca zobowiązany jest do:**
3. Informowania Zamawiającego o stanie technicznym badanych gaśnic/ urządzeń gaśniczych
4. Umieszczenia kontrolek serwisowych w formie etykiet samoprzylepnych z informacją o przeprowadzonych czynnościach serwisowych, datą ostatnich i kolejnych czynności serwisowych (miesiąc i rok), nazwą   
   i adresem firmy, nazwiskiem i imieniem konserwatora.
5. Przedstawienia protokołu wykonania usługi, potwierdzonego przez upoważnioną osobę ze strony Wykonawcy i Zamawiającego osobno dla każdego z kompleksów.
6. Dysponowania zestawami narzędzi i urządzeń umożliwiających wykonanie czynności serwisowych gaśnic/urządzeń gaśniczych dopuszczonych do stosowania, potwierdzonych odpowiednimi atestami, certyfikatami, oceną zgodności oraz dokumentami producenta;
7. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy używając własnego sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych;
8. Wykonawca ma obowiązek przedstawić do wglądu certyfikaty, oceny zgodności i karty kalibracji lub dopuszczenie urządzeń przeznaczonych do wykonania czynności konserwacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w momencie świadczenia usługi, potwierdzoną za zgodność  
    z oryginałem, kopię tych dokumentów osobie upoważnionej przez Zamawiającego;
9. Posiadania zapasu części niezbędnych do czynności konserwacyjnych umożliwiających wykonanie usługi zgodnie z formularzem ofertowym;
10. Wykonawca ma obowiązek przedstawić kopię dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem), które poświadczają uprawnienia konserwatorów do wykonania czynności konserwacyjnych.
11. Wszystkie czynności wychodzące poza zakres umowy Wykonawca przed ich wykonaniem ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu do akceptacji, jednocześnie podając cenę i zakres prac.