Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE

| Typ zespołu | AUTOMAT |
| --- | --- |
| Rodzaj zabudowy | Stacjonarny |
| Moc maksymalna / Prąd maksymalny | 50 kVA /40 kW / 72,2 A |
| Napięcie / częstotliwość | 400/230V 50 Hz |
| Współczynnik mocy cos Ø | 0,8 |
| Zespół z obudową | Gabaryty (szer. x dług. x wys.) | 1000 x 2300 x 1420 mm |
|  | Masa (zespół bez płynów) | 1113 kg |
|  | Pojemność zbiornika paliwa | 101 litrów |
| Silnik |
| Typ silnika | Wysokoprężny |
| Ilość cylindrów | 4 |
| Pojemność skokowa (cm3) | 2300 |
| Regulator obrotów | Elektroniczny |
| Sposób chłodzenia | Cieczą, płyn glikolowy |
| Pojemność układu chłodzenia | 12,9 l |
| Pojemność układu smarowania | 7,35 l |
| Prędkość obrotowa | 1500 (obr/min) |
| Moc | 48 kW |
| Zużycie paliwa (l/h) | 110 % obciążenia | --- l/h |
|  | 100 % obciążenia | 11,9 l/h |
|  | 75 % obciążenia | 8,9 l/h |
|  | 50 % obciążenia | 6,0 l/h |
| Prądnica |
| Rodzaj | synchroniczna , bezszczotkowa, |
| Regulacja | elektroniczna, regulator napięcia AVR |
| Ilość faz | 3 |
| Stopień ochrony | IP 23 |
| Klasa izolacji | H |
| Sterownik |
| Typ sterownika | mikroprocesorowy przystosowany do sterowania zewnętrznym układem SZR z możliwością załączania ręcznego oraz wykonania testu agregatu pod obciążeniem |
| Wyposażenie standardowe |
| - automatyczna ładowarka akumulatorów; - podgrzewacz cieczy chłodzącej; - tłumik wydechu z kompensatorem drgań; - płyny eksploatacyjne; - wyłącznik główny (zabezpieczenie prądnicy); - wyłącznik bezpieczeństwa STOP |
| Wyposażenie dodatkowe - układ SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy); - zabudowa dźwiękochłonna; |