## MIN
BRANŻA BUDOWLANA
LP | Pomieszczenie | Zakres robót | Cena netto | Cena brutto
1 | Pomieszczenie zabiegowe, sterownia,maszynownia | wymiana starej wykładziny podłogowej wraz z cokołami na PCV typu Tarkett
2 |  | przygotowanie posadzki pod ułożenie wykładziny
3 |  | wykonanie nowych koryt podłogowych na kable dla nowego urządzenia z wykorzystaniem bieżących wg ustaleń producenta
4 |  | demontaż obecnej konstrukcji pod zawieszenie sufitowe
5 |  | dostawa i montaż nowej konstrukcji sufitowej pod zawieszenie monitora podglądowego wraz z z jej projektem
6 |  | wymiana drzwi do pomieszczenia maszynowni na nowe akustyczne min 32 dB 90/200
7 |  | demontaż istniejących paneli ściennych z osłoną radiologiczną PB,demontaż drzwi,okna radiologicznego
8 |  | dostawa i montaż drzwi z wbudowaną osłoną radiologiczną 1,5 mm PB przed promieniowaniem jonizującym - 4szt
9 |  | dostawa i montaż okna radiologicznego z wbudowaną osłoną radiologiczną 1,5 mm PB przed promieniowaniem jonizującym
10 |  | dostawa i montaż paneli ściennych z wbudowaną osłoną radiologiczną 1,5 mm PB przed promieniowaniem jonizującym. Dostawca wykona projekt osłon radiologicznych i dokumentację powykonawczą wraz z dostarczeniem aprobat, atestów i certyfikatów dla wszelkich materiałów i urządzeń zastosowanych/zamontowanych w pomieszczeniach Pracowni Hemodynamiki.
11 |  | wymiana sufitu podwieszanego na zabudowę panelową sufitową malowaną RAL
12 | Śluza wejściowa | malowanie powierzchni ścian farbą lateksową plamoodporną -kolor wg ustaleń + gruntowanie wymiana istniejącej posadzki na wykładzinę przeznaczoną do stosowania w obiektach służby zdrowia
13 |  | demontaż starego sufitu podwieszanego w celu montażu instalacji wentylacyjnej,dostawa i montaż nowego sufitu podwieszanego systemowego na konstrukcji stalowej
14 | Pomieszczeie przygotowania pacjenta | wymiana istniejącej posadzki na wykładzinę przeznaczoną do stosowania w obiektach służby zdrowia malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową plamoodporną -kolor wg ustaleń + gruntowanie
15 | Podręczny magazynek | Wymiena drzwi do podręcznego magazynku z 70cm na min. 90cm.
BRANŻA SANITARNA
LP | Zakres robót |  | Cena netto | Cena brutto
1 | Centrala nawiewna,chłodnica,nagrzewnica wodna - 1 kpl + podłącznie do systemu SSP, montaż klap ppoż
2 | Wentylator wywiewny dachowy z falownikiem połączony z centralą nawiewna
3 | Nawilżacz parowy z kanałową lancą,dodatkowym czujnikiem wilgotności,mechanizmem schładzania
4 | Kanały wentylacyjne /izolacja istniejących kanałów od poziomu -6.60 m,wentylacja sterowni ,brudownika,pomieszczenia przygotowania personelu
5 | Nawiewniki/wywiewniki bez filtra absolutnego,skrzynki rozprężne
6 | Agregat wody lodowej/agregat skraplający
7 | Instalacja wody lodowej z buforem,instalacja ciepła technologicznego,wspornik BIG FOOT pod agregat wody lodowej
8 | dostosowanie instalacji gazów medycznych/demontaż istniejących punktów ,montaż nowych podtynkowych punktów- 2kpl /2xO2,AIR,N2O,VAC,rury miedziane do gazów medycznych
9 | Atestacja instalacji gazów medycznych,protokoły badań wg przepisów
10 | Projekt instalacji sanitarnych, wykonanie pomiarów skuteczności wentylacji-pomiary zgodnie z przepisami
11 | Podłączenie do BMS (Bacnet)
12 | montaż rezerwowego klimatyzatora w pomieszczeniu maszynowni
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA
LP | Zakres robót |  | Cena netto | Cena brutto
1 | Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu w układzie sieci IT ( transformator separacyjny ). Ilość gniazd i odpływów 6-8. Dostosować układ sieci IT do wytycznych w załączniku: Wytyczne do zamówienia sieć IT .odt
2 | Wykonanie dwóch niezależnych zasilań do układów w/w – 1 z Centralnego UPS-a z poziomu -6.60 do pracowni (około 180m) oraz 2 z rozdzielnicy szachtowej TSR(Tablica siły rezerwowanej) do pracowni (około 50m)
3 | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zgodnie z normami obowiązującymi dla szpitali.
4 | Dostosowanie oświetlenia do obowiązujących przepisów sal zabiegowych.
5 | Weryfikacja działania aktualnego przewodu zasilającego WLZ do urządzenia(pomiary, weryfikacja przekrojów ) W przypadku negatywnej oceny konieczne pociągnięcie nowego przewodu WLZ. Obecnie przewód YKY 4x70
6 | W przypadku negatywnej weryfikacji powyższego, dostawa oraz montaż nowego przewodu WLZ do urządzenia z rozdzielni centralnej wraz z pomiarami (Odległość 100m z rozdzielnicy blokowej ,,B”. Sposób ułożenia kabli: trasy kablowe, szachty pionowe). Należy dodatkowo przewidzieć prace modernizacyjne w polu odpływowym podłączenia zasilania.
7 | Wykonanie instalacji WLZ do centrali wentylacyjnej z rozdzielnicy blokowej jako dodatkowe zasilanie. Należy dodatkowo przewidzieć prace modernizacyjne w polu odpływowym podłączenia zasilania. Jeżeli przewód zasilający WLZ YKY 4x70 będzie miał wynik pozytywny i przekrój przewodu spełni wymagania DTR urządzenia należy tylko przewidzieć nowe zasilanie do centrali wentylacyjnej.
8 | Modernizacja starej rozdzielni elektrycznej wraz z osprzętem zgodnie z dokumentacją angiografu (wyposażenie nowej rozdzielni, zabezpieczenia prądowe itd.)
9 | Przygotowanie okablowania zasilającego do UPS, skrzynki BYPASS, koryt na nowe przewody dla urządzenia
10 | Modernizacja instalacji lamp oświetlenia awaryjnego, opraw ostrzegawczych, przycisków awaryjnych
BRANŻA IT
1 | wymiana szafy rack w pomieszczeniu technicznym rezonansu (opis w załączniku nr 1-opis przedmiotu zamówienia)
2 | zakup dwóch przełączników sieciowych (opis w załącznikach: (opis w załączniku nr 1-opis przedmiotu zamówienia)
3 | zakup UPS do szafy (opis w załączniku nr 1-opis przedmiotu zamówienia)
4 | przebudowanie sieci LAN w pracowni hemodynamiki, poprzez doprowadzenie okablowania do punktu LPD (Lokalny Punkt Dystrybucyjny) zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym rezonansu." montażu 5 Punktów Elektryczno-Logicznych (PEL). 3 PEL w sterowni angiografu, 1 PEL w pomieszczeniu przygotowania pacjenta oraz 1 PEL w pomieszczeniu technika. Na PEL składają się 3 gniazda DATA oraz 3 gniazda sieci informatycznej zakończone wtykiem RJ45. Okablowanie powinno być wykonane kablem kat. 6A w powłoce LSOH B2ca.
5 | integracja z PACS, HIS(Eskulap)
Ochrona przeciwpożarowa
1 | Wymiana czujek dymu z zachowaniem starej instalacji zasilania. Do wymiany około 10 szt czujek dymu.