Załącznik nr 1

do ROZEZNANIA CENOWEGO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług przeglądu hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych naziemnych i podziemnych, remontu gaśnic, remontu agregatu gaśniczego AP-25 w budynkach znajdujących się na terenie kompleksów przy ulicy Szubińskiej 2 i Potockiego 14 w Bydgoszczy, w zakresie i na zasadach  szczegółowo określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z  obowiązującymi przepisami.

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 18 grudnia 2024 r. Dokładny termin przeglądu zostanie ustalony w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia zobowiązuje się do:

- Wykonania przeglądu hydrantów wewnętrznych, których wykaz ilościowy stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,

- Wykonania przeglądu hydrantów zewnętrznych, których wykaz ilościowy stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,

- Remontu gaśnic proszkowych wraz z wymianą środka gaśniczego, których wykaz ilościowy stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,

- Remontu agregatu gaśniczego AP-25, umieszczonego na wykazie ilościowym stanowiącym załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,

- Pozostawienia w miejsce remontowanych gaśnic urządzeń zastępczych, które są sprawne technicznie oraz tożsame z pobranymi do remontu.

- Sporządzenia odpowiedniego protokołu odbioru usługi podpisanego przez obie strony bez zastrzeżeń. Podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi jest podstawą do wystawienia faktury za wykonane usługi.

- Kontroli podlega sprzęt gaśniczy, którego wykaz ilościowy stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie czynności będą prowadzone w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 15.00. Realizacja czynności wykonywanych przez Wykonawcę dotyczących przedmiotu zamówienia na terenie kompleksów będzie się każdorazowo odbywała pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca powinien prowadzić czynności związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w sposób niepowodujący zakłóceń pracy użytkownika i/lub Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach, awariach i usterkach.

- Wykonawca we własnym zakresie (na własny koszt) zobowiązany jest   zapewnić wszelkie narzędzia i materiały niezbędne do należytej   realizacji usług objętych niniejszym zamówieniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadów powstałych podczas wykonywania usług objętych niniejszym Zamówieniem. Zgodnie z treścią art. 3 ust.1 pkt. 19) i 32) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587), Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w trakcie świadczenia usług, objętych niniejszym Zamówieniem i zobowiązany jest do prawidłowego gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Prawidłową gospodarkę odpadami, w rozumieniu obowiązujących przepisów w tym zakresie, Wykonawca będzie prowadził na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku 
w pomieszczeniach związanych z realizacją czynności objętych przedmiotem zamówienia.

- Czynności opisane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia mają zapewnić bezawaryjną eksploatację urządzeń gaśniczych i hydrantów, jak również spełnienie wszelkich wymogów podyktowanych przepisami prawa, obowiązujących 
w poszczególnych branżach.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić by osoby realizujące przedmiot zamówienia:

  - posiadały identyfikator z nazwą firmy oraz imieniem i nazwiskiem,

  - kwalifikacje umożliwiające realizację niniejszego zamówienia w sposób zgodny z przepisami prawa w szczególności z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057) oraz rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 
21 marca 2023 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 poz. 892)

- Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi na podstawie cen wskazanych w ofercie Wykonawcy, proporcjonalnie do ilości i zakresu faktycznie zrealizowanych usług.

- Kryterium oceny ofert stanowi cena 100%, liczona wg wzoru:

Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

C = ---------------------------------------------------------------------------- x 100** %

Cena ocenianej oferty

** waga procentowa kryterium.

- Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który  złożył najkorzystniejszą ofertę w formie korespondencji mailowej.

- Zamawiający może dokonać weryfikacji kwalifikacji osób realizujących przedmiot zamówienia. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające te kwalifikacje w terminie 2 dni roboczych od otrzymanej od Zamawiającego informacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze zapisu:

  - dotyczącego obowiązującego terminu płatności w brzmieniu: Termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

  - wskazującego numer postępowania

Termin dostarczenia faktury - 5 dni robocze od realizacji usługi.

- Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu określonego w pkt. 12 lit. b opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego 
oraz BHP. Personel Wykonawcy realizujący czynności objęte niniejszym zamówieniem zobowiązany jest do udziału w instruktażu BHP przeprowadzonym na terenie Zamawiającego w dniu wykonywania pierwszej usługi w ramach zawartej umowy.

- W przypadku nierozpoczęcia realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie, niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, Zamawiający odstąpi w całości lub w części od umowy.

- Gwarancja: 12 miesięcy.

- Zakres usług obejmuje:

1) W przypadku hydrantów wewnętrznych:

a) Sprawdzenie czy urządzenie hydrantowe nie jest zastawione, czy jest nieuszkodzone, czy elementy nie są skorodowane i przeciekające.

b) Sprawdzenie czy instrukcja obsługi hydrantu wewnętrznego jest czysta i czytelna.

c) Sprawdzenie czy miejsce zainstalowania hydrantu jest właściwie oznakowane.

d) Sprawdzenie czy mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzenie czy hydrant jest pewnie zamocowany.

e) Sprawdzenie czy wypływ wody jest równomierny i dostateczny, sprawdzenie przepływu za pomocą wskaźnika przepływów. Wpisanie pomiarów i wyników w protokole przeglądu hydrantu.

f) Sprawdzenie czy w hydrancie występuje odpowiednie ciśnienie, sprawdzenie ciśnienia za pomocą wskaźnika ciśnienia. Wpisanie pomiarów i wyników w protokole przeglądu hydrantu.

g) Sprawdzenie czy wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć.

h) Sprawdzenie czy taśmowanie lub zaciski węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte.

i) Sprawdzenie czy zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach.

j) Sprawdzenie czy zwijadło wychylne obraca się łatwo i czy wychyla się o 180°.

k) Sprawdzenie czy zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo – w przypadku zwijadła ręcznego.

l) Sprawdzenie czy praca zaworu automatycznego jest prawidłowa oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinającego jest prawidłowa – w przypadku zwijadła automatycznego.

m) Sprawdzenie czy stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, sprawdzenie czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia.

n) Sprawdzenie czy szafka hydrantowa nie nosi oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki łatwo się otwierają.

o) Sprawdzenie czy prądownica jest właściwego typu i czy pracuje prawidłowo.

p) Sprawdzenie stanu technicznego łącznika.

q) Opróżnienie węża hydrantowego z wody za pomocą sprężarki powietrza i jego osuszenie za pomocą wentylatora.

r) Pozostawienie hydrantu w stanie gotowym do natychmiastowego użycia.

s) Oznakowanie hydrantu po przeglądzie:

- sprawdzony hydrant należy oznakować naklejką/zawieszką z napisem: „Sprawdzony …” wraz z datą przeglądu, datą następnego badania oraz pieczątką (na zewnątrz hydrantu wewnętrznego, z przodu szafki hydrantowej).

- w przypadku konieczności wykonania naprawy, hydrant powinien być oznakowany: „Uszkodzony…” i Wykonawca niezwłocznie powiadamia o tym przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej zaraz po wykonaniu konserwacji.

t) Konserwację hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym fi 25 mm oraz wężem płasko składanym fi 52, zainstalowanych w szafkach hydrantowych zawieszanych, zasilane z ujęcia własnego bądź wodą z miejskiej sieci wodociągowej.

2) W przypadku hydrantów zewnętrznych:

a) Sprawdzenie stanu technicznego i kompletności hydrantu.

b) Sprawdzenie skuteczności działania zasuwy.

c) Dokonanie pomiaru wydajności i ciśnienia na zaworze hydrantu urządzeniem pomiarowym. Wpisanie pomiarów i wyników w protokole przeglądu hydrantu.

d) Przeprowadzenie badania wydajności hydrantu.

e) Weryfikacja oznakowania.

3) W przypadku gaśnic:

a) Remont gaśnicy.

b) Wymianę środka gaśniczego.

c) Oznakowanie gaśnicy po remoncie. Wyremontowaną gaśnicę należy oznakować naklejką/zawieszką z napisem: „Sprawdzony…” wraz z datą remontu, przeglądu, datą następnego badania oraz pieczątką.

4) W przypadku agregatu gaśniczego AP-25:

a) Remont agregatu gaśniczego.

b) Wymianę środka gaśniczego.

c) Oznakowania agregatu gaśniczego AP-25. Wyremontowany agregat gaśniczy AP-25 należy oznakować naklejką/zawieszką z napisem: „Sprawdzony…” wraz z datą remontu, przeglądu, datą następnego badania oraz pieczątką.

- Wykonawca sporządzi w dwóch egzemplarzach protokół ze stwierdzoną niesprawnością urządzeń, wg wykazu ilościowego stanowiącego załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie zakresy robót muszą zostać wykonane w obecności osoby wyznaczonej przez Kierownika Sekcji Zakwaterowania lub osób wskazanych w Rozeznaniu Cenowym.

- Protokoły muszą zostać podpisane przez wyznaczonego przedstawiciela Kierownika Sekcji Zakwaterowania lub osoby wskazane w Rozeznaniu Cenowym na każdy budynek osobno.

- Usługi powinny być wykonane zgodnie z zamówieniem, normami oraz zgodnie z zapisami w niżej wymienionych aktach prawnych:

a) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) par 3 ust.2 i ust. 3 par. 18 ust. 1 i ust. 2 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

b) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030);

c) Polskiej Normy PE-EN 671-3 hydranty wewnętrzne;

d) Polskiej Normy PE-En 671-2 hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym;

e) Polskiej Normy PE-EN 671-2 hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.

- Wykonawca sporządzi każdorazowo w przypadku hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych protokół przeglądu hydrantu, dla każdego hydrantu osobno, potwierdzający wykonanie badań i sprawdzeń.

- Istotne dla stron postanowienia:

- Kary umowne: Wykonawca zobowiązuję się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 60 zł brutto za każdy dzień zwłoki za niedostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w pkt. 2 (termin realizacji zamówienia). Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 7 dni od daty wystąpienia żądania zapłaty. Zamawiający ma prawo również, w trybie natychmiastowym potrącić należność z tytułu zastosowania kary z dowolnej należności Wykonawcy, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie.

- Wykonawca lub Podwykonawca, który będzie realizował (dostarczał), przedmiot zamówienia na terenie Odbiorcy lub jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu, a do tego zadania będzie korzystał z pracowników nie będącymi obywatelami narodowości polskiej (cudzoziemców), jest zobowiązany spełniać wymagania zawarte w:

- ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (DZ. U. z 2024 r. poz. 769);

- ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  ( Dz. U. z 2024 r. poz. 475 ze zm.);

- ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2024 r. poz. 633 ze zm.);

- rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U.. z 2022 r. poz. 1558);

- rozporządzeniu Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2023 r. poz. 2327 tj.);

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2021 r. poz. 2291 tj.);

- Decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej.

- W przypadku niespełnienia warunków zawartych w powyższych dokumentach, wykonanie zadania przez Wykonawcę będzie możliwe wyłącznie przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia składa stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków dopuszczających realizację przedsięwzięcia przez zatrudnionych u siebie cudzoziemców (dotyczy również Podwykonawców);

- Wykonawca, który do wykonania zadania będzie zatrudniał u siebie cudzoziemców jest zobowiązany do:

- poinformowania Zamawiającego o zatrudnieniu przez siebie lub przez Podwykonawcę cudzoziemców, podając ich dane personalne (imię nazwisko, datę urodzenia, nazwę jednostki organizacyjnej, numer paszportu), w terminie zgodnie z pkt. 10. 2), a także ewentualnego potwierdzenia posiadania przez tych pracowników dokumentów potwierdzających ich uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych (tylko gdy takie uprawnienia będą wymagane);

- złożenia oświadczenia za zatrudnionych pracowników o przestrzeganiu przez nich wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi zasad przebywania na terenie Zamawiającego oraz bezwzględnie ich przestrzegać.

- Złożenie oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane jako nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy cudzoziemców jest otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem osób), do wstępu na teren administrowany przez OZ JFTC oraz jednostki organizacyjne będące na zaopatrzeniu wydanego przez właściwego dowódcę.

- Przez pracowników w rozumieniu niniejszych zasad rozumie się także osoby nie będące pracownikami, przy pomocy których Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonują zamówienie. Natomiast przez zatrudnienie rozumie się także wykonywanie czynności na podstawie stosunku prawnego wynikającego z prawa cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507 tj.).

- W zakresie ochrony informacji niejawnych:

- na Wykonawcy ciąży obowiązek ochrony informacji niejawnych, do których może mieć dostęp w związku z wykonywaniem umowy, zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024r. poz. 632 t.j.);

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami § 60 decyzji 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r., poz. 177 z poźn. Zm. ), w przypadku wskazania przez Wykonawcę cudzoziemców do realizacji zamówienia, istnieje obowiązek uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na wstęp cudzoziemców na teren jednostki. Wykonawca musi uwzględnić minimum 14-dniowy termin informowania Zamawiającego przy planowaniu realizacji przez cudzoziemców czynności na terenie jednostki wojskowej. W wyniku odmowy wstępu cudzoziemców Wykonawca dokona niezwłocznie zmiany składu personelu planowanego do realizacji zamówienia.