## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1098698 |  | Przegląd agregatów prądotwórczych |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3581801 | Warunki płatności | Przelew 21 dni, proszę potwierdzić
2 | 3581802 | Termin wykonania usługi | Do 30 dni licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy placu robót, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1949822 | agregaty FM 19 |  | 5 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1949823 | agregaty FM 20 |  | 6 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1949824 | agregaty FM 30 |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1949825 | agregat FM 40 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1949826 | agregaty przewoźne | ZPW 40 DTKEZ, GBL 30 TDF | 2 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 1949827 | agregat SMG 18 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1949828 | agregat przenośny FOGO | FOGO FH 7000 FOGO FH 8000R FOGO FH 7001 | 3 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 1949829 | agregat ANDORIA Typ 2ErC90/19 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 1949830 | agregat Honda EU 30is |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 1949831 | agregat GMI 205 kVA |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 1949832 | agregat F007936 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 1949833 | agregat TJ583DW5C 2014r 466,4 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 1949834 | agregat FDG 20 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 1949835 | agregat FDG 30 |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 1949836 | agregat FDG 32 |  | 1 | komplet |  | 23% | PLN
16 | 1949837 | agregat FDS 60 PD |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
17 | 1949838 | agregat FDG 80 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
18 | 1949839 | agregat FD 60 I3-ST |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
19 | 1949840 | agregat AKMEL AP 20 T5 SP |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
20 | 1949887 | agregat FD 20 B-C, 2024 r., 16kW |  | 3 | szt. |  | 23% | PLN
21 | 1949888 | koszty dojazdu | Należy wpisać wartość ryczałtową za koszty dojazdu do miejsc wykonywania przeglądów | 1 | szt. |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1098698 | Warunki postępowania | 25.04.22 Zestawienie agregatów 2025 do przeglądów.pdf
2 | 1098698 | Warunki postępowania | projekt umowy agregaty 2025.pdf
3 | 1098698 | Warunki postępowania | Klauzula RODO.pdf
Warunki postępowania
<p>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądu 36 sztuk&nbsp; agregatów prądotwórczych zamontowanych w obiektach Zamawiającego w Nowym Tomyślu oraz na terenie gminy Nowy Tomyśl. <br></p><p>Zakres&nbsp;przeglądu obejmuje następujące czynności: <br></p><p><u>A. Silnik </u><br></p><p>- wymiana oleju silnikowego <br></p><p>- wymiana filtrów oleju, paliwa <br></p><p>- usunięcie wody ze wstępnego filtra paliwa <br></p><p>- kontrola szczelności układu smarowania <br></p><p>- kontrola szczelności układu chłodzenia <br></p><p>- kontrola stanu paska napędowego alternatora</p><p>- kontrola prędkości biegu jałowego <br></p><p>- kontrola parametrów pracy alternatora <br></p><p>- kontrola stanu akumulatorów rozruchowych <br></p><p>- kontrola poprawności działania czujników&nbsp;silnika współpracujących z panelem kontrolno-pomiarowym <br></p><p><u>B. Prądnica </u><br></p><p>- kontrola połączeń wewnętrznych <br></p><p>- kontrola stanu izolacji przewodów <br></p><p>- kontrola nominalnego napięcia prądnicy <br></p><p><u>C. Zespół prądotwórczy ogółem oraz wyposażenie dodatkowe</u></p><p>- kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia <br></p><p>- kontrola działania automatyki układów przełączających <br></p><p>- kontrola parametrów wyjściowych (częstotliwość, napięcie) <br></p><p>- kontrola szczelności układu wydechowego <br></p><p>- kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza <br></p><p>- kontrola szczelności i działania systemu zasilania paliwem ze zbiorników pośrednich i dodatkowych(tam gdzie występują) <u><br></u></p><p><u><strong>Obciążenie do agregatów zapewnia Wykonawca.</strong></u></p><p><u><strong>Obciążenie agregatów min. 50% przez min. 30 minut.</strong></u></p><p>Niniejsze zamówienie udzielane jest przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność sektorową. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień zamawiającego. Postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Prawa zamówień publicznych. W postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej. <br></p><p>Okres związania ofertą 60 dni.</p><p>W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Wprowadzone w ten sposób zmiany lub uzupełnienia będą wiążące przy składaniu ofert. <br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel. 614421507, 614421512</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p>