## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
65987 |  | Wybudowanie przyłączy do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej (MST) do budynków Domów Pomocy Społecznej (DPS). |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 200596 | Warunki płatności | przelew 30 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 182295 | wybudowanie przyłączy do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej (MST) do budynków Domów Pomocy Społecznej (DPS) |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 65987 | Warunki postępowania | Siec_DPS_Łomrzyńska.pdf
2 | 65987 | Warunki postępowania | Siec_DPS_Mińska15A.pdf
3 | 65987 | Warunki postępowania | Siec_DPS_Stawowa.pdf
4 | 65987 | Warunki postępowania | lista_DPS.pdf
5 | 65987 | Warunki postępowania | BYDMAN-trasa-Mińska.pdf
Warunki postępowania
1. Zakres zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie przyłączy do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej (MST) do budynków Domów Pomocy Społecznej (DPS), w szczególności: a) przyłączenie budynków 3 DPS szczegóły zawiera tabela nr 1) do istniejącego rurociągu kablowego należącego do Miasta Bydgoszczy. Przebieg istniejącego rurociągu oraz lokalizację budynków przedstawiają rysunki. b) zaciągnięcie kabla światłowodowego, c) dostawę, instalację i konfigurację urządzeń niezbędnych do świadczenia usług. 2. Wymagania szczegółowe dotyczące połączenia DPS siecią światłowodową. 2.1. Przyłącza do budynków w postaci min. 2 rur HDPE Ø40. Rury w studniach muszą zostać oznaczone. Przy rurach należy ułożyć kabel sygnalizacyjny. 2.2. Orientacyjna długość projektowanego rurociągu ok. 490 m. Przebieg istniejącego rurociągu oraz lokalizację budynków przedstawiają załączone rysunki. Zarówno wewnątrz budynków jak i na zewnątrz Szczegółowy przebieg nowej kanalizacji Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Trasę należy jednak prowadzić po terenie należącym do Miasta Bydgoszczy tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przejście przez teren nie należący do Zamawiającego. 2.3. Przyłącze należy zakończyć w pomieszczeniu zgodnie z tabelą nr 1. 2.4. Na trasie przyłącza należy wykonać studnię SKR-1 lub większą przed wejściem kablowym do budynku. 2.5. Na trasie istniejącego rurociągu kablowego należy osadzić studnię min. SKR-1 lub przyłącze wykonać do istniejącej studni, jeżeli jest taka możliwość. 2.6. Do budowanych przyłączy należy zaciągnąć kabel optotelekomunikacyjny min.12J zakończony na przełącznicy światłowodowej (Przełącznica min.12 x SC/APC, z czego spawane 4 włókna), przełącznica montowana w szafie RACK 19". 2.7. Trasa kablowa wewnątrz budynków w postaci koryt kablowych PVC o wymiarach min. 40x40mm. 2.8. Dopuszcza się montaż koryt kablowych PVC bez zastosowania dedykowanych łączników. W takim przypadku koryta należy spasować precyzyjnie zachowując max. 1mm przerwy pomiędzy dowolnymi fragmentami koryta. Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek mas uszczelniających do maskowania połączeń i ubytków. Koryta w narożnikach należy łączyć przycinając oba fragmenty pod kątem 45 stopni. 2.9. Do jednostek należy dostarczyć i zainstalować szafki RACK 19” o wysokości użytkowej zgodnie z tabelą nr 1. Pozostałe parametry szafek: Szafki stojące 27U i 32U: a) szerokość 600mm, b) głębokość 600 mm, o ile tabeli 1 nie zaznaczono inaczej, c) kolor – jasno szary, o ile tabeli 1 nie zaznaczono inaczej, d) zainstalowane wentylatory w dachu sterowane termostatem, e) rama spawana z profili stalowych, f) drzwi otwierane prawo lub lewostronnie, g) otwierane boczne ścianki, zamykane na klucz, h) drzwi przednie z szybą hartowaną, otwierane o 180o, i) szafa ustawiona na nóżkach poziomujących, j) wyposażone w 4 profile montażowe: 2 z przodu i 2 z tyłu szafy, k) wyposażone w półkę o nośności min. 80 kg montowane do 4 profili montażowych 19”. 2.10. Jeżeli bezpośrednio przy każdej szafie nie ma wolnych gniazd to należy zainstalować 2 gniazda podłączone do sieci 230V. 2.11. Jeżeli zakres prac w budynku obejmuje montaż nowej szafy, należy do niej zainstalować wszystkie kable UTP znajdujące się w starej szafce oraz jej pobliżu. Kable te należy zakończyć na Patchpanelu RJ45 oraz opisać w sposób umożliwiający jasną identyfikację (opis na Patchpanelu oraz na gniazdku). 2.12. W przypadku gdy istniejące kable okażą się zbyt krótkie, aby wprowadzić je do nowej szafy, należy zastosować łącznik Kat.5e, 2x wtyk RJ45 aby przedłużyć kable lub zastosować inne rozwiązanie zapewniające zgodność z kategorią 5e. 2.13. Szczegóły dostępu do istniejącej kanalizacji teletechnicznej należy uzgodnić z wszystkimi Podmiotami korzystającymi z danej infrastruktury. 2.14. Szczegóły przebiegu prac należy uzgodnić z dyrekcją DPS oraz z Zamawiającym. 2.15. Projekt kanalizacji, przebieg kabli oraz rozpływ włókien Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. 2.16. Należy dostarczyć dokumentację powykonawczą zawierającą: inwentaryzację geodezją wybudowanych przyłączy, schematy przebiegu tras kablowych w budynkach, pomiary wszystkich wybudowanych połączeń. 3. Szczegółowe wymagania dotyczące dostawy i instalacji przełączników sieciowych : 3.1. Przełącznik sieciowy HPE 5130 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch (JG937A), 48 Portów 10/100/1000 Mb/s, 4 porty SFP+ lub równoważny -sztuk 1. Parametry równoważności: a) liczba poszczególnych portów, b) liczba Vlanów, c) wydajność, d) obsługiwane protokoły i spełniane standardy, e) okres gwarancji producenta, f) możliwość zarządzania poprzez oprogramowanie Intelligent Management Center. 3.2. Przełącznik sieciowy HPE 5130 24G PoE+ 4SFP+ EI Switch (JG936A), 24 Porty 10/100/1000 Mb/s, 4 porty SFP+ lub równoważny -sztuk 2. Parametry równoważności: g) liczba poszczególnych portów, h) liczba Vlanów, i) wydajność, j) obsługiwane protokoły i spełniane standardy, k) okres gwarancji producenta, l) możliwość zarządzania poprzez oprogramowanie Intelligent Management Center. 3.3. Para modułów SFP 1000 Mbps, Wave Division Multiplexing (WDM) – 3 pary – (6 sztuk modułów): a) zasięg min - 20 km, b) złącze LC, c) moduły muszą poprawnie współpracować z przełącznikami firmy HP. 3.4. Patchcord światłowodowy jednomodowy LC z jednej strony oraz SC/APC z drugiej strony. Długość ok. 2m. – razem 10 sztuk. 3.5. Zasilacz bezprzerwowy, UPS – 1 szt. a) moc pozorna: min. 400 VA b) moc rzeczywista: min 250 Wat, c) liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: min. 2 x IEC320 C13 (10A), d) typ gniazda wejściowego:IEC320 C14 (10A), e) min. pojemność akumulatora: 12v 7Ah, f) min. czas podtrzymania dla obciążenia 200W: 8 min, g) min. czas podtrzymania przy obciążeniu 50W: 50 min, h) sygnalizacja wizualna na obudowie (diody, wyświetlacz itp.): • konieczna wymiana baterii, • praca z baterii, • praca z sieci zasilającej, • przeciążenia UPSa 3.6. Warunki gwarancji i suportu na przełączniki: a) okres gwarancji na przełączniki min. 60 miesięcy, b) okres suportu na przełączniki sieciowe min. 60 miesięcy, c) zgłoszenia awarii non-stop (24h x 7dni), d) przyjmowanie zgłoszeń przez, za pośrednictwem e-mail, www , e) maksymalny czas naprawy lub wymiany urządzeń - 1 dzień roboczy (NBD), f) dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego w języku polskim w okresie trwania suportu, Wizja lokalna w dniu 29.11.2016 o godzinie 10:00 przy DPS ul. Łomżyńska 54. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Maciej Szymczak Tel 52 585 8995 Michał Grzymski Tel 52 585 8332