## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
960303 |  | Kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody znajdującej się w Centralnej Sterylizatorni budynku M-5 na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jana Pawła II |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3116954 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 3116955 | Termin realizacji | 1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykona przedmiot umowy w następujących terminach: a) 1 etap w terminie do 70 dni od daty zawarcia umowy, b) 2 etap w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że (i) realizacja 2 etapu (zakończenie prac) nastąpi nie później niż do 31.12.2024 r. od zawarcia umowy, (ii) Zamawiający wezwie Wykonawcę do realizacji 2 etapu na co najmniej 30 dni wcześniej – przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji 2 etapu, (iii) na wykonanie 2 etapu Wykonawca będzie miał okres 5 dni roboczych począwszy od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, zakończy jednak nie później niż 31.12.2024 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 3116956 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1729473 |  |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 960303 | Warunki postępowania | opz stacja uzdatniania wody m5 załączn.docx
2 | 960303 | Warunki postępowania | Formularz ofertowy, załącznik nr 2..doc
3 | 960303 | Warunki postępowania | wzór uowy SUW m5.docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody znajdującej się w Centralnej Sterylizatorni budynku M-5 na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jana Pawła w zakresie Dostaw niezbędnych elementów Stacji Uzdatniania Wody potrzebnych do przeprowadzenia modernizacji tj.: </font></font></font> </p> <ol><li><p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Wymiana szafy Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki na nową z zabudowanym sterownikiem PLC, oraz panelem HMI 12”.</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Wymiana tras kablowych oraz instalacji elektrycznej na nowe, zapewniające sprawną funkcjonalność stacji.</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Wymiana cewek elektrycznych na napięcie 24 VDC w elektrozaworach filtra węglowego, stacji zmiękczania oraz stacji RO.</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Opracowanie i wykonanie programu sterującego PLC, umożliwiającego efektywną pracę stacji oraz przekazanie kodu źródłowego sterowników i HMI wraz z komentarzami i hasłami.</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Montaż systemu informacyjnego sygnalizującego alarmy oraz ostrzeżenia, włącznie z wysyłaniem powiadomień SMS na telefony oraz moduł LAN z wbudowanym web serwerem, umożliwiającym zdalne monitorowanie aktualnych i historycznych parametrów stacji, w tym twardości wody.</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Rozbudowa stacji RO do podwójnej odwróconej osmozy, pracującej naprzemiennie zasilanych jedną istniejącą pompą. Dodanie 2 nowych obudów membran wraz z nowymi membranami oraz montaż nowych elektrozaworów, zaworów zwrotnych oraz regulacyjnych.</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Remont lub wymiana istniejącej ramy RO, zapewniającej stabilność i efektywną pracę.</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Montaż testomatu twardości umożliwiającego ciągłą kontrolę twardości wody na podstawie oznaczania parametrów wody według kolorymetrycznej metody miareczkowania. Dokładność pomiaru nie gorsza niż 6% maksymalnego odczytu odpowiednio użytego odczynnika. Dokładność powtórzenia nie gorsza niż 3% maksymalnego odczytu użytego odczynnika. Zakres pomiarowy twardości całkowitej nie gorszy niż 0.02 – 30 °</font><font face="Calibri, serif">dH</font><font face="Calibri, serif"> .</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Montaż czujników poziomu soli w zbiornikach solanki na stacji zmiękczania, zapewniających kontrolę i efektywną pracę systemu.</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Wymiana instalacji PCV pomiędzy urządzeniami, zapewniająca bezpieczny przepływ wody.</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Dostawa oraz montaż nowej pompy wody demi, wyposażonej w falownik o parametrach nie gorszych niż :</font></font></font></p> </li></ol> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%" align="justify"><a name="_GoBack"></a> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Zakres temperatury cieczy: od - 19°C do 120 °C</font></font></font></p> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Przepływ znamionowy: 2 m³/h </font></font></font> </p> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Wysokość podnoszenia: 60 m</font></font></font></p> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Maksymalne ciśnienie pracy : 15 bar </font></font></font> </p> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Prędkość znamionowa : 360 – 3900 obr/min</font></font></font></p> <ol start="12"><li><p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Demontaż niepotrzebnych instalacji w celu uzyskania funkcjonalności pomieszczenia oraz wygospodarowania przestrzeni dla nowych rozwiązań.</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Oczyszczenie zbiornika magazynowego wody demi oraz jego dezynfekcja.</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej. Wraz z przekazaniem schematów ideowych, zestawienia aparatury , kart katalogowych, dokumentacji techniczno-ruchowej i deklaracji zgodności</font></font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Wykonanie pomiarów elektrycznych aparatury i instalacji (impedancja pętli zwarcia, rezystancja izolacji, badanie wyłączników różnicowo-prądowych, badanie ciągłości przewodów ochronnych). </font></font></font> </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Calibri, serif">Przeprowadzenie szkolenia dla obsługi technicznej z obsługi nowego systemu, umożliwiającego sprawne działanie i konserwację urządzeń. </font></font></font> </p> </li></ol> <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%" align="justify"> <br> <br> </p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel………..........&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>